## IN
COMMENTAAR
INVOERGEGEVENS
laatste update: 17 oktober 2005
AFVALWATERGEGEVENS
debieten | [14 empty] | 36.6 | 1 | 4
DWA | m3/h | 1200 | [11 empty] | 10 | 10000 | 36.6 | 36.6 | 10000 | 100
RWA | m3/h | 4400 | [11 empty] | 15 | 15000 | 36.6 | 36.6 | 15000 | 100
totale aanvoer | m3/d | 18320 |  | indien onbekend, suggestie: 21800 m3/d | [9 empty] | 20 | 20000 | 36.6 | 36.6 | 20000 | 100
[14 empty] | 25 | 25000 | 36.6 | 36.6 | 25000 | 100
geef nu vrachten (1) | [13 empty] | 30 | 30000 | 36.6 | 36.6 | 30000 | 100
of concentraties (2) op: | 1 of 2 | 2 |  | vul 1 in als de vrachten bekend zijn; | ratio's vergeleken met huishoudelijk afvalwater | [8 empty] | 35 | 35000 | 36.6 | 36.6 | 35000 | 100
CZV | mg/l | 523 |  | vul 2 in als de concentraties bekend zijn; | ratio's | waarde | oordeel | [6 empty] | 40 | 40000 | 36.6 | 36.6 | 40000 | 100
BZV | mg/l | 191 | 136.374 | op blz A staan de overige gegevens | CZV/BZV | 2.7382 | hoog | [6 empty] | 45 | 45000 | 36.6 | 36.6 | 45000 | 100
Nkj | mg/l | 48 | 49.1059 |  | BZV/N | 3.9792 | normaal | [6 empty] | 50 | 50000 | 36.6 | 36.6 | 50000 | 100
Nitraat | mg/l | 0 |  |  | SS/BZV | 1 | normaal | [6 empty] | 55 | 55000 | 36.6 | 36.6 | 55000 | 100
Pt | mg/l | 8 |  |  | BZV/P | 23.875 | ga voor bio-P! | [6 empty] | 60 | 60000 | 36.6 | 36.6 | 60000 | 100
OB | mg/l | 191 | [11 empty] | 65 | 65000 | 36.6 | 36.6 | 65000 | 100
[14 empty] | 70 | 70000 | 36.6 | 36.6 | 70000 | 100
belasting | [13 empty] | 75 | 75000 | 36.6 | 36.6 | 75000 | 100
afronden op | i.e. | 1 | [11 empty] | 80 | 80000 | 36.6 | 36.6 | 80000 | 100
aantal I.e. | TZV 136 | 100000 |  | vul voor andere i.e.-waarden in: | [9 empty] | 85 | 85000 | 36.6 | 36.6 | 85000 | 100
aantal I.e. | BZV 54 | 64799 |  | TZV 180, of BZV 60, of iets dergelijks | [9 empty] | 90 | 90000 | 36.6 | 36.6 | 90000 | 100
[14 empty] | 95 | 95000 | 36.6 | 36.6 | 95000 | 100
EFFLUENTEISEN | [13 empty] | 100 | 100000 | 36.6 | 36.6 | 100000 | 100
CZV | mg/l | 125 | [11 empty] | 105 | 105000 | 36.6 | 36.6 | 105000 | 100
BZV | mg/l | 20 | [11 empty] | 110 | 110000 | 36.6 | 36.6 | 110000 | 100 |  | SUMMARY OUTPUT
Nkj | mg/l | 3.5 |  |  | eisen AmvB (gebaseerd op BZV-belasting) | [8 empty] | 115 | 115000 | 36.6 | 36.6 | 115000 | 100
Ntotaal | mg/l | 10 |  | invullen van getallen hier heeft | N | 10 | [7 empty] | 120 | 120000 | 36.6 | 36.6 | 120000 | 100
Pt | mg/l | 2 |  | consequenties voor de dimensies ! | P | 2 |  | uitleestabel grootte, uren, straten, slibgehalte | [5 empty] | 125 | 125000 | 36.6 | 36.6 | 125000 | 100
OB | mg/l | 30 |  | zie rechts voor eisen AmvB |  |  |  | belasting | grootte | uren | straten | slibgehalte | diepte | 135 | 135000 | 36.6 | 36.6 | 135000 | 100
[8 empty] | 1 | 2000 | 10 | 1 | 5 | 4 | 145 | 145000 | 36.6 | 36.6 | 145000 | 100
TEMPERATUREN |  |  |  | denk goed na over deze temperaturen....! |  |  |  | 2 | 50000 | 12 | 1 | 4.5 | 5 | 155 | 155000 | 36.6 | 36.6 | 155000 | 100
minimum | °C | 8 |  | minimum voor nitrificatie |  |  |  | 3 | 100000 | 14 | 2 | 4.5 | 6 | 165 | 165000 | 36.6 | 36.6 | 165000 | 100
ontwerp | °C | 11 |  | ontwerp slibleeftijd |  |  |  | 4 | 400000 | 16 | 3 | 4 | 6 | 175 | 175000 | 36.6 | 36.6 | 175000 | 100
gemiddeld | °C | 14 |  | berekening slibproductie | [9 empty] | 185 | 185000 | 36.6 | 36.6 | 185000 | 100
maximum | °C | 20 |  | ontwerp beluchting
[14 empty] | 10 | 10000 |  |  |  |  | 104.4994
RETOURSTROOM | [13 empty] | 190 | 190000 |  |  |  |  | 98.7647
meenemen | 0 of 1 | 1 |  | niet meenemen als rendement VBT al
percentages van vrachten |  |  |  | inclusief de retourstroom is…!
CZV | % | 2 |  | maak de waarden voor CZV en BZV niet | [10 empty] | 151226.8577 |  |  |  |  | 100
BZV | % | 2 |  | te hoog; dat geeft onjuiste uitkomsten …
Nkj | % | 11.2 |  | berekende suggestie: 11.2 %
P | % | 2 |  | waarde tussen 1 en 5 % | [15 empty] | 104.818
ZS | % | 2 |  | waarde tussen 2 en 10 % | [15 empty] | -3.1859e-05
INSTALLATIE
voorbezinking
aanwezig | 0 of 1 | 1 |  | geef de aanwezigheid aan met 0 of 1;
verdere dimensioneringsgrondslagen
oppervlaktebelasting | m/h | 2.5 |  | kunnen beneden worden aangegeven
pre-precipitatie | 0 of 1 | 0 |  | als pre-P aan, stel dan rendement zelf in !
Me/P- (bruto !) | 0.5 - 2.0 | 0.2
rendement: berekenen(1)
of instellen (2) | 1 of 2 | 2 |  | kies voor instellen of berekenen
ingesteld rendement:
CZV |  | 30 |  | als voor "instellen" gekozen is, kunnen
BZV |  | 30 |  | hier de gewenste rendementen worden
Nkj |  | 8 |  | ingevuld; de berekende rendementen zijn
PO4 |  | 5 |  | te vinden op bladzijde VBT
OB |  | 50 |  | bij 50% TS hoort ± 25% CZV, zie blad VBT
anaërobe ruimte
aanwezig | 0 of 1 | 0 |  | geef de aanwezigheid aan met 0 of 1;
UCT of Phoredox | 1 of 2 | 2
afdekking | 0 of 1 | 1
contacttijd x gehalte | h x g/l | 4 |  | vul hier contacttijd x slibgehalte in
beluchte ruimte
aantal straten | - | 2 |  | aantal straten heeft invoed op aantal NBT's | suggestie : | 2 | straten
membraanbioreactor ? | 0 of 1 | 0
- SLIB EN SLIBLEEFTIJD |  |  |  |  | suggesties voor gehalte en SVI
slibgehalte | [5 empty] | SVI | gehalte
bij membraanreactor | g/l | 12 |  | gehalte ongeveer tussen 8 en 12 g/l | pre-P | 135 | 4.2
bij conventioneel | g/l | 4 |  |  | bioP + voorDN | 120 | 4.5
slibgehalte | g/l | 4 |  | stel zelf slibgehalte en SVI in; | bioP | 135 | 4.2
SVI | ml/g | 120 |  | kijk voor hulp bij invullen rechts | voorDN | 135 | 4.2
nitrificatie | 0 of 1 | 1 |  | als er geen eis is aan NH4, vul 0 in | standaard | 150 | 4
denitrificatie | 0 of 1 | 1 |  | als er geen eis is aan totaal-N, vul 0 in
voor / simul | 1 of 2 | 2 |  | vul alleen 1 in als volledige voorDN
chemische P | 0 of 1 | 1 |  | als bio-P ook aan staat wordt aangevuld
zo ja, Me/P (netto!) | - | 2.1 |  | kijk voor hulp bij invullen rechts
Fe of Al | 0, 1, 2 | 1
- BELUCHTING
setpoint O2 | mg/l | 2 |  | kijk voor hulp bij invullen rechts | suggestie : | 2 | mg/l
bellenbeluchting ? | 0 of 1 | 1 |  | vul in of er bellenbeluchting is
diepte | m | 5
nabezinking
aanwezig | 0 of 1 | 1
kantdiepte | m | 2
oppervlaktebelasting
berekenen (1) of instellen (2) | 1 of 2 | 1 |  | bij berekenen wordt de STOWA-richtlijn
bij berekenen: |  |  |  | toegepast; zie hiervoor blad NBT
vul oppervlaktebel. |  | 0.93
hier in | —————► | 0.93 |  | alleen nodig voor berekening aantal tanks
instellen: vul opp.bel. in | m3.m-2.h-1 | 1
membraanscheiding
aanwezig, zie boven | 0 of 1 | 0 |  | als 1, dan nabezinking = 0 !
slibgehalte zie boven | g/l | 12
membraanflux
nominaal | l.m-2.h-1 | 25
maximaal | l.m-2.h-1 | 35
zandfiltratie
aanwezig | 0 of 1 | 0
maximale capaciteit | x dwa | 1.5
ook voor N-verwijdering | 0 of 1 | 1
ook voor P-verwijdering | 0 of 1 | 1
effluentgemaal
aanwezig | 0 of 1 | 0
lengte tot lozingspunt | m | 200
indikking
aanwezig | 0 of 1 | 1
primair slib
apart / gezamenlijk | A of G | A
gravitair / mechanisch | G of M | G
band / centrifuge | B of C | B
secundair slib / alle slib |  |  |  | bij 'niet gezamenlijk' hoort aparte indikking
gravitair / mechanisch | G of M | M
band / centrifuge | B of C | B
direct onttrekking ? | 0 of 1 | 0 |  | bij mechnische indikking, vul dan in ..!
ultrasone voorbehandeling van het slib
aanwezig | 0 of 1 | 0
behandeling van
alleen secundair slib ? | 0 of 1 | 1
percentage van het slib | % | 30
PE dosering wordt verlaagd met | g /kg ds | 2
ontwateringsgraad verbetert met | % | 3
slibgisting
aanwezig | 0 of 1 | 1 |  | bij voorbezinking hoort slibgisting ...!
temperatuur | °C | 35
verblijftijd | d | 20
na-indikking
aanwezig | 0 of 1 | 0 |  | na-indikking is tegenwoordig niet gebruikelijk
afdekking | 0 of 1 | 1
slibontwatering
ontwatering op de locatie ? | 0 of 1 | 1
kamerfilter, centrifuge of zeefband | K, C of Z | C
drogestofgehalte | % | 25 |  | Zie suggestie rechts | voorbezink / slibgist | slibgist zonder | met
|  |  |  | De verbetering van de ontwateringsgraad | zonder | 21 | 24
slibbuffer |  |  |  | door voorbewerking niet hier invullen ...! | met | 24 | 25
aanwezig | 0 of 1 | 1
opslagtijd | dagen | 3
slibtransport
van bezinking naar indikking | km | 0
van indikking naar slibgisting | km | 0
van gisting / na-indik naar ontwatering | km | 0
van ontwatering naar verwerking | km | 50
van verwerking naar stort | km | 150
luchtbehandeling
aanwezig | 0 of 1 | 1 |  | bij 'aanwezig' wordt in ieder geval uitgegaan
welke elementen |  |  |  | van behandeling van inlaatwerk en slib-
voorbezinking | 0 of 1 | 1 |  | verwerking plus de aangegeven onderdelen
anaerobe tank | 0 of 1 | 1 |  | van de hiernaast staande lijst
anoxische ruimten | 0 of 1 | 1
beluchting | 0 of 1 | 0
bedrijfsgebouw
gebouw opnemen | 0 of 1 | 1 |  | invullen als nodig; tussen 0 en 1 mag ook
berekenen (1) of opgeven (2) | 1 of 2 | 1
bij opgave
afmetingen gebouw | L x B x H | 20 x 15 x 3
effluentlozing
lozing op Rijkswater | 0 of 1 | 1
BZV | mg/l | 5 |  | deze waarden zijn nodig als een Rijksheffing
Nkj | mg N/l | 3.5 |  | dient te worden berekend
Rijksheffing | €/i.e. | 50
korting | % | 50
lozing op riool | 0 of 1 | 0
CZV | mg/l | 40 |  | deze waarden zijn nodig als een heffing
Nkj | mg N/l | 3.5 |  | voor lozing op riool dient te worden berekend
heffing | €/i.e. | 50
samenstelling van het slib
getallen gebaseerd op droge stof
zonder toevoeging van chemicaliën
invoer gezamenlijk of apart ? | G of A | A
concentraties |  | primair | secundair
Fe | g/kg | 5 | 5
Al | g/kg | 5 | 5
S | g/kg | 5 | 5
Hg | mg/kg | 50 | 50
Cd | mg/kg | 500 | 500
overige zware metalen | mg/kg | 500 | 500
VERDERE PARAMETERS
Hieronder volgt een lijst van bijna alle instelbare parameters.
Loop deze rustig door; de meeste hoeven nooit gewijzigd te
worden. Voor wijziging is een zekere expertise vereist ...!
voorbezinking
percentage bypass | % | 0
maximum diameter | m | 50
asgehalte primair slib | % | 25
COD van organisch stof | kg/kg ds | 1.8
slibgehalte afvoer | % | 1
correctiefactor voor slibproductie | - | 1.1
anaerobe ruimte
geen anaërobe ruimte | % van CZV | 20 |  | Komt neer op 75 mg/l aan vluchtige vetzuren.
Ss (na eventuele VBT) | % van CZV | 30
N & DN - ruimte
maximaal anoxisch deel | % | 75
volumes afronden op | m3 | 10
piekfactor beluchting | - | 1.2
zuurstofoverdracht | % per m | 6
retourberekening
N-verwijdering in N/DN | 0 of 1 | 1
anoxische selector ? | 0 of 1 | 1
BCFS proces ? | 0 of 1 | 1
minimum NO3-N | mg/l | 3
correctiefactor voor slibproductie | - | 1.3
nabezinking
maximum diameter | m | 50
maximum retourslibgehalte | g/l | 8
membraanfiltratie
geen membraanscheiding
zandfiltratie
geen zandfiltratie | m3.m-2.h-1 | 8
zwevendestofbelasting | kg.m-2.d-1 | 3
N-belasting | kg N.m-3.d-1 | 0.5
dosering
FeCl3 | mg/l | 2
Me/P | Mol/Mol | 2
MeOH/N | kg /kg N | 4
indikking
primair slib
drogestofbelasting primair | kg.m-2.d-1 | 40
indikresultaat
gravitair | % | 3.5
mechanisch | % | 6
secundair slib
drogestofbelasting secundair | kg.m-2.d-1 | 20
indikresultaat
gravitair | % | 2.5
mechanisch | % | 6
maximum diameter | m | 20
PE-dosering bandindikker | g/kg ds | 2.5
ultrasone voorbehandeling
geen voorbehandeling
primair slib
afbraakconstante | - | 1
maximale afbraak | % | 65
secundair slib
afbraakconstante | - | 0.5
maximale afbraak | % | 40
gisting
asgehalte secundair slib ex | % | 30
parameters slibgisting
primair slib
afbraakconstante | - | 1
maximale afbraak | % | 65
secundair slib
afbraakconstante | - | 1.5
maximale afbraak | % | 40
na-indikking
geen na-indikking | kg.m-2.d-1 | 20
ontwatering
doseringen
PE | g/kg ds | 10
ijzer | g/kg ds | 6
hout | g/kg ds | 0
kalk | g/kg ds | 0

## EIND
TOTAALOVERZICHT
variant
influent
debieten
DWA | m3/d | 1200
RWA | m3/h | 4400
totale aanvoer | m3/d | 18320
concentraties
CZV | mg/l | 523
BZV | mg/l | 191
Nkj | mg/l | 48
Nitraat | mg/l | 0
Pt | mg/l | 8
OB | mg/l | 191
effluenteisen
CZV | mg/l | 125
BZV | mg/l | 20
Nkj | mg/l | 3.5
Ntotaal | mg/l | 10
Pt | mg/l | 2
OB | mg/l | 30
beknopte beschrijving installatie
voorbezinking | 0 of 1 | 1
biologische P-verwijdering | 0 of P,U | 0
membraanscheiding |  | 0
zandfiltratie |  | 0
indikking
primair | G of M | G
secundair | G of M | M
slibvoorbehandeling | 0 of 1 | 0
slibgisting | 0 of 1 | 1
slibontwatering | 0 of Z, K, C | C
retourstroom
CZV | % | 2
BZV | % | 2
Nkj | % | 11.2
P | % | 2
ZS | % | 2
installatie
voorbezinking | - | aanwezig
aantal | - | 1
diameter | m | 47.3
P-verwijdering | - | chemisch
biologie | - | actief slib
aantal straten | - | 2
slibgehalte | g/l | 4
SVI | ml/g | 120
totaalvolume
voor bio-P | m3 | 0
voor nitrificatie | m3 | 5910
voor denitrificatie | m3 | 8060
totaal | m3 | 13970
beluchting
punt / bellen | 1 of 2 | 2
setpoint O2 | mg/l | 2
nabezinking
aantal |  | 4
diameter |  | 38.9
membraanscheiding | - | afwezig
zandfiltratie | - | afwezig
totaal oppervlak | m2 | 0
slibindikking
primair slib
type | - | gravitair
aantal | - | 1
diameter (G) | m | 7.9
capaciteit (M) | m3/h
secundair slib
type | - | mechanisch
type | - | band
aantal | - | 2
diameter (G) | m | 0
capaciteit (M) | m3/h | 50
slibvoorbehandeling | - | afwezig
behandeling van
voor | %
slibgisting |  | aanwezig
verblijftijd | d | 20
temperatuur | °C | 35
aantal tanks | - | 1
volume tanks | m3 | 1816.1614
na-indikking |  | afwezig
aantal | -
diameter | m
slibontwatering | plaats | op de locatie
centrifuge
effluent
concentraties
CZV | mg/l | 30
BZV | mg/l | 3
totaal N | mg/l | 10
totaal P | mg/l | 2
zwevende stof | mg/l | 6
vrachten
CZV | kg/d | 549.6
BZV | kg/d | 54.96
totaal N | kg/d | 183.2
totaal P | kg/d | 36.64
zwevende stof | kg/d | 109.92
slibproductie
droge stof excl chemisch | kg/d | 2771.6764
chemisch slib | kg/d | 696.0121
droge stof totaal | kg/d | 3467.6885
organische stof | kg/d | 1655.9257
asgehalte | % | 52.247
volumestroom | m3/d | 13.8708
drogestofgehalte | % | 25
gehalte organisch | % | 47.753
verbrandingswaarde O.S. | MJ/kg | 19.9292
afbraak organische stof |  | 43.4951
verbruik chemicaliën
FeCl3 | kg/d | 174.9231
methanol | kg/d | 0
NaOH | kg/d | 0
PE | kg/d | 34.6769
citroenzuur | kg/d | 0
NaOCl | kg/d | 0
verbruik energie
voorbezinking | kW | 0.25
biologie | kW | 185.4245
nabezinking | kW | 0.25
membraanscheiding | kW | 0
zandfiltratie | kW | 0
slibindikking | kW | 0.25
slibgisting | kW | 0
na-indikking | kW | 0
slibontwatering | kW | 9.2389
overig | kW | 40.2435
totaal | kW | 235.657
productie energie
productie biogas | m3/d | 1136.0962
gistingsgas | kW | 107 | 7.6408
kosten
investering
civiel | Euro | 19235
WEM & R | Euro | 14035
totaal | Euro | 33780
exploitatie
kapitaalslasten | Euro/j | 2630
bedrijfsvoering
onderhoud | Euro/j | 517
energie | Euro/j | 188
energie uit gas | Euro/j | -80
chemicalien
methanol | Euro/j | 0
FeCl3 | Euro/j | 70
overige | Euro/j | 75
vervanging membranen | Euro/j | 0
personeel | Euro/j | 216
laboratoriumkosten | Euro/j | 46
eindverwerking slib | Euro/j | 0
Rijksheffing | Euro/j | 0
subtotaal | Euro/j | 1032
TOTAAL | Euro/j | 3662
kosten per i.e.
investering | Euro | 337.8
exploitatie | Euro/j | 36.6
Gegevens voor transport naar slibketenmodel
De gegevens in de blauwe cellen kunnen
worden gekopieerd naar het model voor
de slibketen, cellen C7 t/m C16 op het blad
"Resultaten RWZI model"
Uitkomsten van eventuele varianten in
kolommen E en verder kunnen in het
Slibketenmodel in kolommen D en
verder worden gekopieerd.
Variant:
slibproductie
droge stof totaal | kg/d | 3467.6885
drogestofgehalte | % | 25
gehalte organisch | % | 47.753
verbrandingswaarde O.S. | MJ/kg | 19.9292
Energieverbruik
totaal elektrische energie | kW | 235.657
Energieproductie
totaal elektrische energie | kW | 107
investering | Euro/j (x1000) | 33780
exploitatiekosten | Euro (x1000) | 3662
aantal I.e. | TZV 136 | 100000
Kopieer uitkomsten kolom D
Verberg kolom D voor printen
Toon uitkomsten- kolom D
Verwijder kolom E

## KOST
SAMENVATTING KOSTENBEREKENING
variant
afronding investering op |  |  | 5000
afronding exploitatie op |  |  | 1000
ZUIVERINGSWERK | opnemen?
CIVIEL
inlaatwerk | 1 | € | 890000
zandvang | 1 | € | 460000
verdeelwerken | 1 | € | 90000
voorbezinking | 1 | € | 185000
anaerobe ruimte, indien apart | 1 | € | 0
beluchtingsruimte | 1 | € | 1655000
doseringen | 1 | € | 45000
nabezinking | 1 | € | 1485000
retourslibkelders | 1 | € | 780000
membraanscheiding | 1 | € | 0
zandfilter | 1 | € | 0
voorindikking | 1 | € | 50000
mechanische indikking | 1 | € | 140000
slibgisting | 1 | € | 340000
naindikking | 1 | € | 0
slibbuffer | 1 | € | 10000
luchtbehandeling | 1 | € | 15000
slibverwerkingsgebouw | 1 | € | 180000
energiegebouw | 1 | € | 120000
bedrijfsgebouw | 1 | € | 870000
bedrijfswatergebouw | 1 | € | 180000
schakelruimtes van E 5% | 1 | € | 105000
fundering | 1 | € | 315000
grondwerk | 1 | € | 210000
grondwateronttrekking | 1 | € | 200000
leidingwerk 15% | 1 | € | 920000
SUBTOTAAL |  | € | 9245000
algemene kosten 25% |  | € | 2310000
TOTAAL |  | € | 11555000
MECHANISCH/ELECTRISCH
influentgemaal | 1 | € | 560000
rooster | 1 | € | 120000
zandvang | 1 | € | 460000
voorbezinking | 1 | € | 190000
anaerobe ruimte | 1 | € | 0
beluchtingsruimte | 1 | € | 450000
opvoerpompen | 1 | € | 0
doseringen | 1 | € | 180000
nabezinking | 1 | € | 610000
retourslib | 1 | € | 25000
membraanscheiding | 1 | € | 0
zandfilter | 1 | € | 0
effluentgemaal | 1 | € | 560000
voorindikking | 1 | € | 65000
mechanische indikking | 1 | € | 460000
ultrasone voorbehandeling | 1 | € | 0
slibgisting | 1 | € | 110000
gashouder | 1 | € | 75000
fakkel | 1 | € | 55000
gasmotoren | 1 | € | 120000
na-indikking | 1 | € | 0
slibontwatering | 1 | € | 490000
luchtbehandeling | 1 | € | 190000
leidingwerk 50% | 1 | € | 460000
terreinbegrenzing | 1 | € | 80000
SUBTOTAAL |  | € | 5260000
ELECTRISCHE WERKEN
%-age van M/E 40% |  | € | 2070000
SUBTOTAAL W, M/E & R |  | € | 7330000
algemene kosten 15% |  | € | 1100000
TOTAAL |  | € | 8430000
SAMENVATTING BOUWKOSTEN
civiel |  | € | 11555000
W, E/M & R |  | € | 8430000
subtotaal |  | € | 19985000
onvoorzien 20% |  | € | 3995000
TOTALE BOUWKOSTEN |  | € | 23980000
SAMENVATTING STICHTINGSKOSTEN
bouwkosten |  | € | 23980000
inrichtingskosten 2% |  | € | 480000
advieskosten 10% |  | € | 2400000
bijkomende kosten 5% |  | € | 1200000
grond | 1 | € | 260000
BTW 19% | 1 | € | 5380000
INVESTERINGEN |  | € | 33700000
EXPLOITATIE |  |  | 33700000
kapitaalslasten | 1 | €/j | 2630000
bedrijfsvoering
onderhoud | 1 | €/j | 517000
energie | 1 | €/j | 188000
energie uit gas | 1 | €/j | -80000
chemicalien
methanol | 1 | €/j | 0
FeCl3 | 1 | €/j | 70000
overige | 1 | €/j | 75000
vervanging membranen | 1 | €/j | 0
personeel | 1 | €/j | 216000
laboratoriumkosten | 1 | €/j | 46000
eindverwerking slib | 0 | €/j | 0
Rijksheffing | 0 | €/j | 0
subtotaal |  | €/j | 1032000
TOTAAL |  | €/j | 3662000
PER IE:
investering |  | €/i.e. | 337
exploitatie |  | €/i.e.j-1 | 36.6
HULPBEREKENING
inclusieve kosten voor kapitaalslasten
civiel |  |  | 19234551.7412
W, E/M & R |  |  | 14032650.037
grond incl BTW 19% |  |  | 513776.2141
totaal |  |  | 33780977.9923

## A
BLAD A: HERHALING EN UITBREIDING INVOERGEGEVENS
AFVALWATERGEGEVENS
debieten
DWA | m3/h | 1200
aanvoer | h/etm | 12
RWA | m3/h | 4400
totale aanvoer | m3/d | 18320
onderstaande tabel is | niét geldig
VRACHT (+ BEREKENDE CONC)
vrachten
CZV | kg/d | 0
BZV | kg/d | 0
Nkj | kg/d | 0
NO3 | kg/d | 0
Pt | kg/d | 0
ZS | kg/d | 0
conc (uit vracht)
CZV | mg/l | 0
BZV | mg/l | 0
Nkj | mg/l | 0
NO3 | mg/l | 0
Pt | mg/l | 0
ZS | mg/l | 0
onderstaande tabel is | geldig
CONC (+ BEREKENDE VRACHT)
concentraties
CZV | mg/l | 523
BZV | mg/l | 191
Nkj | mg/l | 48
NO3 | mg/l | 0
Pt | mg/l | 8
ZS | mg/l | 191
vracht (uit conc)
vracht
CZV | kg/d | 9581.36 | 986.9046 | 191.6272
BZV | kg/d | 3499.12 | 361.8019
Nkj | kg/d | 879.36 | 90.924 | 17.5872
Nkj | kg/d | 0
Pt | kg/d | 146.56 | 15.154
ZS | kg/d | 3499.12 | 575.8522
VUILVRACHT
afgerond op |  | 1
uitgedrukt in TZV | i.e. | 100000 | 27900
uitgedrukt in BZV | i.e. | 64799
RETOURSTROOM meenemen ? | 0 of 1 | 1
debiet | % | 1
CZV | % | 2
BZV | % | 2 |  | uit berekening van interne stromen:
Nkj | % | 11.2 |  | suggestie --> | 11.2405
Pt | % | 2
ZS | % | 2
TOTALE VRACHTEN / CONCENTRATIES
vrachten
CZV | kg/d | 9772.9872
BZV | kg/d | 3569.1024
Nkj | kg/d | 977.8483 | 3.65
NO3 | kg/d | 0
Pt | kg/d | 149.4912
ZS | kg/d | 3569.1024
conc
CZV | mg/l | 529.2996
BZV | mg/l | 193.3006
Nkj | mg/l | 52.9597
NO3 | mg/l | 0
Pt | mg/l | 8.0964
ZS | mg/l | 193.3006
effluenteisen
CZV | mg/l | 125
BZV | mg/l | 20
Nkj | mg/l | 3.5
Ntot | mg/l | 10
Pt | mg/l | 2
ZS | mg/l | 10
TEMPERATUUR
minimum voor nitrificatie | °C | 8 | <---- minimum voor nitrificatie
ontwerp-minimum | °C | 11 | <---- ontwerp slibleeftijd
gemiddeld | °C | 14 | <---- berekening slibproductie
maximum | °C | 20 | <---- ontwerp beluchting
STIKSTOFCONCENTRATIES
NH4-gem | mg N/l | 1.5
NH4-piek | mg N/l | 1.5
orgN-gem | mg N/l | 2
NO3-eff | mg N/l | 6.5
HSA-berekening, extra getallen
NH4-gem | mg/l | 1
NH4-piek | mg/l | 5
CZV-KARAKTERISERING
biodegradeerbaar | % | 85
opgelost, niet afbreekbaar | % | 8
direct degradeerbaar | % | 30
waarvan VVZ | % | 60
niet biodegradeerbaar | % | 7
BIJZONDERHEDEN
Concentratie
Cloride | mg/l | 100
Sulfaat | mg/l | 50
Sulfide | mg/l | 2

## VBT
VOORBEZINKTANK
percentage bypass over voorbezinking | % | 0
aanwezig | 1 of 0 | 1
afdekking | 1 of 0 | 0
dimensionering
maximum diameter | m | 50
oppervlaktebelasting | m/h | 2.5
kantdiepte | m | 2
voorprecipitatie | 1 of 0 | 0
Me/P (bruto!) | - | 0.2
rendementen
rekenen/instellen | 1 of 2 | 2
berekend
asgehalte primair slib |  | 25
ratio DS/CZV in primair slib |  | 1.8
CZV | % | 34.6814
BZV | % | 34.6814
Nkj | % | 10.4046
Ptot | % | 24.1439
TS | % | 55.2666 |  | controle
instellen (gebeurt op pagina IN) |  |  |  | adhv ratio DS/CZV
CZV | % | 30 |  | CZV rendement | 24.6511
BZV | % | 30
Nkj | % | 8
P | % | 5
TS | % | 50
slibgehalte afvoer | % | 1
ontwerp |  |  |  | verwijdering volgens ARABER
aantal | - | 1
oppervlak | m2 | 1760 |  | CZV | % | 34.6814
diameter | m | 47.3 |  | BZV | % | 34.6814
volume | m3 | 4668.6857 |  | Nkj | % | 10.4046
verblijftijd (DWA) | h | 3.8906 |  | Pt | % | 24.1439
resultaat |  |  |  | ZS | % | 55.2666
resulterend CZV | kg/d | 6841.091
resulterend BZV | kg/d | 2498.3717 |  | CZV na voorbezinking
resulterend Nkj | kg/d | 899.6205 |  | CZV-totaal | mg/l | 373.422
resulterend Pt | kg/d | 142.0166 |  | Sa | mg/l | 74.6844
resulterend ZS | kg/d | 1784.5512 |  | Ss | mg/l | 112.0266
resulterend CZV | mg/l | 373.422
resulterend BZV | mg/l | 136.374
resulterend Nkj | mg/l | 49.1059
resulterend Pt | mg/l | 7.752
resulterend ZS | mg/l | 97.41
slib
correctiefactor voor primair slib | - | 1.1
slibproductie | kg/d | 1963.0063
wv. chemisch | kg/d | 0
slibproductie | m3/d | 196.3006
slibdebiet per tank | m3/h | 13
kosten
ontwerp
aantal | - | 1
diameter | m | 47.3
kantdiepte | m | 2
berekening
wandvolume | m3/st | 90.2239
bodemvolume | m3/st | 130.0996
kosten
beton | Dfl/st | 170801.074
ruimer | Dfl/st | 184470
afdekking | Dfl/st | 0
dosering | Dfl | 0 | wordt elders berekend
slibpompen | Dfl | 7800
PRIMAIRSLIBKELDER
verblijftijd | min | 30
aantal | - | 1
nat volume | m3 | 6.5
lengte, breedte natte deel | m | 2.1019
hoogte | m | 2.4713
bodem | m3 | 3.0322
wanden | m3 | 7.5667
kosten beton + toeslag 150% | Dfl | 14194.5382
verbruik energie
standaard | kW | 0.25
verbruik chemicaliën
FeCl3 | kg/d | 0

## ANAE
ANAEROBE RUIMTE
aanwezig | 1 of 0 | 0 |  | UCT | Phoredox
UCT of Phoredox | 1 of 2 | 2 |  | 1 | 2
aantal | - | 2 | NO3 in retour | 0 | f (T)
afdekking | 1 of 0 | 1 | slibgehalte | 4 | 4
dimensionering |  |  | recirculatie | 1 | 1
contactgehalte | gh/l | 4 | slibgehalte AN-reactor | 2 | 4
menging | W/m3 | 8
P-gehalte slib | % | 2
DWA | m3/h | 1200
retourslib | m3/h | 1200
ontwerp
volume | m3 | 0
menging | kW | 0
Effluent P
effluent P-gehalte zonder dosering | mg/l | 6.006
feitelijk P-gehalte | % | 2
dosering | kg Fe/d | 154.117
extra slibproductie | kg chemisch slib/d | 696.0121
| hulp 1 | 2
| hulp 2 | 0
kosten (alleen als AN is aparte tank,
anders als deel van N/DN)
ontwerp
aparte tank | 1 of 0 | 0
aantal | - | 2
volume | m | 0
diepte | m | 5
L/B-verhouding | - | 1.69
breedte | m | 0
lengte | m | 0
berekening
wandvolume | m3/st | 0.495
bodemvolume | m3/st | 0.036
kosten
beton | Dfl/st | 0
mengers | Dfl/st | 0
afdekking | Dfl/st | 0
railing | Dfl/st | 0

## NDN
BELUCHTINGSRUIMTE
aantal straten | - | 2 | [12 empty] | BASISGEGEVENS VOOR DE BEREKENINGEN VAN MINIMALE SLIBLEEFTIJD
invoer | [14 empty] | EN VAN HET ANOXISCHE DEEL
vrachten |  |  | TEMPERATUUR
CZV | kg/d | 6841.091 | berekening bij | 11 | °C |  | NO3-effluent berekening vanuit een vooraf berekend anoxisch deel | [7 empty] | parameter | eenheid | waarde | omschrijving
BZV | kg/d | 2498.3717 | [12 empty] | µmax,N | d-1 | 0.52 | maximale groeisnelheid nitrificeerders
Nkj-N | kg/d | 899.6205 |  |  |  |  | ME-OH | NO3-eff | [6 empty] | Ks,N | mg N/l | 0.5 | halfwaarde-verzadigingsconcentratie NH4-N
NO3-N | kg/d | 0 |  |  |  | "gratis" denitrificatie | 0 | 0 | % | [5 empty] | bA | d-1 | 0.05 | afstervingssnelheid nitrificeerders
P | kg/d | 142.0166 |  |  |  | Pi | 0.58446 | 0.58446 | [6 empty] | bH | d-1 | 0.08 | afstervingssnelheid heterotrofen
ZS | kg/d | 1784.5512 |  |  |  | Pa | 0.013446 | 0.013446 | [6 empty] | fT,µ | - | 1.103 | temperatuurfactor voor groeisnelheid nitrificeerders
[6 empty] | aërobe SLT (reken) | 9.6705 | 9.6705 | [6 empty] | fT,bA | - | 1.09 | temperatuurfactor voor afstervingssnelheid nitrificeerders
dimensionering | [5 empty] | aërobe SLT (voor DN) | 7.6131 | 7.6131 | [6 empty] | fT,bH | - | 1.072 | temperatuurfactor voor afsterving heterotrofen |  |  |  | berekening slibleeftijd bij Tmax | [8 empty] | berekening slibleeftijd bij Tgem | [8 empty] | berekening slibleeftijd bij Tontwerp | [8 empty] | BZV | 133 |  | stap horizontaal | 20
- SLIBLEEFTIJD | [5 empty] | SRTz | 7.6131 | 7.6131 | [6 empty] | yA | kg SS/kg N | 0.15 | opbrengstcoëfficiënt voor nitrificeerders |  |  |  | slibleeftijd (Tmax) = |  |  | 25.8906 | dagen |  |  |  |  | slibleeftijd (Tgem) = |  |  | 23.938 | dagen |  |  |  |  | slibleeftijd (Tgem) = |  |  | 22.9646 | dagen |  |  |  |  | verh | 2.7771 |  | stap vertikaal | 0.5
aerobe SRT (reken) | d | 9.6705 |  |  |  | SRT2 | 7.6131 | 7.6131 | [6 empty] | yH | kg SS/kg BZV | 0.6 | opbrengstcoëfficiënt voor heterotrofen | [30 empty] | celnr | 3
aerobe SRT (voor DN) | d | 7.6131 |  |  |  | voor- of simultane denitrificatie | 2 |  | 1 of 2 | [5 empty] | fd | - | 0.75 | vertraging van endogene ademhaling bij denitrificatie | [30 empty] | % dn | 63.4168
- SLIBBELASTING (berekend) | [5 empty] | minimum | 3 |  | mg NO3-N | [5 empty] | rx | - | 0.1 | recirculatie van stikstof | [30 empty] | hulpberekening voor interpolatie
BZV-belasting(anox+aer) | kg BZV.kg DS-1.d-1 | 0.04471 |  |  |  | uit tabel-N | 63.4168 |  | % denitrificatieruimte | [5 empty] | Sx | - | 3 | BZV/N-verhouding |  |  |  | stap | slibleeftijd | BZV | Nkj | inert | chemisch | totaal | volume | delta | stap | slibleeftijd | BZV | Nkj | inert | chemisch | totaal | volume | delta | stap | slibleeftijd | BZV | Nkj | inert | chemisch | totaal | volume | delta |  | voorDN | simulDN |  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360
N-belasting | kg N.kg DS-1.d-1 | 0.016099 | [12 empty] | fp | - | 0.6 | fractie van TSS in slib die niet wordt afgebroken |  |  |  | 2 | 2 | 1222.1823 | 116.949 | 1070.7307 | 661.2632 | 3071.1253 | 1535.5626 | 12434.4374 | 2 | 2 | 1304.3447 | 123.6033 | 1070.7307 | 661.2632 | 3159.9419 | 1579.971 | 12390.029 | 2 | 2 | 1337.0347 | 126.0158 | 1070.7307 | 661.2632 | 3195.0445 | 1597.5222 | 12372.4778 | linksboven | 63.51 | 69.01 | 2 | 78.51 | 80.51 | 82.51 | 83.51 | 84.51 | 85.01 | 86.01 | 86.01 | 86.51 | 87.01 | 87.51 | 87.51 | 88.01 | 88.01
- BIOLOGIE / CHEMIE | [6 empty] | Vn/V | a | Ph | Nüs | Nd,m(*) | Nd,m(**) | Vd/V | NO3-eff | iB | kg N/kg SS | 0.12 | N-gehalte in slib |  |  |  | 2 | 4 | 1031.6554 | 103.1892 | 1070.7307 | 661.2632 | 2866.8386 | 2866.8386 | 11103.1614 | 2 | 4 | 1154.42 | 114.0217 | 1070.7307 | 661.2632 | 3000.4356 | 3000.4356 | 10969.5644 | 2 | 4 | 1206.6419 | 118.1964 | 1070.7307 | 661.2632 | 3056.8323 | 3056.8323 | 10913.1677 | rechtsboven | 66.01 | 70.51 | 2.5 | 60.51 | 63.51 | 66.01 | 67.51 | 68.51 | 69.51 | 70.51 | 71.01 | 71.51 | 72.01 | 72.51 | 73.01 | 73.01 | 73.01
nitrificatie | 1 of 0 | 1 |  |  |  | voor NO3-eff | 42.3049 | 1 | 3.9567 | 5.0993 | 30.2882 | 35.0165 | 57.6951 | 11.2283 | iI | kg N/kg SS | 0.01 | N-gehalte inerte deel slib |  |  |  | 2 | 6 | 892.5199 | 92.3264 | 1070.7307 | 661.2632 | 2716.8402 | 4075.2603 | 9894.7397 | 2 | 6 | 1035.4076 | 105.8187 | 1070.7307 | 661.2632 | 2873.2202 | 4309.8304 | 9660.1696 | 2 | 6 | 1099.422 | 111.2907 | 1070.7307 | 661.2632 | 2942.7067 | 4414.06 | 9555.94 | linksonder | 49.51 | 56.51 | 3 | 46.01 | 49.51 | 52.01 | 54.01 | 55.51 | 56.51 | 57.51 | 58.51 | 59.01 | 59.51 | 60.01 | 60.51 | 61.01 | 61.01
denitrificatie | 1 of 0 | 1 |  |  |  | voor ME-OH dosering | 36.5832 | 1 | 3.6337 | 4.7803 | 34.6459 | 35.3037 | 63.4168 | 7.1578 | fI | - | 0.1 | aandeel inerte fractie afgestorven biomassa |  |  |  | 2 | 8 | 786.4537 | 83.5328 | 1070.7307 | 661.2632 | 2601.9805 | 5203.961 | 8766.039 | 2 | 8 | 938.6406 | 98.7167 | 1070.7307 | 661.2632 | 2769.3513 | 5538.7025 | 8431.2975 | 2 | 8 | 1009.7019 | 105.1474 | 1070.7307 | 661.2632 | 2846.8432 | 5693.6865 | 8276.3135 | rechtsonder | 52.01 | 59.01 | 3.5 | 34.51 | 38.51 | 41.01 | 43.01 | 45.01 | 46.01 | 47.01 | 48.01 | 48.51 | 49.01 | 49.51 | 50.01 | 50.51 | 51.01
voorDN / simul-DN | 1 of 2 | 2 | [12 empty] | iP | kg P/kg SS | 0.03 | P-gehalte in slib |  |  |  | 2 | 10 | 702.9195 | 76.2687 | 1070.7307 | 661.2632 | 2511.1821 | 6277.9553 | 7692.0447 | 2 | 10 | 858.4149 | 92.5081 | 1070.7307 | 661.2632 | 2682.917 | 6707.2924 | 7262.7076 | 2 | 10 | 933.5204 | 99.6469 | 1070.7307 | 661.2632 | 2765.1612 | 6912.903 | 7057.097 | uitlees | 120 | 120 | 4 | 25.01 | 29.01 | 32.01 | 34.51 | 36.01 | 37.51 | 38.51 | 39.51 | 40.01 | 41.01 | 41.51 | 42.01 | 42.01 | 42.51
chemische P | 1 of 0 | 1 |  |  |  | maand | 0 | 8 | 7.5 | [5 empty] | ETA | - | 0.95 | afbreekbaarheid BZV in beluchtingsruimte |  |  |  | 2 | 12 | 635.4268 | 70.1668 | 1070.7307 | 661.2632 | 2437.5876 | 7312.7628 | 6657.2372 | 2 | 12 | 790.8232 | 87.0343 | 1070.7307 | 661.2632 | 2609.8514 | 7829.5542 | 6140.4458 | 2 | 12 | 868.0281 | 94.6932 | 1070.7307 | 661.2632 | 2694.7152 | 8084.1457 | 5885.8543 | fractie | 0.65 | 0.65 | 4.5 | 18.01 | 22.01 | 25.01 | 27.01 | 29.01 | 30.51 | 31.51 | 32.51 | 33.01 | 34.01 | 34.51 | 35.01 | 35.51 | 35.51
zo ja, Me/P (netto!) | - | 2.1 |  |  |  | N tot | 14.7283 | 14.7283 | 14.7283 | [5 empty] | piekfactor (S) | - | 1.6 |  |  |  |  | 2 | 14 | 579.7597 | 64.969 | 1070.7307 | 661.2632 | 2376.7226 | 8318.5292 | 5651.4708 | 2 | 14 | 733.0988 | 82.172 | 1070.7307 | 661.2632 | 2547.2648 | 8915.4269 | 5054.5731 | 2 | 14 | 811.1228 | 90.2088 | 1070.7307 | 661.2632 | 2633.3255 | 9216.6391 | 4753.3609 | middenboven | 51.135 | 58.135 | 5 | 12.01 | 16.51 | 19.01 | 21.51 | 23.01 | 24.51 | 25.51 | 26.51 | 27.51 | 28.01 | 28.51 | 29.01 | 29.51 | 30.01
Fe of Al | 0, 1, 2 | 1 | [12 empty] | veiligheidsfactor | - | 1.25 | temperatuurfactor voor P-release |  |  |  | 2 | 16 | 533.0604 | 60.4882 | 1070.7307 | 661.2632 | 2325.5425 | 9302.1701 | 4667.8299 | 2 | 16 | 683.2282 | 77.8243 | 1070.7307 | 661.2632 | 2493.0464 | 9972.1857 | 3997.8143 | 2 | 16 | 761.2195 | 86.1298 | 1070.7307 | 661.2632 | 2579.3433 | 10317.373 | 3652.627 | middenonder | 65.135 | 69.985 | 5.5 | 8.01 | 11.51 | 14.51 | 16.51 | 18.51 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 22.51 | 23.51 | 24.01 | 24.51 | 25.01 | 25.01
- SLIB | [21 empty] | 2 | 18 | 493.3235 | 56.5856 | 1070.7307 | 661.2632 | 2281.903 | 10268.5635 | 3701.4365 | 2 | 18 | 639.7105 | 73.9135 | 1070.7307 | 661.2632 | 2445.6179 | 11005.2807 | 2964.7193 | 2 | 18 | 717.1008 | 82.4038 | 1070.7307 | 661.2632 | 2531.4986 | 11391.7435 | 2578.2565 | uitlees | 2.5 | 2.5 | 6 | 4.51 | 8.01 | 11.01 | 13.01 | 14.51 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 18.51 | 19.51 | 20.01 | 20.51 | 21.01 | 21.01
slibgehalte | g/l | 4 | AUTOMATISCHE BEREKENING FE-DOSERING (Tgem) | [18 empty] | 2 | 20 | 459.1 | 53.156 | 1070.7307 | 661.2632 | 2244.2499 | 11221.2496 | 2748.7504 | 2 | 20 | 601.4044 | 70.377 | 1070.7307 | 661.2632 | 2403.7754 | 12018.8769 | 1951.1231 | 2 | 20 | 677.816 | 78.9868 | 1070.7307 | 661.2632 | 2488.7967 | 12443.9837 | 1526.0163 | fractie | 0.55428 | 0.55428 | 6.5 | 2.01 | 5.01 | 7.51 | 9.51 | 11.51 | 12.51 | 14.01 | 14.51 | 15.51 | 16.01 | 16.51 | 17.01 | 17.51 | 18.01
SVI | ml/g | 120 | influent P (na VBT) | kg P/d | 142.0166 | [9 empty] | extra parameter | [6 empty] | 2 | 22 | 429.3168 | 50.1184 | 1070.7307 | 661.2632 | 2211.4292 | 12162.8603 | 1807.1397 | 2 | 22 | 567.4268 | 67.1634 | 1070.7307 | 661.2632 | 2366.5842 | 13016.213 | 953.787 | 2 | 22 | 642.6119 | 75.8419 | 1070.7307 | 661.2632 | 2450.4478 | 13477.4626 | 492.5374 | uitkomst | 57.3751 | 63.4168
percentage P | % | 2 | slib P | kg P/d | 43.4986 | [9 empty] | KsO2,A | mg/l | 0 | schijn-Ks voor nitrificatie, alléén bij O2 < 2 mg/l |  |  |  | 2 | 24 | 403.1625 | 47.4092 | 1070.7307 | 661.2632 | 2182.5656 | 13095.3937 | 874.6063 | 2 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | 2 | 24 | 610.8841 | 72.9379 | 1070.7307 | 661.2632 | 2415.8159 | 14494.8953 | 524.8953
- BELUCHTING |  |  | effluent P | kg P/d | 36.64 | [9 empty] | fT,P | - | 1.025 |  |  |  |  | 2 | 26 | 380.0119 | 44.9779 | 1070.7307 | 661.2632 | 2156.9837 | 14020.3938 | 50.3938 | 2 | 26 | 509.82 | 61.5431 | 1070.7307 | 661.2632 | 2303.357 | 14971.8206 | 1001.8206 | -1 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361 |  |  |  |  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360
setpoint O2 | mg/l | 2 | te verwijderen P | kg P/d | 61.878 | [16 empty] | 2 | 28 | 359.3756 | 42.7837 | 1070.7307 | 661.2632 | 2134.1533 | 14939.0729 | 969.0729 | -1 | 25 | 523.0966 | 62.8581 | 1070.7307 | 661.2632 | 2317.9486 | 14487.1788 | 517.1788 | -1 | 22 | 642.6119 | 75.8419 | 1070.7307 | 661.2632 | 2450.4478 | 13477.4626 | 492.5374 |  |  |  | 2 | 81.01 | 83.01 | 84.51 | 85.51 | 86.51 | 87.01 | 87.51 | 88.01 | 88.51 | 88.51 | 89.01 | 89.01 | 89.51 | 89.51
bellenbel. ? | 1 of 0 | 1 | dosering | kg Me/d | 234.7373 | [16 empty] | -1 | 27 | 369.4057 | 43.8534 | 1070.7307 | 661.2632 | 2145.2531 | 14480.4581 | 510.4581 | -1 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | 0.5 | 22.5 | 634.3749 | 75.0944 | 1070.7307 | 661.2632 | 2441.4633 | 13733.2311 | 236.7689 |  |  |  | 2.5 | 66.01 | 69.01 | 70.51 | 72.01 | 73.01 | 74.01 | 74.51 | 75.01 | 75.51 | 76.01 | 76.01 | 76.51 | 76.51 | 77.01
alfa | - | 0.7 | chemisch slib | kg slib/d | 586.8433 | [9 empty] | BEREKENING OPLOSBAARHEID ZUURSTOF | [6 empty] | -1 | 26 | 380.0119 | 44.9779 | 1070.7307 | 661.2632 | 2156.9837 | 14020.3938 | 50.3938 | -1 | 23 | 551.8381 | 65.6643 | 1070.7307 | 661.2632 | 2349.4963 | 13509.604 | 460.396 | 0.5 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361 |  |  |  | 3 | 53.51 | 56.51 | 59.01 | 60.51 | 62.01 | 63.01 | 63.51 | 64.01 | 64.51 | 65.01 | 65.51 | 66.01 | 66.51 | 66.51
menging | W/m3 | 3 | bruto Me/P | - | 1.3839 | [9 empty] | dubbele lineaire interpolatie | [6 empty] | -1 | 25 | 391.245 | 46.1615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2169.4005 | 13558.753 | 411.247 | 0.5 | 23.5 | 544.3607 | 64.9395 | 1070.7307 | 661.2632 | 2341.2941 | 13755.1028 | 214.8972 | 0.5 | 23.5 | 618.5187 | 73.6428 | 1070.7307 | 661.2632 | 2424.1554 | 14241.913 | 271.913 |  |  |  | 3.5 | 43.01 | 46.51 | 49.01 | 51.01 | 52.51 | 53.51 | 54.51 | 55.01 | 55.51 | 56.51 | 56.51 | 57.01 | 57.51 | 57.51
diepte | m | 5 | [19 empty] | 0.5 | 25.5 | 385.5466 | 45.562 | 1070.7307 | 661.2632 | 2163.1026 | 13789.7789 | 180.2211 | 0.5 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | -0.25 | 23.25 | 622.4079 | 74.0004 | 1070.7307 | 661.2632 | 2428.4023 | 14115.0885 | 145.0885 |  |  |  | 4 | 34.01 | 38.01 | 41.01 | 43.01 | 44.51 | 45.51 | 46.51 | 47.51 | 48.01 | 48.51 | 49.01 | 49.51 | 50.01 | 50.01
ontwerp | [14 empty] | temperatuur | 20 | °C |  |  |  |  | 0.5 | 26 | 380.0119 | 44.9779 | 1070.7307 | 661.2632 | 2156.9837 | 14020.3938 | 50.3938 | 0.5 | 24.5 | 529.9976 | 63.5369 | 1070.7307 | 661.2632 | 2325.5284 | 14243.8616 | 273.8616 | -0.25 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361 |  |  |  | 4.5 | 26.51 | 30.51 | 33.51 | 36.01 | 37.51 | 39.01 | 40.01 | 41.01 | 41.51 | 42.51 | 43.01 | 43.51 | 44.01 | 44.01
- SLIBPRODUCTIE (Tontwerp) | [14 empty] | chloride | 100 | mg/l |  |  |  |  | 0.5 | 26.5 | 374.6338 | 44.4085 | 1070.7307 | 661.2632 | 2151.0362 | 14250.6147 | 280.6147 | -0.25 | 24.25 | 533.5168 | 63.8818 | 1070.7307 | 661.2632 | 2329.3926 | 14121.9427 | 151.9427 | -0.25 | 22.75 | 630.3351 | 74.7262 | 1070.7307 | 661.2632 | 2437.0553 | 13860.7518 | 109.2482 |  |  |  | 5 | 20.01 | 24.51 | 27.51 | 30.01 | 32.01 | 33.51 | 34.51 | 35.51 | 36.01 | 37.01 | 37.51 | 38.01 | 38.51 | 38.51
heterotroof | kg/d | 628.4515 | [19 empty] | -0.25 | 26.25 | 377.3036 | 44.6914 | 1070.7307 | 661.2632 | 2153.9889 | 14135.5525 | 165.5525 | -0.25 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | 0.125 | 22.875 | 628.3345 | 74.5434 | 1070.7307 | 661.2632 | 2434.8718 | 13924.4232 | 45.5768 |  |  |  | 5.5 | 14.01 | 19.01 | 22.51 | 25.01 | 27.01 | 28.51 | 29.51 | 30.51 | 31.51 | 32.01 | 32.51 | 33.01 | 33.51 | 34.01
autotroof | kg/d | 74.5541 | [12 empty] | oplosbaarheid | 9.1612 | mg/l |  |  |  |  | -0.25 | 26 | 380.0119 | 44.9779 | 1070.7307 | 661.2632 | 2156.9837 | 14020.3938 | 50.3938 | -0.25 | 23.75 | 540.6974 | 64.5831 | 1070.7307 | 661.2632 | 2337.2744 | 13877.5668 | 92.4332 | 0.125 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361 |  |  |  | 6 | 9.51 | 14.51 | 18.01 | 20.51 | 22.51 | 24.01 | 25.51 | 26.51 | 27.01 | 28.01 | 28.51 | 29.01 | 29.51 | 30.01
inert | kg/d | 1079.5747 | [12 empty] | setpoint | 2 | mg/l |  |  |  |  | -0.25 | 25.75 | 382.7592 | 45.268 | 1070.7307 | 661.2632 | 2160.0212 | 13905.1366 | 64.8634 | 0.125 | 23.875 | 538.8842 | 64.4063 | 1070.7307 | 661.2632 | 2335.2845 | 13938.7291 | 31.2709 | 0.125 | 23.125 | 624.371 | 74.1805 | 1070.7307 | 661.2632 | 2430.5455 | 14051.591 | 81.591 |  |  |  | 6.5 | 5.01 | 10.51 | 14.01 | 16.51 | 18.51 | 20.51 | 21.51 | 22.51 | 23.51 | 24.51 | 25.01 | 25.51 | 26.01 | 26.51
chemisch slib | kg/d | 661.2632 | [12 empty] | deficietfactor | 1.2793 | - |  |  |  |  | 0.125 | 25.875 | 381.3806 | 45.1225 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.497 | 13962.7776 | 7.2224 | 0.125 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | -0.0625 | 23.0625 | 625.3572 | 74.2709 | 1070.7307 | 661.2632 | 2431.622 | 14019.8208 | 49.8208
totaal | kg/d | 2443.8436 | AUTOMATISCHE BEREKENING MEOH-DOSERING | [18 empty] | 0.125 | 26 | 380.0119 | 44.9779 | 1070.7307 | 661.2632 | 2156.9837 | 14020.3938 | 50.3938 | 0.125 | 24.125 | 535.294 | 64.0557 | 1070.7307 | 661.2632 | 2331.3437 | 14060.9166 | 90.9166 | -0.0625 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361
- DENITRIFICATIE |  |  | teveel NO3 | mg N/l | 0 | [16 empty] | -0.0625 | 25.9375 | 380.695 | 45.0501 | 1070.7307 | 661.2632 | 2157.739 | 13991.5888 | 21.5888 | -0.0625 | 24.0625 | 536.1871 | 64.143 | 1070.7307 | 661.2632 | 2332.324 | 14030.3867 | 60.3867 | -0.0625 | 22.9375 | 627.3389 | 74.4524 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.7852 | 13956.237 | 13.763
maximaal anoxisch deel | % | 75 | Yo dosering | kg DS/kg BZV | 0.25 | [9 empty] | ZUURSTOF | [6 empty] | -0.0625 | 25.875 | 381.3806 | 45.1225 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.497 | 13962.7776 | 7.2224 | -0.0625 | 24 | 537.0831 | 64.2305 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.3076 | 13999.8456 | 29.8456 | -0.0625 | 22.875 | 628.3345 | 74.5434 | 1070.7307 | 661.2632 | 2434.8718 | 13924.4232 | 45.5768
%-age anoxisch | % | 63.4168 | effectiviteit | g BZV/g N | 3 | [11 empty] | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | -0.0625 | 25.8125 | 382.0687 | 45.1951 | 1070.7307 | 661.2632 | 2159.2578 | 13933.9603 | 36.0397 | -0.0625 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | 0.03125 | 22.9062 | 627.8363 | 74.4979 | 1070.7307 | 661.2632 | 2434.3281 | 13940.3319 | 29.6681
- totale slibleeftijd | d | 22.8677 | dosering | kg BZV/d | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 14.62 | 13.79 | 12.97 | 12.14 | 11.32 | 0.03125 | 25.8438 | 381.7243 | 45.1588 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.8771 | 13948.3697 | 21.6303 | -0.0625 | 23.875 | 538.8842 | 64.4063 | 1070.7307 | 661.2632 | 2335.2845 | 13938.7291 | 31.2709 | 0.03125 | 22.9375 | 627.3389 | 74.4524 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.7852 | 13956.237 | 13.763
- VOLUMES |  |  | extra slib | kg/d | 0 | [9 empty] | 1 | 2 | 14.23 | 13.41 | 12.61 | 11.82 | 11.03 | 0.03125 | 25.875 | 381.3806 | 45.1225 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.497 | 13962.7776 | 7.2224 | 0.03125 | 23.9062 | 538.4328 | 64.3623 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.789 | 13954.0125 | 15.9875 | 0.03125 | 22.9688 | 626.8423 | 74.4069 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.2431 | 13972.1384 | 2.1384
afronden op | m3 | 10 | verhoging volume | % | 0 | [9 empty] | 2 | 3 | 13.84 | 13.05 | 12.28 | 11.52 | 10.76 | 0.03125 | 25.9062 | 381.0375 | 45.0862 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.1177 | 13977.184 | 7.184 | 0.03125 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | 0.03125 | 23 | 626.3465 | 74.3615 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.7019 | 13988.0361 | 18.0361
aeroob | m3 | 5910 | afgerond op | m3 | 10 | [9 empty] | 3 | 4 | 13.48 | 12.72 | 11.98 | 11.24 | 10.5 | 0.03125 | 25.9375 | 380.695 | 45.0501 | 1070.7307 | 661.2632 | 2157.739 | 13991.5888 | 21.5888 | 0.03125 | 23.9688 | 537.5323 | 64.2744 | 1070.7307 | 661.2632 | 2333.8006 | 13984.5707 | 14.5707 | -0.015625 | 22.9844 | 626.5943 | 74.3842 | 1070.7307 | 661.2632 | 2432.9724 | 13980.0877 | 10.0877
anoxisch | m3 | 8060 | volume AE | m3 | 5910 | [9 empty] | 4 | 5 | 13.13 | 12.41 | 11.69 | 10.97 | 10.25 | -0.015625 | 25.9219 | 380.8662 | 45.0681 | 1070.7307 | 661.2632 | 2157.9283 | 13984.3866 | 14.3866 | -0.015625 | 23.9531 | 537.7571 | 64.2963 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.0474 | 13976.9322 | 6.9322 | -0.015625 | 22.9688 | 626.8423 | 74.4069 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.2431 | 13972.1384 | 2.1384
totaal | m3 | 13970 | volume DN | m3 | 8060 | [9 empty] | 5 | 6 | 12.8 | 12.09 | 11.39 | 10.7 | 10.01 | -0.015625 | 25.9062 | 381.0375 | 45.0862 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.1177 | 13977.184 | 7.184 | -0.015625 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | -0.015625 | 22.9531 | 627.0905 | 74.4296 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.5141 | 13964.1881 | 5.8119
BELUCHTING |  |  | volume TOT | m3 | 13970 | [9 empty] | 6 | 7 | 12.48 | 11.79 | 11.12 | 10.45 | 9.78 | -0.015625 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | -0.015625 | 23.9219 | 538.2074 | 64.3403 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.5416 | 13961.6531 | 8.3469 | 0.0078125 | 22.9609 | 626.9664 | 74.4183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3786 | 13968.1634 | 1.8366
O2-inbrengend vermogen |  | 308.8051 | [12 empty] | 7 | 8 | 12.17 | 11.51 | 10.85 | 10.21 | 9.57 | -0.015625 | 25.875 | 381.3806 | 45.1225 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.497 | 13962.7776 | 7.2224 | 0.0078125 | 23.9297 | 538.0947 | 64.3293 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.418 | 13965.4732 | 4.5268 | 0.0078125 | 22.9688 | 626.8423 | 74.4069 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.2431 | 13972.1384 | 2.1384
piekfactor | - | 1.2 | RUIMTE-INDELING VOOR (m)-UCT |  |  | BEREKENING VOOR BCFS PROCES | [8 empty] | 8 | 9 | 11.87 | 11.24 | 10.61 | 9.98 | 9.36 | 0.0078125 | 25.8828 | 381.2948 | 45.1134 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.4021 | 13966.3794 | 3.6206 | 0.0078125 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | -0.0039062 | 22.9648 | 626.9043 | 74.4126 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3109 | 13970.1509 | 0.15089
zuurstof-setpoint | mg/l | 2 | correctie voor MeOH | 0 of 1 | 0 | RUIMTE-INDELING | [8 empty] | 9 | 10 | 11.59 | 10.97 | 10.36 | 9.76 | 9.17 | 0.0078125 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | 0.0078125 | 23.9453 | 537.8696 | 64.3073 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.1709 | 13973.1127 | 3.1127 | -0.0039062 | 22.9609 | 626.9664 | 74.4183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3786 | 13968.1634 | 1.8366
deficietfactor | - | 1.2793 | eisen |  |  | volumes afronden op | m3 | 10 | [6 empty] | 10 | 11 | 11.33 | 10.73 | 10.13 | 9.55 | 8.98 | 0.0078125 | 25.8984 | 381.1232 | 45.0953 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.2124 | 13973.5826 | 3.5826 | -0.0039062 | 23.9414 | 537.9259 | 64.3128 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2326 | 13971.2029 | 1.2029 | 0.0019531 | 22.9629 | 626.9353 | 74.4154 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3447 | 13969.1571 | 0.84287
a-factor | - | 0.7 | voor DN | mimaal % van totaal | 20 | - anaërobe reactor | m3 | 0 | [6 empty] | 11 | 12 | 11.08 | 10.49 | 9.92 | 9.35 | 8.8 | -0.0039062 | 25.8945 | 381.1661 | 45.0998 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.2599 | 13971.7818 | 1.7818 | -0.0039062 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | 0.0019531 | 22.9648 | 626.9043 | 74.4126 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3109 | 13970.1509 | 0.15089
O2-inbreng | kg O2/h | 677.2269 | voor DN maximaal | maximaal % van totaal | 50 | - anoxische selector | m3 | 300 | [6 empty] | 12 | 13 | 10.83 | 10.28 | 9.72 | 9.17 | 8.62 | -0.0039062 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | -0.0039062 | 23.9336 | 538.0384 | 64.3238 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.3562 | 13967.3831 | 2.6169 | 0.0019531 | 22.9668 | 626.8733 | 74.4098 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.277 | 13971.1446 | 1.1446
overdracht per m | % per m | 6 | combi DN (UCT) | % minimaal aeroob | 80 | - vast anoxische ruimte | m3 | 4110 | [6 empty] | 13 | 14 | 10.6 | 10.05 | 9.52 | 8.98 | 8.46 | -0.0039062 | 25.8867 | 381.2519 | 45.1089 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3547 | 13968.1802 | 1.8198 | 0.0019531 | 23.9355 | 538.0103 | 64.3211 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.3253 | 13968.3381 | 1.6619 | -0.00097656 | 22.9658 | 626.8888 | 74.4112 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.2939 | 13970.6478 | 0.64777
effectieve diepte | m | 4.75 | totaal anoxisch | % van totaal | 57.6951 | - wisselreactor | m3 | 4930 | [6 empty] | 14 | 15 | 10.37 | 9.85 | 9.32 | 8.8 | 8.3 | 0.0019531 | 25.8887 | 381.2304 | 45.1066 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.331 | 13969.0806 | 0.91939 | 0.0019531 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | -0.00097656 | 22.9648 | 626.9043 | 74.4126 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3109 | 13970.1509 | 0.15089
specifieke overdracht | g.m-3.m-1 | 17.9143 | volumes afronden op | m3 | 5 | - aërobe reactor | m3 | 4930 | [6 empty] | 15 | 16 | 10.15 | 9.65 | 9.14 | 8.63 | 8.14 | 0.0019531 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | 0.0019531 | 23.9395 | 537.954 | 64.3156 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2635 | 13970.248 | 0.24798 | -0.00097656 | 22.9639 | 626.9198 | 74.414 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3278 | 13969.654 | 0.34599
overdracht per m3 lucht | g/m3 | 85.0929 | totaal volume | m3 | 13970 | totale ruimte | m3 | 14270 | [6 empty] | 16 | 17 | 9.95 | 9.46 | 8.96 | 8.47 | 7.99 | 0.0019531 | 25.8926 | 381.1875 | 45.1021 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.2836 | 13970.8814 | 0.88141 | 0.0019531 | 23.9414 | 537.9259 | 64.3128 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2326 | 13971.2029 | 1.2029 | 0.00048828 | 22.9644 | 626.9121 | 74.4133 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3193 | 13969.9025 | 0.097546
capaciteit blowers | m3/h | 7960 | vaste anoxische ruimte | m3 | 6585 | [9 empty] | 17 | 18 | 9.74 | 9.26 | 8.78 | 8.3 | 7.84 | -0.00097656 | 25.8916 | 381.1982 | 45.1032 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.2954 | 13970.4312 | 0.43121 | -0.00097656 | 23.9404 | 537.9399 | 64.3142 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2481 | 13970.7254 | 0.72544 | 0.00048828 | 22.9648 | 626.9043 | 74.4126 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3109 | 13970.1509 | 0.15089
energie-efficiëntie | kg O2/kWh | 3.5 | anoxische selector ? | 0 of 1 | 1 | vast anox+wissel+aëroob | m3 | 13970 | [6 empty] | 18 | 19 | 9.54 | 9.07 | 8.62 | 8.15 | 7.7 | -0.00097656 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | -0.00097656 | 23.9395 | 537.954 | 64.3156 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2635 | 13970.248 | 0.24798 | -0.00024414 | 22.9646 | 626.9082 | 74.413 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3151 | 13970.0267 | 0.026674
|  |  | contacttijd | min | 5 | aeroob volume | m3 | 5910 | [6 empty] | 19 | 20 | 9.35 | 8.89 | 8.45 | 8 | 7.56 | -0.00097656 | 25.8896 | 381.2197 | 45.1055 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3191 | 13969.5308 | 0.46919 | -0.00097656 | 23.9385 | 537.9681 | 64.3169 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.279 | 13969.7705 | 0.22949 | -0.00024414 | 22.9644 | 626.9121 | 74.4133 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3193 | 13969.9025 | 0.097546
- SLIBPRODUCTIE (Tgem) |  |  | volume | m3 | 300 | aerobe reactor aeroob | % | 80 | [6 empty] | 20 | 21 | 9.17 | 8.73 | 8.3 | 7.86 | 7.42 | 0.00048828 | 25.8901 | 381.2143 | 45.1049 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3132 | 13969.7559 | 0.24409 | -0.00097656 | 23.9375 | 537.9821 | 64.3183 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2944 | 13969.293 | 0.70696 | 0.00012207 | 22.9645 | 626.9101 | 74.4131 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3172 | 13969.9646 | 0.035436
temperatuur |  | 14 | overig deel anoxisch | m3 | 6285 | totaal anoxisch | % van totaal | 57.6951 | [6 empty] | 21 | 22 | 8.99 | 8.57 | 8.14 | 7.71 | 7.28 | 0.00048828 | 25.8906 | 381.209 | 45.1044 | 1070.7307 | 661.2632 | 2158.3073 | 13969.981 | 0.018986 | 0.00048828 | 23.938 | 537.9751 | 64.3176 | 1070.7307 | 661.2632 | 2334.2867 | 13969.5318 | 0.46823 | 0.00012207 | 22.9646 | 626.9082 | 74.413 | 1070.7307 | 661.2632 | 2433.3151 | 13970.0267 | 0.026674
slibleeftijd bij Tgem | d | 23.938 | percentage aëroob in volgende | % | 81 | [9 empty] | 22 | 23 | 8.83 | 8.42 | 7.99 | 7.57 | 7.14
correctiefactor voor secundair slib | - | 1.3 | gecombineerde reactor | m3 | 7385 | [9 empty] | 23 | 24 | 8.68 | 8.27 | 7.85 | 7.43 | 7
slibproductie |  |  | wisselreactor | m3 | 0 | [9 empty] | 24 | 25 | 8.53 | 8.12 | 7.71 | 7.3 | 6.87
heterotroof | kg/d | 699.3676 | [12 empty] | 25 | 26 | 8.38 | 7.96 | 7.56 | 7.15 | 6.74
autotroof | kg/d | 83.6129 | beluchtingsberekening | [11 empty] | 26 | 27 | 8.22 | 7.81 | 7.42 | 7.02 | 6.61
inert | kg/d | 1391.9499 | temperatuur | °C | 20 | [9 empty] | 27 | 28 | 8.07 | 7.67 | 7.28 | 6.88 | 6.49
chemisch slib | kg/d | 696.0121 | slibhoeveelheid | kg | 55880 | [9 empty] | 28 | 29 | 7.92 | 7.53 | 7.14 | 6.75 | 6.37
totaal | kg/d | 2870.9426 | slibleeftijd bij Tmax | d | 25.8906 | [9 empty] | 29 | 30 | 7.77 | 7.39 | 7 | 6.62 | 6.25
|  |  | S-vracht | kg/d | 0 | [9 empty] | 30 | 35 | 7.63 | 7.25 | 6.86 | 6.49 | 6.13
- RECIRCULATIE |  |  | chemisch slib | kg/d | 661.2632
Nkj,in | mg/l | 49.1059 | slibproductie | [13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
NO3-N verwijdering in nabezinktank | mg/l | 1.5 | heterotroof | kg/d | 381.209 | [11 empty] | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000
NO3-N in effluent | mg/l | 4 | autotroof | kg/d | 45.1044 | [11 empty] | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000
NO3-N, naar nabezinktank | mg/l | 5.5 | inert | kg/d | 1070.7307 | [9 empty] | 20 |  | 9.17 | 8.73 | 8.3 | 7.86 | 7.42
Nkj,uit | mg/l | 3.5 | chemisch slib | kg/d | 661.2632
volumes |  |  | totaal | kg/d | 2158.3073
mUCT of BCFS | 1 of 2 | 1 | stikstof
vast volume | 0 of 1 | 1 | Nkj in eff | mg/l | 2
totale ruimte | m3 | 13970 | NO3-eff | mg/l | 4
vaste anoxische ruimte | m3 | 6585 | N in slib | kg/d | 61.8649
verdere ruimten | m3 | 7385 | Nkj-eff-vracht | kg/d | 36.64
aerobe ruimte | m3 | 5910 | te nitrificeren | kg/d | 801.1155
percentage anoxisch | % | 57.6951 | NO3-eff-vracht | kg/d | 73.28
percentage aeroob in overige | % | 80.0271 | te denitrificeren | kg/d | 727.8355
anoxisch na vast anox | m3 | 1475 | zuurstof
fractie voordenitrificatie | % | 81.6998 | endogeen | kg/h | 156.2593
versnelling DN tov simultaan | - | 1.1611 | BZV | kg/h | 52.0494
relatieve verwijdering na voor DN | % | 14.6767 | sulfide | kg/h | 0
ontwerptemperatuur (druk op knop!) | °C | 11.7465 | nitrificatie | kg/h | 152.5458
slibproductie bij ontwerpT |  |  | denitrificatie | kg/h | -52.0494
heteroftroof slib |  | 609.5919 | totaal | kg/h | 308.8051
autotroof slib |  | 72.4012
inert slib |  | 1079.8831
N in slib | kg/d | 92.638
N in slib | mg/la | 5.0567
recirculatiefactor
te denitrifiiceren | kg/d | 37.1059
denitrificatie na voor DN bij ontwerpT | mg/la | 5.4459
idem bij ingestelde T | mg/la | 5.1066
N in slib bij ingestelde T | kg/d | 95.1564
N in slib | mg/la | 5.1941
te denitrificeren | mg/la | 34.9118
te denitrificeren in voor DN | mg/la | 29.8052 |  |  |  | berekingen propstroom en circuit
recirculatiefactor | - | 5.4191
recirculatie excl retourslib | - | 4.4191 | [5 empty] | check volume
maximum recirculatiefactor | - | 5 | [5 empty] | 6985 | 6985 | 6985
maximum incl retourslib | - | 6
recirculatiefactor berekend | - | 4.4191 | [5 empty] | circuit
nitraatcorrectie |  | 4 |  |  |  |  | prop | 2-been | 4-been | 6-been
recirculatie nu | m3/h | 5302.9489 |  |  |  | width | 13.2146 | 7 | 7 | 7
[6 empty] | straight length | 105.7166 | 88.3939 | 32.8078 | 20.408
IJZERDOSERING | [5 empty] | length | 105.7166 | 39.01 | 47.0578 | 34.658
aanwezig |  | 1 |  |  |  | floor | 1468.7187 | 1554.3782 | 1255.6957 | 1756.6678
FeCl3 | 0 of 1 | 1 |  |  |  | bottom volume | 587.4875 | 621.7513 | 502.2783 | 702.6671
dosering | kg Fe/d | 234.7373 |  |  |  | wall volume | 423.525 | 261.2751 | 391.3874 | 2006.2603
voorraad | dagen | 30
tankvolume | m3 | 28
pompcapaciteit | l/h | 78.7218
bunker | 0 of 1 | 0
schroef | 0 of 1 | 0
METHANOLDOSERING
aanwezig | 0 of 1 | 0
dosering | kg BZV/d | 0
voorraad | dagen | 15
tankvolume | m3 | 0
pompcapaciteit | l/h | 0
kosten
ontwerp
aantal straten | - | 2
propstroom, circuit of ring | 1 , 2 of 3 | 1
(circuit) aantal benen | 2,4,6 | 4
volume per stuk | - | 6985
waterdiepte | - | 5
L/B-verhouding (prop) | - | 8
breedte been (circuit) | m | 7
dikte bodem | m | 0.4
dikte wanden | m | 0.3
dikte tussenwanden | m | 0.25 | prijzen GVK tank per m3
waking | m | 0.5 | 0 | 2000
dikte platform | m | 0.3 | 10 | 1800
|  |  | 25 | 1500
berekening per straat |  |  | 50 | 1200
breedte | m | 13.2146
rechte lengte | m | 105.7166 | membraanpompen
lengte | m | 105.7166 | 0 | 3000
werkvloer | m2 | 1468.7187 | 100 | 5000
bodemvolume | m3 | 587.4875 | 200 | 7000
wandvolume | m3 | 423.525 | 400 | 9000
berekening ring, maximum diameter | m | 70
aantal straten | - | 2
aantal reactoren per straat | - | 1
waterdiepte | m | 5
waking | m | 0.5
dikte bodem | m | 0.4
dikte wand | m | 0.3
dikte tussenwand | m | 0.25
volume anaeroob | m3 | 0
volume anoxische selector | m3 | 300
AN + ANSEL combineren | 0 of 1 | 0
volume AN + ANSEL | m3 | 300
volume anoxisch | m3 | 3292.5
volume wisselreactor | m3 | 0
volume aeroob | m3 | 3692.5
diameter anaeroob | m | 0
diameter anaer + anoxsel | m | 8.7
diameter AN + AS + ANOX | m | 30.4
diameter AN + AS + ANOX + wissel | m | 30.4
binnendiameter totaal | m | 43.6
buitendiameter totaal | m | 44.2
beton vloer | m3 | 642
beton wanden | m3 | 399
afdekking | 0 of 1 | 1
kosten
beton | Euro | 1493000
compressorgebouw | Euro | 164000
blowers | Euro | 91000
beluchtingssysteem | Euro | 239000
aerators | Euro | 0
mengers | Euro | 0
voorstuwers | Euro | 120000
afdekking per tank | Euro | 0
DOSERING
IJZER
aanwezig | 0 of 1 | 1
FECl3 ? | 0 of 1 | 1
tank | Euro | 92400
pompen | Euro | 12000
plaat | Euro | 23000
civiel | Euro | 23000
M/E/R | Euro | 104400
METHANOL
aanwezig | 0 of 1 | 0
tank | Dfl | 0
pompen | Dfl | 0
plaat | Dfl | 0
civiel | Dfl | 46000
voorzieningen doseringen | Dfl | 77000
M/E/R | Dfl | 181400
energie
beluchting | kW | 161.2445
menging | kW | 24.18
pompen (over totale plant) | kW | 40.2435
totaal | kW | 225.6681

## NBT
NABEZINKTANK
aanwezig | 1 of 0 | 1 | BEREKENING OPPERVLAKTEBELASTING NABEZINKER
dimensionering |  |  | iteratieve berekening voor oppervlak nabezinker volgens Stofkoper en Trentelman
maximum diameter | m | 50 | of volgens ATV 31 ? | 0 of 1 | 0
oppervlaktebelasting | m/h | 0.92524 | bij slibvolumebelasting | l.m-2/h | 420 | bij STOWA wordt variabele SVB gebruikt
kantdiepte | m | 2 | maximale aanvoer | m3/uur | 4400
indikking tot | % | 0.8 | dwa | m3/uur | 1200
ontwerp |  |  | volume AT | m3 | 13970
aantal | - | 4 | SVI | ml/g | 120
oppervlak | m2 | 1188.8833 | Ga | g/l | 4
diameter | m | 38.9 | nabezinktanks
volume | m3 | 2762.2078 | bestaand
verblijftijd (RWA) | h | 2.5111 | max aantal verschillende is drie !
retourslibcapaciteit |  |  | dimensies |  | 1 | 2 | 3
maximum retourslibgehalte | g/l | 8 | aantal | - | 0 | 0 | 0
ontwerp retourslibgehalte | g/l | 8 | diameter | m | 0 | 0 | 0
bij DWA | m3/h | 1200 | kantdiepte | m | 0 | 0 | 0
bij RWA
op basis van 0.7 x slibgehalte | m3/h | 2369.2308 | max diameter | m | 50
op basis van 2 g/l extra | m3/h | 2933.3333 | kantdiepte | m | 2.5
op basis van RWA x 0.70 | m3/h | 3080 | effect Kd > 1,5 ? | 1 of 0 | 1
kies | 1,2,3 of max | 3 | oppervlaktebelasting (STOWA) | m/h | 0.92524
bij RWA | m3/h | 3080 | aantal tanks | - | 3
retourverhouding | - | 0.7 | diameter | m | 44.9256
slibproductie | kg/dag | 2779.3426 | retourslib
slibproductie | m3/dag | 347.4178 | maximum retourslibgehalte | g/l | 8
slibdebiet per nabezinker | m3/h | 6 | ontwerp retourslibgehalte | g/l | 8
|  |  | totaal bij dwa | m3/h | 1200
KOSTEN |  |  | bij RWA
ontwerp |  |  | op basis van 0.7 x slibgehalte | m3/h | 2369.2308
aantal | - | 4 | op basis van 2 g/l extra | m3/h | 2933.3333
diameter | m | 38.9 | op basis van RWA x 0.70 | m3/h | 3080
kantdiepte | m | 2 | kies | 1,2,3 of max | 3
berekening |  |  | bij RWA | m3/h | 3080
bodemvolume | m3 | 490.167 | voor deze tank bij dwa | m3/h | 400
wandvolume | m3 | 92.3628 | voor deze tank bij rwa | m3/h | 1026.6667
omtrek | m | 122.208 | inlooptrommel
kosten |  |  | verblijftijd | min | 5
beton | Dfl/st | 371000 | volume | m3 | 66.6667
ruimer | Dfl/st | 152000 | insteekdiepte | m | 1
retourslib | Dfl | 22800 | diameter | m | 9.2132
spuislibpompen | Dfl | 3600 | diameter is ..% van totaal | % | 20.5076
RETOURSLIBKELDER |  |  |  | stap | slibvolume | aanvoer | o-belast | oppervlak | aantal | diameter | gebufferde slib | maximale | uitkomst | uitkomst | uitkomst | uitkomst | uitkomst | uitkomst | uitkomst
verblijftijd | min | 5 |  | ml/l | ml/l | kg/m3 | m.h-1 | m2 | - | m | kg/m3 | kg | kg | g > 0.7go | g > 2 | buffer | combi | m/h | m2
aantal | - | 4 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0
retourslibdebiet |  | 3080 |  |  | 480 | 4 | 0.74667 | 5892.8571 | 4 | 43.31 | 4 | 44821.7208 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74667 | 43.31
nat volume | m3 | 64.1667 |  | 20 | 460 | 3.8333 | 0.76478 | 5753.2689 | 3 | 49.4142 | 4 | 45711.0639 | 2328.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76478 | 49.4142
lengte, breedte natte deel | m | 4.5089 |  | 20 | 440 | 3.6667 | 0.78455 | 5608.343 | 3 | 48.7879 | 4 | 44364.4401 | 4656.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78455 | 48.7879
hoogte | m | 4.1562 |  | 20 | 420 | 3.5 | 0.80619 | 5457.7673 | 3 | 48.1285 | 4 | 42973.3853 | 6985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80619 | 48.1285
bodem | m3 | 5.9207 |  | 20 | 400 | 3.3333 | 0.83 | 5301.2048 | 3 | 47.4331 | 4 | 41535.8597 | 9313.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 47.4331
wanden | m3 | 16.232 |  | 20 | 380 | 3.1667 | 0.85632 | 5138.2913 | 3 | 46.6986 | 4 | 40049.7247 | 11641.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85632 | 46.6986
kosten beton + toeslag 150% | Dfl | 194884.0853 |  | 20 | 360 | 3 | 0.88556 | 4968.6324 | 3 | 45.9212 | 4 | 38512.7422 | 13970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88556 | 45.9212
retourleidingen |  |  |  | 20 | 340 | 2.8333 | 0.91824 | 4791.8001 | 3 | 45.0966 | 4 | 36922.5764 | 16298.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91824 | 45.0966
retourdebiet max per NBT | m3/h | 770 |  | 20 | 320 | 2.6667 | 0.955 | 4607.3298 | 3 | 44.22 | 4 | 35276.7979 | 18626.6667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
lengte (x diameter NBT) | - | 2.5 |  | -10 | 330 | 2.75 | 0.93606 | 4700.5503 | 3 | 44.6651 | 4 | 36106.794 | 17462.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
snelheid | cm/s | 100 |  | -10 | 340 | 2.8333 | 0.91824 | 4791.8001 | 3 | 45.0966 | 4 | 36922.5764 | 16298.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91824 | 45.0966
diameter | mm | 924.9625 |  | 5 | 335 | 2.7917 | 0.92701 | 4746.4176 | 3 | 44.8825 | 4 | 36516.4423 | 16880.4167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
eenheidsprijs | E/mm-1.m-1 | 0.7 |  | -2.5 | 337.5 | 2.8125 | 0.92259 | 4769.169 | 3 | 44.99 | 4 | 36719.9462 | 16589.375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92259 | 44.99
prijs | Euro | 251867.2783 |  | 1.25 | 336.25 | 2.8021 | 0.9248 | 4757.8084 | 3 | 44.9364 | 4 | 36618.3038 | 16734.8958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9248 | 44.9364
|  |  |  | 1.25 | 335 | 2.7917 | 0.92701 | 4746.4176 | 3 | 44.8825 | 4 | 36516.4423 | 16880.4167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.625 | 335.625 | 2.7969 | 0.9259 | 4752.1168 | 3 | 44.9095 | 4 | 36567.4005 | 16807.6562 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.625 | 336.25 | 2.8021 | 0.9248 | 4757.8084 | 3 | 44.9364 | 4 | 36618.3038 | 16734.8958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9248 | 44.9364
|  |  |  | 0.3125 | 335.9375 | 2.7995 | 0.92535 | 4754.9636 | 3 | 44.9229 | 4 | 36592.859 | 16771.276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.15625 | 336.0938 | 2.8008 | 0.92507 | 4756.3862 | 3 | 44.9296 | 4 | 36605.5831 | 16753.0859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92507 | 44.9296
|  |  |  | 0.078125 | 336.0156 | 2.8001 | 0.92521 | 4755.675 | 3 | 44.9263 | 4 | 36599.2215 | 16762.181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92521 | 44.9263
|  |  |  | 0.078125 | 335.9375 | 2.7995 | 0.92535 | 4754.9636 | 3 | 44.9229 | 4 | 36592.859 | 16771.276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.039062 | 335.9766 | 2.7998 | 0.92528 | 4755.3193 | 3 | 44.9246 | 4 | 36596.0403 | 16766.7285 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.039062 | 336.0156 | 2.8001 | 0.92521 | 4755.675 | 3 | 44.9263 | 4 | 36599.2215 | 16762.181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92521 | 44.9263
|  |  |  | 0.019531 | 335.9961 | 2.8 | 0.92525 | 4755.4971 | 3 | 44.9254 | 4 | 36597.6309 | 16764.4548 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.0097656 | 336.0059 | 2.8 | 0.92523 | 4755.586 | 3 | 44.9259 | 4 | 36598.4262 | 16763.3179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92523 | 44.9259
|  |  |  | 0.0048828 | 336.001 | 2.8 | 0.92524 | 4755.5416 | 3 | 44.9257 | 4 | 36598.0286 | 16763.8863 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92524 | 44.9257
|  |  |  | 0.0048828 | 335.9961 | 2.8 | 0.92525 | 4755.4971 | 3 | 44.9254 | 4 | 36597.6309 | 16764.4548 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.0024414 | 335.9985 | 2.8 | 0.92524 | 4755.5193 | 3 | 44.9256 | 4 | 36597.8297 | 16764.1705 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.0024414 | 336.001 | 2.8 | 0.92524 | 4755.5416 | 3 | 44.9257 | 4 | 36598.0286 | 16763.8863 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92524 | 44.9257
|  |  |  | 0.0012207 | 335.9998 | 2.8 | 0.92524 | 4755.5305 | 3 | 44.9256 | 4 | 36597.9292 | 16764.0284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -0.00061035 | 336.0004 | 2.8 | 0.92524 | 4755.536 | 3 | 44.9256 | 4 | 36597.9789 | 16763.9574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92524 | 44.9256
|  |  |  | 0.00030518 | 336.0001 | 2.8 | 0.92524 | 4755.5332 | 3 | 44.9256 | 4 | 36597.954 | 16763.9929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92524 | 44.9256

## mem
MEMBRAANBIOREACTOR
aanwezig | 0 of 1 | 0
noot:
membraanscheiding leidt tot hogere slibgehalten
ontwerp van alle ruimten is conform berekening bij conventionele nabezinking
ontwerpgrondslagen
roosterwijdte | mm | 1
verwijdering BZV door rooster | % | 10 | alleen als geen voorbezinking wordt toegepast
slibgehalte | g/l | 12 | dit gehalte wordt gebruikt voor berekeningen
membraanflux
nominaal | l.m-2.h-1 | 25
maximaal | l.m-2.h-1 | 35
ontwerp
biologische ruimten | zie bladen VBT, ANAE, N&DN
membraanscheiding
membraanoppervlak | m2 | 125710
oppervlak per m3 module | m2/m3 | 110
aantal modules | - | 1143
kosten membraanscheiding
specifiek oppervlak | m2/m2 | 355
diepte membraanruimte | m | 3
extra oppervlak | m2 | 354
extra ruimte voor membranen | m3 | 1062
eenheidprijs voor ruimte | Euro/m3 | 150
kosten extra ruimte | Euro | 159300
kosten membranen | Euro | 6285500
extra beluchting | m3.m-2.h-1 | 0.5
extra beluchting | m3/h | 62855
totale kosten membraaninstallatie | Euro | 6914050
kaplasten rest | Euro/j | 628550
afschrijving membranen in | j | 7
vervanging membranen | Euro/j | 897900
chemicaliën | - |  | getallen uit onderzoek membraanreactor Maasbommel
citroenzuur | g.m-2.j-1 | 1.2 |  |  | l/spoeling |  | 1/wk
NaOCl | g.m-2.j-1 | 0.24 | NaOCl | 0.5 | 2 | 220 | 1 | 0.23636 | g.m-2.j-1
citroenzuur | kg/j | 150.852 | Citroemzuur | 2.5 | 2 | 220 | 1 | 1.1818 | g.m-2.j-1
NaOcl | kg/j | 30.1704
chemicaliënverbruik | Euro.m-2.j-1 | 0.28
chemicaliënverbruik | Euro/j | 35200
extra energieverbruik | kW | 18.1376

## zand
ZANDFILTRATIE
aanwezig | 0 of 1 | 0
behandeling van rwa voor | x dwa | 1.5
bedoeling van het filter
verwijdering zwevende stof | 0 of 1 | 1 | altijd
verwijdering nitraat | 0 of 1 | 1
verwijdering P | 0 of 1 | 1
invoer
debieten
dwa | m3/h | 1200
rwa | m3/h | 4400
capaciteit | m3/h | 1800
frequentie rwa | % | 12 |  | dwa | m3/h | 1200
dwa | m3/d | 18320 |  | rwa | m3/h | 4400
effluentconcentraties |  |  |  | capaciteit | m3/h | 1800
zwevende stof | mg/l | 5 |  | effluent bij dwa | mg/l | 2
NO3-N | mg/l | 10 |  | effluent bij rwa | mg/l | 3.7727
P | mg/l | 1 |  | frequentie rwa | % | 12
vrachten |  |  |  | effluent | mg/l | 2.2127
zwevende stof | kg/d | 91.6 |  | uitkomst geeft jaargemiddelde
nitraat | kg/d | 183.2
P | kg/d | 18.32
ontwerpgrondslagen
hydraulische belasting | m3.m-2.h-1 | 8
zwevende stofbelasting | kg.m-2.d-1 | 3
nitraatomzetting | kg N.m-3.d-1 | 0.5
dosering
FeCl3 | mg/l | 2
Me/P | Mol/Mol | 2
MeOH/N | kg MeOH/kg N | 4
effluent zandfilter bij gebruik
zwevende stof | mg/l | 2
NO3-N | mg/l | 1.5
P | mg/l | 0.2
effluent huidig zandfilter
zwevende stof | mg/l | 2
NO3-N | mg/l | 1.5
P | mg/l | 0.2
dimensies
hoogte | m | 2.5
oppervlak | m2 | 225
dimensionering op | - | hydraulische belasting
doseringen
FeCl3 | kg Fe/d | 66.1884
dimensionering op |  | P-verwijdering
methanol | kg/d | 732.8
slibproductie
slibproductie | kg/d | 220.431
totaal effluent
zwevende stof | mg/l | 2.2127
NO3-N | mg/l | 2.1027
P | mg/l | 0.25673
kosten
zandfiltratie
oppervlak | m2 | 225
doseerinstallatie FeCl3
dosering | l (40%) /d | 330.9419
pomp | l/h | 40
opslag | d | 14
afronden op | m3 | 5
tank | m3 | 5
doseerinstallatie MeOH
dosering | l/d | 916
pomp | l/h | 91.6
opslag | d | 14
afronden op | m3 | 5
tank | m3 | 15
civiel
gebouw | Euro | 0
M/E/R
opvoergemaal | Euro | 0
zandfiltratie | Euro | 0
doseringen | Euro | 0
totaal | Euro | 0
energieverbruik
eenheidverbruik | kWh/m3 | 0.25
verbruik | kW | 0
prijs elektriciteit | Euro/kWh | 0.068
kosten | Euro/j | 0

## indik
INDIKKING
aanwezig | 0 of 1 | 1
primair slib
apart / gezamenlijk | A of G | A
gravitair / mechanisch | G of M | G
band / centrifuge | B of C | B
secundair slib / alle slib
gravitair / mechanisch | G of M | M
band / centrifuge | B of C | B
direct onttrekking ? | 0 of 1 | 0
invoer
primair slib
droge stof | kg/d | 1963.0063
waarvan chemisch | kg/d | 0
volume | m3/d | 196.3006
secundair slib
directe ontrekking | 0 of 1 | 0
droge stof | kg/d | 2870.9426
waarvan chemisch | kg/d | 696.0121
zwevend stof in effluent | kg/d | 91.6
totale productie | kg/d | 2779.3426
waarvan chemisch | kg/d | 673.8052
slibgehalte | g/l | 8
volume | m3/d | 347.4178
totaal
droge stof | kg/d | 4742.3489
volume | m3/d | 543.7185
GRAVITAIR
primair slib
aanwezig | 0 of 1 | 1
afdekking | 0 of 1 | 1
dimensionering
maximum diameter | m | 20
stofbelasting | kg.m-2.d-1 | 40
kantdiepte | m | 3
te verwerken slib | kg/d | 1963.0063
indikking tot | % | 3.5
ontwerp
aantal | - | 1
oppervlak | m2 | 49.0752
diameter | m | 7.9
volume | m3 | 155.1174
verblijftijd | d | 0.7902
resultaat
slibproductie | kg/d | 1963.0063
slibproductie | m3/d | 56.0859
secundair of alle slib
aanwezig | 0 of 1 | 0
afdekking | 0 of 1 | 1
dimensionering
maximum diameter | m | 20
stofbelasting | kg.m-2.d-1 | 20
kantdiepte | m | 3
te verwerken slib | kg/d | 0
indikking tot | % | 2.5
ontwerp
aantal | - | 0
oppervlak | m2 | 0
diameter | m | 0
volume | m3 | 0
verblijftijd | kg/d | 0
resultaat
slibproductie | kg/d | 0
slibproductie | m3/d | 0
MECHANISCHE INDIKKING PRIMAIR
aanwezig | 0 of 1 | 0
te verwerken slib | kg/d | 0
te verwerken slib | m3/d | 0
indikking tot | % | 6
zie berekening op blad M
debiet | m3/h | 0
aantal | - | 0
capaciteit | m3/h | 0
resultaat
slibproductie | kg/d | 0
slibproductie | m3/d | 0
PE gebruik | kg/d | 0
resultaat
slibproductie | kg/d | 0
slibproductie | m3/d | 0
MECHANISCHE INDIKKING
aanwezig | 0 of 1 | 1
te verwerken slib | kg/d | 2779.3426
te verwerken slib | m3/d | 347.4178
indikking tot | % | 6
zie berekening op blad M
debiet | m3/h | 57.903
aantal | - | 2
capaciteit | m3/h | 50
resultaat
slibproductie | kg/d | 2779.3426
slibproductie | m3/d | 46.3224
PE gebruik | kg/d | 6.9484
resultaat
slibproductie | kg/d | 2779.3426
slibproductie | m3/d | 46.3224
primair
droge stof | kg/d | 1963.0063
wv chemisch | kg/d | 0
volume | m3/d | 56.0859
gehalte | % | 3.5
secondair
droge stof | kg/d | 2779.3426
wv chemisch | kg/d | 696.0121
volume | m3/d | 46.3224
gehalte | % | 6
totaal
droge stof | kg/d | 4742.3489
wv chemisch | kg/d | 696.0121
volume | m3/d | 102.4083
gehalte | % | 4.6308
KOSTEN
primair slib gravitair
ontwerp
aantal | - | 1
diameter | m | 7.9
kantdiepte | m | 3
berekening
bodemvolume | m3 | 22.698
wandvolume | m3 | 27.0491
omtrek | m | 24.8186
kosten
beton | Euro/st | 42200
afdekking | Euro/st | 6700
ruimer | Euro/st | 63200
secundair slib gravitair
ontwerp
aantal | - | 0
diameter | m | 0
kantdiepte | m | 0
berekening
bodemvolume | m3 | 0
wandvolume | m3 | 0
omtrek | m | 0
kosten
beton | Euro/st | 0
afdekking | Euro/st | 0
ruimer | Euro/st | 0
pompen | Euro | 3600
zie blad M voor berekening mechanische indikking

## ultra
ULTRASONE VOORBEHANDELING
slibgisting aanwezig | 0 of 1 | 1 | kan alleen als slibgisting aanwezig !!!
aanwezig ? | 0 of 1 | 0
behandeling
primair slib | 0 of 1 | 0
secundair slib | 0 of 1 | 1
behandeling van | % | 30
te behandelen | m3/d | 13.8967
effect van de behandeling
primair slib
afbraakconstante was | - | 1
afbraakconstante wordt | - | 1
maximale reductie was | % | 65
maximale reductie wordt | % | 65
secundair slib
afbraakconstante was | - | 1.5
afbraakconstante wordt | - | 0.5
maximale reductie was | % | 40
maximale reductie wordt | % | 40
PE verbruik voor ontwatering
PE verbruik was | g/ kg ds | 10
PE verbruik wordt | g/ kg ds | 3
ontwateringsresultaat
resultaat was | % | 25
resultaat wordt | % | 28
kosten
desinitegratie-eenheid | E | 0
energieverbruik | kW | 0

## gist
SLIBGISTING | [12 empty] | 7.7778e+17
aanwezig | 1 of 0 | 1
invoer
primair slib
droge stof | kg/d | 1963.0063
wv chemisch | kg/d | 0
gehalte | % | 3.5
volume | m3/d | 56.0859
secondair slib
droge stof | kg/d | 2779.3426
wv chemisch | kg/d | 696.0121
gehalte | % | 6
volume | m3/d | 46.3224
totaal
droge stof | kg/d | 4742.3489
wv chemisch | kg/d | 696.0121
gehalte | % | 4.6308
volume | m3/d | 102.4083
dimensionering
maximum volume | m3 | 5000 | berekening reductie organische stof tijdens gisting | [5 empty] | PARAMETERS VOOR BEREKENING AFBRAAK ORGANISCHE STOF TIJDENS SLIBGISTING
temperatuur | °C | 30 | berekening gebaseerd op Tgem | [5 empty] | ontleend aan Chen & Hashimoto 1986
verblijftijd | d | 20 |  |  | primair | secundair | totaal
DS-gehalte | % | 4.4559 | totaal DS in | kg/d | 1963.0063 | 2779.3426 | 4742.3489 |  | SRTmin | d | 3 | minimum slibleeftijd voor methaangisting bij 30°C
reductie organisch | % | 43.4951 | chemisch slib | kg/d | 0 | 696.0121 | 696.0121 |  | fT | - | 1.07 | temperatuurfactor
ontwerp |  |  | DS exclusief chem. slib | kg/d | 1963.0063 | 2083.3305 | 4046.3368 |  | Kprs | - | 1 | afbraakconstante voor primair slib
aantal tanks | - | 1 | asgehalte DS ex | % | 25 | 30 | 27.5743 |  | Bprs | % van VSS | 65 | maximale afbraak primair slib
volume gistingstank | m3 | 1816.1614 | droge stof | % | 3.5 | 6 | 4.4559 |  | Aprs | % van DS | 25 | asgehalte primair slib
DS-reductie | % | 26.8783 | volume | m3 | 56.0859 | 34.7222 | 90.8081 |  | Kses | - | 1.5 | afbraakconstante voor secundair slib
DS-gehalte uit | % | 3.2582 | org stof in | kg/d | 1472.2547 | 1458.3313 | 2930.5861 |  | Bses | % van VSS | 40 | maximale afbraak secundair slib
resultaat |  |  | minimale SLT | d | 3 | 3 |  |  | Ases | % van DS | 30 | asgehalte secundair slib
slibproductie | kg/d | 3467.6885 | niet voorbehandeld
slibproductie | m3/d | 106.428 | maximale reductie | % | 65 | 40 | 52.5594
biogas |  |  | afbraakconstante | - | 1 | 1.5
methaangehalte | % | 65 | reductie org stof | % | 55.25 | 31.6279 | 43.4951
biogasproductie | m3/d | 1136.0962 | totaal org stof uit | kg/d | 658.834 | 997.0917 | 1655.9257
gasgebruik nee/ja | 0 of 1 | 1 | DS uit | kg/d | 1149.5856 | 2318.1029 | 3467.6885
gashouder |  |  | DS reductie | % | 41.4375 | 16.5953 | 26.8783
opslagtijd | h | 8 | kg CZV/kg ODS | kg/kg | 1.8 | 1.4 | 1.601
volume | m3 | 380 | methaanproductie | m3/d | 512.4551 | 226.0074 | 738.4625
gasmotoren | m3/h | 47.3373 | methaangehalte | % | 65 | 65 | 65
fakkel |  |  | biogasproductie | m3/d | 788.3924 | 347.7038 | 1136.0962
capaciteit | m3/d | 1136.0962 | biogas / kg ODS | m3/kg | 0.96923 | 0.75385 | 0.89129
|  |  | kg CZV/kg ODS uit | kg/kg |  |  | 1.4
kosten |  |  | verbrandingswaarde | MJ/kg OS |  |  | 19.9292
ontwerp
aantal | - | 1
volume | m3 | 1816.1614
aanvoer | m3/d | 90.8081
gasproductie | m3/d | 1136.0962
hoogte | m | 13.2238
waking | m | 1
diameter | m | 13.2238
berekening
bodemvolume | m3 | 80.9196
wandvolume | m3 | 181.2937
omtrek | m | 41.5437
totaal oppervlak | m2 | 866
gashouder
verblijftijd | h | 8
volume | m3 | 380
warmtewisselaar per tank | kW | 120.6074
gemiddeld verbruik | kW | 86.5117
pompcapaciteit per tank | m3/h | 15.1347
recirculatiepompen per tank | m3/h | 51.6889
energieproductie 35% | kW | 107
warmteproductie 50% | kW | 153
extra verwarmingsenergie | kW | 0
kosten
afronden op | Euro | 1000
grondwerk, fundering | Euro | 7000
beton | Euro | 244000
isolatie | Euro | 74000
trap | Euro | 17000
leuning | Euro | 6000
pompen (in en uit) | Euro | 6000
gascompressor | Euro | 48000
gaslansen | Euro | 10000
recirculatiepompen | Euro | 20000
warmtewisselaar | Euro | 21000
gashouder | Euro | 76000
flare | Euro | 57000
dual fuel engines | Euro | 122000
samenvatting | Euro |  |  | primair slib |  |  |  | cap | prijs | aantal | totaal
civiel | Euro | 341000 | [5 empty] | 2 | 1820 | 6 | 10920
leidingwerk 15% | Euro | 51000 |  | debiet | m3/h | 9.3476 |  | 4 | 1820 | 4 | 7280
onvolledigheid 20% | Euro | 78000 |  | aantal | - | 2 |  | 6 | 2050 | 3 | 6150
subtotaal civiel | Euro | 470000 |  | capaciteit | m3/h | 10 |  | 8 | 2270 | 3 | 6810
niet-civiel | Euro | 366000 |  | kosten | Euro | 5400 |  | 10 | 2700 | 2 | 5400
onvolledigheid 20% | Euro | 73000 |  | secundair slib |  |  |  | 20 | 3900 | 2 | 7800
E&R 40% | Euro | 176000 | [5 empty] | 30 | 4700 | 2 | 9400
subtotaal niet-civiel | Euro | 615000 |  | debiet | m3/h | 7.7204 |  | 40 | 5500 | 2 | 11000
totale kosten | Euro | 1085000 |  | aantal | - | 2 |  | 50 | 6100 | 2 | 12200
inclusief toeslagen 70% | Euro | 1845000 |  | capaciteit | m3/h | 8 |  | 50 | 6100 | 2 | 12200
waarvan civiel | Euro | 799000 |  | kosten | Euro | 4540 |  | 50 | 6100 | 2 | 12200
waarvan niet-civiel | Euro | 1046000
[10 empty] | minimum | 5400
[8 empty] | cap | prijs | aantal | totaal
[8 empty] | 2 | 1820 | 5 | 9100
[8 empty] | 4 | 1820 | 3 | 5460
[8 empty] | 6 | 2050 | 3 | 6150
[8 empty] | 8 | 2270 | 2 | 4540
[8 empty] | 10 | 2700 | 2 | 5400
[8 empty] | 20 | 3900 | 2 | 7800
[8 empty] | 30 | 4700 | 2 | 9400
[8 empty] | 40 | 5500 | 2 | 11000
[8 empty] | 50 | 6100 | 2 | 12200
[8 empty] | 50 | 6100 | 2 | 12200
[10 empty] | minimum | 4540
ingedikt slib
|  |  |  | debiet | m3/h | 17.068 |  | cap | prijs | aantal
|  |  |  | aantal | - | 2 |  | 2 | 1100
|  |  |  | capaciteit | m3/h | 10 |  | 4 | 1100
|  |  |  | kosten | Euro | 1800 |  | 6 | 1400
|  |  |  | geschat | Euro | 3600 |  | 8 | 1600
[8 empty] | 10 | 1800
[8 empty] | 15 | 2300
[8 empty] | 20 | 2500
[8 empty] | 25 | 3000
[10 empty] | minimum | 0

## nadik
NA-INDIKKING
aanwezig | 0 of 1 | 0
afdekking | 0 of 1 | 1
dimensionering
maximum diameter | m | 20
stofbelasting | kg/m2d | 14
kantdiepte | m | 3
indikking tot | % | 4
ontwerp
aantal | - | 0
oppervlak | m2 | 0
diameter | m | 0
volume | m3 | 0
verblijftijd | d | 0
resultaat
slibproductie | kg/d | 3467.6885
slibproductie | m3/d | 106.428
kosten
aantal | - | 0
diameter | m | 0
kantdiepte | m | 0
berekening
bodemvolume | m3 | 0
wandvolume | m3 | 0.14137
omtrek | m | 0
kosten
beton | Dfl/st | 0
afdekking | Dfl/st | 0
ruimer | Dfl/st | 0
pompen | Dfl | 0

## ontwater
SLIBONTWATERING
aanwezig | 0 of 1 | 1
aantal | - | 1
type
kamerfilterpers |  | 0
centrifuge |  | 1
zeefbandpers |  | 0
invoer
te verwerken slib | m3/d | 106.428
te verwerken slib | kg/d | 3467.6885
dimensionering
pe-dosering | g/kg ds | 10
FeCl3 dosering | g/kg ds | 6
houtdosering | g/kg ds | 0
kalkdosering | g/kg ds | 0
draaiuren | h/d | 8
draaidagen | d/w | 5
verblijftijd | s | 60
ontwateringsgraad | % | 25
ontwerp
capaciteit | m3/h | 14
capaciteit | kg/h | 607
volume | m3 | 0.23333
resultaat
slibproductie | kg/d | 3467.6885
slibproductie | m3/d | 13.8708
kosten |  |  | zeefband | Euro | 477000
aanwezig / aantal | 0 of 1 | 1 | centrifuge | Euro | 491000
type | C,K,Z | C | kamerfilter | Euro | 456000
slibproductie | m3/d | 106.428
draaiuren | h/d | 12
capaciteit | m3/h | 9
energieverbruik | kWh/ton ds | 80 | ontleend aan STOWA-rapport 98-38
kosten | Euro | 491000 | gebaseerd op beschikbare getallen (GTD)
is de onderkant van de range (DFl 10 - 40 per ton ds) gekozen

## opslag
SLIBOPSLAGSILO/BUFFER
aanwezig | 0 of 1 | 1
dimensionering
maximum volume | m3 | 400
slibopslagtijd | d | 3
te verwerken slib | m3/d | 13.8708
ontwerp
aantal | - | 1
volume | m3 | 41.6123
eenheidsprijs | Euro/m3 | 250
kosten | Euro | 10400

## trans
TRANSPORT
transport
van bezinking naar indikking | km | 0
van indikking naar slibgisting | km | 0
van gisting / na-indik naar ontwatering | km | 0
van ontwatering naar verwerking | km | 50
slibhoeveelheden
van nabezinking naar indikking | m3/d | 543.7185
van indikking naar slibgisting | m3/d | 102.4083
van slibgisting naar ontwatering | m3/d | 106.428
van ontwatering naar verwerking | m3/d | 13.8708
transportkosten
formule : K = A + B * X (X in km)
waarde van A | Euro/ton | 0.8
waarde van B | Euro.ton-1.km-1 | 0.06
totale transportkosten
van nabezinking naar indikking | Euro/j | 0
van indikking naar slibgisting | Euro/j | 0
van slibgisting naar ontwatering | Euro/j | 0
van ontwatering naar verwerking | Euro/j | 19238.7359
totaal | Euro/j | 19238.7359
energie
transport | ton.km/d | 693.5377
verbruik diesel | l.ton-1.km-1 | 0.03
verbruik diesel | l/j | 7594.2378

## lucht
LUCHTBEHANDELING
dimensionering
aanvoer |  |  | PERSLEIDINGEN (globaal)
specifieke sulfideproductie | g.m-2.h-1 | 0.2 | aantal | lengte | diameter | oppervlak | volume
aanvoer sulfide | g/h | 6158.7861 | - | km | mm | m2
sulfideconc. bij DWA | mg/l | 5.1323 | 1 | 3.5729 | 1400 | 15714.2857 | 5.5
in gasvorm | % | 70 | 1 | 3 | 500 | 4712.389
emissie | % | 30 | 1 | 3 | 500 | 4712.389
sulfide-emissie | g/h | 1293.3451 | 1 | 6 | 300 | 5654.8668
volume roostergoedgebouw | m3 | 250 | 0 | 3 | 500 | 0
ventilatievoud | - | 10 | 0 | 1.35 | 560 | 0
te behandelen lucht |  | 2500 | 0 | 1.3 | 800 | 0
ontwerpgrondslagen |  |  | 0 | 1.3 | 315 | 0
vulhoogte | m | 3.6 | 0 | 1 | 800 | 0
sulfidebelasting | g.m-3.h-1 | 20 | 0 | 0.8 | 315 | 0
luchtbelasting | m3.m-2.h-1 | 150 | 0 | 1.35 | 800 | 0
ontwerp |  |  | 0 | 1.7 | 900 | 0
oppervlak | m2 | 17.9631
maximum diameter | m | 5.5 | totaal |  |  | 30793.9305
aantal | - | 1
diameter | m | 5
overige waterlijn
te behandelen lucht waterlijn
ventilatievoud | h-1 | 3
afdekking van VBT | 0 of 1 | 1
afdekking van ANAE | 0 of 1 | 1
afdekking van VAST ANOX | 0 of 1 | 1
afdekking van OVERIG | 0 of 1 | 0
totaal | m3/h | 0
ontwerp
oppervlak | m2 | 0
maximum diameter | m | 5.5
aantal | - | 1
diameter | m | 0
sliblijn
te behandelen lucht sliblijn | m3/h | 5147.2255
ontwerpgrondslagen
luchtbelasting | m3.m-2.h-1 | 150
ontwerp
oppervlak | m2 | 34.3148
maximum diameter | m | 5.5
aantal | - | 2
diameter | m | 5 |  | filter ex BTW
prijs lavafilters | Dfl | 147116.9324 |  | filter ex lava
leiding, ventilatie 30% | Dfl | 44135.0797 |  | prijs in EURO
totaal | Dfl | 191252.0121 | lavafilters |  |  |  | water
|  |  | diameter | filter | lava | prijs/stuk | prijs
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.7 | 4500 | 188.924 | 4688.924
|  |  | 2 | 12000 | 1542.2364 | 13542.2364
|  |  | 3 | 15000 | 3470.0319 | 18470.0319
|  |  | 3.5 | 19000 | 4723.099 | 23723.099
|  |  | 4 | 26300 | 6168.9456 | 32468.9456
|  |  | 4.5 | 35000 | 7807.5717 | 42807.5717
|  |  | 5 | 39400 | 9638.9775 | 49038.9775
|  |  | 5.5 | 47700 | 11663.1627 | 59363.1627
|  |  | 6 | 52300 | 13880.1275 | 66180.1275
blauwe getallen volgen uit schatting
|  |  | diameter | prijs in KFl | schat | delta2 | a | 2.7551
|  |  | 0.7 | 4.54 | 4.5516 | 0.011609 | b | 3.1156
|  |  | 4 | 26.3 | 29.2359 | 2.9359 | c | 1.5437
|  |  | 5 | 39.4 | 40.1256 | 0.72557 | som | 5.3515
|  |  | 5.5 | 47.7 | 46.0489 | 1.6511 | R2 | 0.99638
|  |  | 6 | 52.3 | 52.2726 | 0.027354

## retour
BEREKENING INTERNE STROMEN
indikking
parameter | eenheid | symbool | berekening | primair | secondair | totaal
Nkj in influent | kg/d | TKNin | influent data | 879.36
aandeel NH4 | % | pNH4 | aangenomen | 75
org N in influent | kg/d | pON | (1-pNH4) * TKNin | 219.84 |  |  |  | 0 | 0
ZS in influent | kg/d | TSSinf | influent data | 3499.12 |  |  |  | 0.01 | 0.15849
N gehalte van primair slib | % | Nps |  | 6.2827 |  |  |  | 0.02 | 0.20913
slib in | kg/d | SS | berekend | 1963.0063 | 2083.3305 | 4046.3368 |  | 0.05 | 0.30171
concentratie | % | Cin | aangenomen | 1 | 0.8 | 0.88596 |  | 0.1 | 0.39811
volume van slib | m3/d | Vss | Vss = SS / Cin / 10 | 196.3006 | 260.4163 | 456.7169 |  | 0.15 | 0.46821
N in slib | % | Nss | aangenomen / berekend | 6.2827 | 2.8664 |  |  | 0.2 | 0.52531
N in | kg/d | Nin | Nin = SS * Nss | 123.3302 | 59.7158 | 183.046 |  | 0.3 | 0.6178
dat is | % of N in |  |  | 14.025 | 6.7908 | 20.8158 |  | 0.5 | 0.75786
hydrolyse | % | h | aangenomen | 10 | 2 |  |  | 0.7 | 0.86704
vrijkomend | kg/d | R | R = h * Nin | 12.333 | 1.1943 | 13.5273 |  | 1 | 1
N in water | mg/l | Nw | aangenomen (zie 1) | 0 | 10
DS in | % | Cin | aangenomen | 1 | 0.8 | 0.88596
DS uit | % | Cout | aangenomen (zie 2) | 3.5 | 3
water uit | m3/m3 | W | W = 1 - Cin / Cout | 0.71429 | 0.73333
N gehalte uit | mg/l | Cn | Cn = R / Vss + Nw | 62.8272 | 14.5862
N uit | kg/d | Nout | Nout = W * Vss * Cn | 8.8093 | 2.7856 | 11.5949
aandeel | % | fN | Nout / N in influent | 18.3527 | 5.8032 | 24.1559 | Het vrijkomen van N uit het secondaire slib gaat sneller dan
efficientie VBT | [6 empty] | de afbraak ervan.
bruto | % | En | En = Nss / Ninfluent | 256.938 |  |  | Aangenomen coefficient voor N-release |  |  | 0.4
netto | % | Ennet | En = (Nss - R) / Ninfluent | 231.2442 |  |  | Dus Rn = Rs ^ 0.4
N in slib overgebleven | % | Nps | Nps = (Nss - R) / SSin | 5.6545 | 2.809
voetnoten
1 | N in water is aangenomen op 0 mg/l, omdat dit reeds is meegeteld in het influent
2 | indikking gesteld op 4 voor primair en 3% voor secundair slib
slibgisting
parameter | unit | symbool | berekening | primair | secondair | totaal
ZS in | kg/d | SS |  | 1963.0063 | 2083.3305 | 4046.3368
ZS gehalte | % | Cin |  | 3.5 | 3 | 3.2234
volume | m3 | Vss | Vss = SS / Cin / 10 | 56.0859 | 69.4443 | 125.5302
as | % | A% | aangenomen | 25 | 30 | 27.5743
chemisch slib | kg/d | CS | berekend (zie 1) | 0 | 696.0121 | 696.0121
totaal ZS in | kg/d | SSin | SSin = SS + CS | 1963.0063 | 2779.3426 | 4742.3489
ODS | kg/d | Vin | Vin = SSin * A% | 1472.2547 | 1458.3313 | 2930.5861
CZV van ODS | kg/kg | CV | aangenomen (zie 2) | 1.8 | 1.4
CZV in | kg/d | CODin | CODin = Vin * CV | 2650.0585 | 2041.6639 | 4691.7224
SLT | d | SRT | berekend | 20 | 20
temperatuur | °C | T | aangenomen | 30 | 30
minimum SLT | d | SRTmin | aangenomen (zie 3) | 3 | 3
relatieve SLT | - | RS | RS = SRT / STRmin | 6.6667 | 6.6667
maximum afbraak | % | Rm | aangenomen (zie 4) | 65 | 40 | 52.5594
afbraakconstante | - | K | aangenomen (zie 4) | 1 | 1.5
afbraak van ODS | % | R | R = (RS - 1) / (RS - 1 + K) | 55.25 | 31.6279 | 43.4951
ODS uit | kg/d | Vout | Vout = (1 - R) * VSSin | 658.834 | 997.0917 | 1655.9257
CZV uit | kg/d | CODout | CODout = Vout * 1.4 | 922.3676 | 1395.9283 | 2318.2959
DS uit | kg/d | SSout | SSout = Vout + (SSin-Vin) | 1149.5856 | 2318.1029 | 3467.6885
DS afbraak | % | %red | %red = 1 - SSout / SSin | 41.4375 | 16.5953 | 26.8783
methaanproductie | m3/d | M | M = 0.35 * (CODin - CODout) | 604.6918 | 226.0074 | 830.6993
methaangehalte | % | %meth | set | 60 | 60 | 60
biogasproductie | m3/d | B | B = M / %meth | 1007.8197 | 376.6791 | 1384.4988
biogas / kg ODSafgebroken | m3/kg | Bv | Bv = B / (Vin - Vout) | 1.239 | 0.81667 | 1.0862
N in slib in | % | Nss | zie boven / berekend | 5.6545 | 2.809
N vrijgekomen | kg/d | Nr | zie 5 | 59.0013 | 36.927 | 95.9283
N in water | mg/l | Nw | zie boven | 62.8272 | 14.5862 | 36.1399
DS gehalte uit | % | Cout | Cout = SSout / Vss |  |  | 2.7624
DS gehalte ontwaterd | % | Cdew | aangenomen |  |  | 21
water uit | m3/m3 | W | W = 1 - Cout / Cdew |  |  | 0.86846
N gehalte uit | mg/l | Cn | Cn = Nr / Vss + Nw |  |  | 800.3244
N uit | kg/d | Nout | Nout = W * Vss * Cn |  |  | 87.2493
aandeel | % | fN | Nout / N in influent |  |  | 9.9219
voetnoten
1 | enig chemisch slib (aanvullend)
2 | CZV van ODS van secondair en vergist slib is altijd 1,4 ; van influent ODS varieert van 1.4 tot 2.0
3 | minimum verblijftijd 3 * 1.072^(T-30) dagen
4 | waarden ontleend aan Wageningen Universiteit
5 | Nr(p) = Nps * R * Vin - CZV (in - uit) * 0.03 * 0.12
Nr(s) = Nss * R ^ 0.4 (zie figuur)
in en uit
Nkj in influent | kg/d | TKNin | influent data | 879.36
aandeel NH4 | % | pNH4 | aangenomen | 75
NH4 in influent | kg/d | NH4in | pNH4 * TKNin | 659.52
org N in influent | kg/d | pON | (1-pNH4) * TKNin | 219.84
ZS in influent | kg/d | TSSinf | influent data | 3499.12
N gehalte van primair slib | % | Nps |  | 6.2827
primair slib | kg/d | SS | berekend | 1963.0063
Nkj in primair slib | kg/d | TKNps |  | 123.3302
retour van primair slib | kg/d | Rps |  | 8.8093
efficientie VBT
bruto | % | En | En = Nss / Ninfluent | 256.938
netto | % | Ennet | En = (Nss - R) / Ninfluent | 231.2442
retour van secondair slib | kg/d | Rss |  | 2.7856
retour van ontwatering | kg/d | Rdew | zie boven | 87.2493
N naar beluchting | kg/d | Naer | Naer=TKNin-TKNps+Rps+Rss+Rdew | 854.8739
interne stroom | % |  |  | 11.2405
concentraties
retour van primair slib | mg/l |  |  | 62.8272
retour van sec. slib | mg/l |  |  | 14.5862
retour van ontwatering | mg/l |  |  | 800.3244
N in gistingsslib | % |  |  | 2.4741

## een
EENHEIDSPRIJZEN EN KOSTEN
afronding | Euro | 1000
factor | - | -3
KAPITAAL EN EXPLOITATIE
rente | % | 5
afschrijving
civiele werken | jaar | 30
civiele werken transport | jaar | 40
electrisch/mechanisch | jaar | 15
grond | jaar | 100
onderhoud
civiel | % per jaar | 0.5
civiel transport | % per jaar | 0.2
electrisch/mechanisch | % per jaar | 3
chemicalien
polymeer VI | E per kg | 5.901
polymeerdosering VI | g/kg | 2.5
polymeer ontwater | E per kg | 5.901
polymeerdosering ontwater | g/kg | 10
Fe (FeCl3) | E per ton Fe | 730
Fe (FeSO4) | E per ton Fe | 730
methanol | E per ton | 182
electriciteit |  |  |  | laboratorium
afname | E per kWh | 0.068 |  | grootte rwzi | monsterdagen
teruglevering | E per kWh | 0.085 |  | i.e. | dagen per jaar
personeel | E per pers | 36000 |  | 0 | 12
laboratoriumkosten | E per monsterdag | 770 |  | 5000 | 24
slib |  |  |  | 50000 | 48
ontwatering | E per ton DS | 0 |  | 100000 | 60
verwerking | E per ton DS | 450
slibtransport (K = V + A x T)
kosten verlading | E per ton | 0.7
kosten transport | E ton-1.km-1 | 0.06
ALGEMENE AANNAMES
dikte bodem | m | 0.4
dikte wanden | m | 0.3
tussenwand | m | 0.25
waking | m | 0.5
PRIJZEN
BETON
bodem | Euro/m3 | 550
wand | Euro/m3 | 1000
ronde wand | Euro/m3 | 1100
beton dak | Euro/m3 | 800
platform | Euro/m3 | 1140
IJZERWERK
railing | Euro/m | 150
trap | Euro/m | 1250
GRONDWERK
ontgraven | Euro/m3 | 2.3
afvoeren | Euro/m3 | 3.2
aanvullen | Euro/m3 | 1.4
FUNDERING
m2 per paal | m2 | 5
lengte paal | m | 22
kosten paal per m | €/m | 54
GRONDAANKOOP | Euro/m2 | 10
EENHEIDSPRIJZEN
| eenheid | civiel | M/E/R
ontvangwerk | m3/h | 137 | 46
mengers | stuk | - | 15000
beluchters | kg O2/h | - | 182
beluchtingssysteem | m3/h | - | 8
schotels / platen | kg O2/h | - | 22
voorstuwers | 3 kW | - | 20000
verdeelwerk | stuk | 45000 | -
slibruimer nabezinktank | m dia | - | 3900
zandfiltratie | m2 |  | 14000
slibruimer indikker | m dia | - | 8000
ingedikt slibpomp | m3/h | - | 227
slibbuffer | m3 | 250 | 100
Fe-doseerinstallatie | stuk | - | 22700
afdekking waterlijn | m2 | 136 | -
afdekking sliblijn | m2 | 136 | -
bedrijfsgebouw | m2 | 1800 | -
terreinbegrenzing | m | 45 | -
ruimte in reactor | m3 | 150 | -
kosten membranen | m2 |  | 50
gisting
kosten isolatie | m2 | - | 125
kosten trap | m | - | 1250
kosten leuning | m | - | 150
kosten gashouder | m3 | - | 200
kosten flare | m3 | - | 50
kosten motoren | m3/d | - | 220
ruimer indikker | m dia | - | 4600
gaslans | m | - | 50
EENHEIDS'FUNCTIES'
de eenheidsfunctie is: Y = X^a*b, hierin is X een maatgevende parameter, a een maat voor het schaaleffect
en b de kosten bij eenheid is 1; a = 1 betekent dat er geen schaaleffect is; een lage waarde betekent dat het
schaaleffect zeer groot is
eenheidsfuncties | gebaseerd op | eenheid | a | b
influentgemaal, civiel | RWA | m3/h | 0.59789 | 5.9135
influentgemaal, niet-civiel | RWA | m3/h | 0.32121 | 37942.0259
roostergoed | belasting | i.e. | 0.42 | 3596.7314
zandvang | rwa | m3/h | 0.6 | 3000
slibruimer NBT | diameter | m | 1 | 3900
gasmotoren | biogas | m3/d | 0.538 | 2764
gascompressor | volume | m3 | 0.7 | 4506.6868
warmtewisselaar | vermogen | kW | 0.7 | 722.4849
ultrasone desintegratie | behandeld slib | m3/d | 0.9 | 16000
compressorgebouw | kg O2/h | kg | 0.5 | 3640
bedrijfsgebouwoppervlak | belasting | 1000 i.e. | 0.5196 | 44.06
ontwatering
zeefbandpersen | droge stof | ton ds/j | 0.9 | 680
centrifuge | droge stof | ton ds/j | 0.9 | 700
kamerfilterpers | droge stof | ton ds/j | 0.9 | 650
aantal personeelsleden
elementen |  |  | inzet
voorbezinking | 0 of 1 | 1 | 0.2
beluchting | 0 of 1 | 2 | 0.5
indikmachine | 0 of 1 | 1 | 0.4
slibvoorbehandeling | 0 of 1 | 0 | 0.3
slibgisting | 0 of 1 | 1 | 0.4
ontwatering | 0 of 1 | 1
type ontwatering | Z, K, C | C | 1
schaalfactoren |  |  | 0.5 | 3
aantal personeel |  |  | 6

## overig
OVERIGE
SCHATTING LEIDINGWERK
omschrijving | aantal | lengte | debiet | diameter | prijs | opzoektabel diameter
|  | m |  | mm |  | stroomsnelheid | m/s | 1
naar VBT | 1 | 47.3 | 4400 | 1800 | 107170
van VBT naar verdeelwerk | 1 | 47.3 | 4400 | 1800 | 107170
van ingang of verdeelwerk naar NDN | 1 | 22.1 | 4400 | 1800 | 50070 | debiet | diameter
van NDN naar bezinktanks | 4 | 58.35 | 1466.6667 | 1200 | 219640 | m3/h | mm
van bezinktanks retour | 6 | 162.4938 | 2700 | 1300 | 1091270 | 0 | 50
naar indikking | 1 | 58.35 | 90.6197 | 300 | 2720 | 5.7256 | 63
van indkking naar gisting | 1 | 58.35 | 45.3099 | 200 | 1130 | 9.0899 | 100
van gisting naar ontwatering | 1 | 58.35 | 15.1033 | 150 | 610 | 22.9022 | 150
[6 empty] | 51.53 | 200
subtotaal |  |  |  |  | 1579780 | 91.6088 | 300
onvolledigheid 20% |  |  |  |  | 316000 | 206.1199 | 400
TOTAAL (1.000) |  |  |  |  | 1896000 | 366.4354 | 500
[6 empty] | 572.5553 | 600
[6 empty] | 824.4796 | 800
[6 empty] | 1465.7415 | 1000
[6 empty] | 2290.221 | 1200
[6 empty] | 3297.9183 | 1300
[6 empty] | 3870.4736 | 1500
[6 empty] | 5152.9974 | 1800
GROND
afronden op | m2 | 5
vrij rond elementen | m | 3
inlaatwerk | m2 | 250
roostergoed & zandvang | m2 | 250
voorbezinking | m2 | 2530
anaerobe ruimte | m2 | 0
beluchtingsruimte | m2 | 4345
nabezinking | m2 | 7020
voorindikking | m2 | 120
slibgisting | m2 | 265
naindikking | m2 | 0
slibverwerking | m2 | 2000
bedrijfsgebouw | m2 | 250
SUBTOTAAL | m2 | 17035
vrij rondom | m | 15
L:B | - | 1
OPPERVLAK | m2 | 25765
afgerond op | m2 | 100
oppervlak | m2 | 25800
TERREINAFZETTING
omtrek terrein | m | 640
automatisch hek | 0 of 1 | 1
kosten | Euro | 78800
GRONDWERK
diepten in grond |  | diepte | oppervlak
VBT | m | 1 | 2066.9245
reactoren | m | 4 | 4656.6667
NBT | m | 2 | 4700.0502
rest | m | 1 | 344.2147
gebouwen | m | 1 | 0
grondwerk | m2 | 30437.9063
kosten | Dfl | 210000
FUNDERING
eenheden
m2 per paal | m2 | 20
lengte paal | m | 15
kosten paal per m | Eu/m | 60
oppervlakken
inlaatwerk | m2 | 250
VBT | m2 | 1760
reactoren | m2 | 2794
NBT | m2 | 1585.1777
rest | m2 | 344.2147
lavafilters | m2 | 0
gebouwen | m2 | 250
aantal palen |  | 352
kosten | Dfl | 316800
Pompenergie
Q gemiddeld | m3/h | 992.3333
Hman | mwk | 4
Qretour | m3/h | 1200
Hman | mwk | 5
Q recirculatie | m3/h | 0
Hman | mwk | 0.5
ro | kg/m3 | 1000
Ypomp | - | 0.75
Pkw,as | kW | 36.2192
Ymotor | - | 0.9
Pkw,el | kW | 40.2435
electriciteit | Euro/kWh | 0.068
kosten | Euro/jaar | 24000
Mengenergie
volume te mixen | m3 | 0
mengenergie | W/m3 | 8
volume voort te stuwen | m3 | 8060
voorstuwingsenergie | W/m3 | 3
energieverbruik | kW | 24.18
electriciteit | Euro/kWh | 0.068
kosten | Euro/jaar | 14400

## M
BLAD M: POMPEN, BLOWERS, CENTRIFUGES
volledig vernieuwde berekening
influentpompen |  |  | debiet | prijs
debiet | 4400 | m3/h | 100 | 3200 | debiet | 6000
aantal | 2 | - | 200 | 4500 | aantal | 2
capaciteit | 3500 | m3/h | 300 | 6400 | capaciteit | 3500
kosten | 81800 | Euro | 400 | 7300 | kosten | 81800
|  |  | 450 | 9100 | 1 m | 65440
|  |  | 600 | 10600
effluentpompen | als in, voorlopig |  | 900 | 13600
debiet | 4400 | m3/h | 1800 | 18200
aantal | 2 | - | 3500 | 40900
capaciteit | 3500 | m3/h
kosten | 81800 | Dfl
primair slib |  |  | debiet | prijs
debiet | 32.7168 | m3/h | 2 | 1820
aantal | 2 | - | 4 | 1820
capaciteit | 20 | m3/h | 6 | 2050
kosten | 7800 | Euro | 8 | 2270
|  |  | 10 | 2700
|  |  | 20 | 3900
|  |  | 30 | 4700
|  |  | 40 | 5500
|  |  | 50 | 6100
retourslib |  | - | debiet | prijs
debiet | 3080 | m3/h | 50 | 1800
aantal | 2 | - | 100 | 3200
capaciteit | 1900 | m3/h | 150 | 3900
kosten | 22800 | Euro | 200 | 4500
|  |  | 250 | 6400
|  |  | 350 | 7300
|  |  | 500 | 7700
|  |  | 650 | 8200
|  |  | 1000 | 9100
|  |  | 1900 | 11400
spuislib |  |  | debiet | prijs
debiet | 57.903 | m3/h | 7 | 1100
aantal | 2 | - | 14 | 1400
capaciteit | 30 | m3/h | 20 | 1600
kosten | 3600 | Dfl | 30 | 1800
|  |  | 40 | 2000
|  |  | 50 | 2300
ingedikt slib P
debiet | 9.3476 | m3/h | 2 | 1100
aantal | 2 | - | 4 | 1100
capacteit | 6 | m3/h | 6 | 1400
kosten | 2800 | Dfl | 8 | 1600
|  |  | 10 | 1800
|  |  | 15 | 2300
|  |  | 20 | 2500
|  |  | 25 | 6000
ingedikt slib S
debiet | 17.068 | m3/h | 2.001 | 1100
aantal | 2 | - | 4.001 | 1100
capacteit | 10.001 | m3/h | 6.001 | 1400
kosten | 3600 | Dfl | 8.001 | 1600
|  |  | 10.001 | 1800
|  |  | 15.001 | 2300
|  |  | 20.001 | 2500
|  |  | 25.001 | 2700
slibgisting pompen
|  |  | debiet | prijs
debiet | 25.2245 | m3/h | 5.001 | 1400
aantal | 2 | - | 10.001 | 1800
capaciteit | 15.001 | m3/h | 15.001 | 2300
kosten | 4600 | Dfl | 20.001 | 2500
|  |  | 25.001 | 2700
uitgegist slib
|  |  | debiet | prijs
debiet | 17.738 | m3/h | 5.001 | 1400
aantal | 2 | - | 7.5002 | 1800
capaciteit | 10 | m3/h | 10 | 2300
kosten | 4600 | Dfl | 12.5 | 2500
|  |  | 15 | 2700
|  |  | 15 | 2700
blowers
|  |  | debiet | prijs
debiet | 7960 | m3/h | 1900 | 11400
aantal | 2 | - | 2500 | 18600
capaciteit | 7500 | m3/h | 3800 | 25900
kosten | 91000 | Dfl | 7500 | 45500
|  |  | 7500 | 45500
directe ontwatering
|  |  | debiet | prijs
debiet | 0 | m3/h | 25 | 127700
aantal | 0 | - | 50 | 220500
capaciteit | 0 | m3/h
kosten | 0 | Euro
kosten PE | 0 | Euro
kosten totaal | 0 | Euro
civiel | 0 | Euro
debiet | 0 | m3/h
aantal | 0 | -
capaciteit | 0 | m3/h
kosten | 0 | Euro
kosten PE | 0 | Euro
kosten totaal | 0 | Euro
civiel | 0 | Euro
debiet | 57.903 | m3/h
aantal | 2 | -
capaciteit | 50 | m3/h
kosten | 441000 | Euro
kosten PE | 19000 | Euro
kosten totaal | 460000 | Euro
civiel | 140000 | Euro
ontwatering uitgegist slib
|  |  | kg /h | prijs
DS-vracht | 607 | kg DS/h | 800 | 157500
aantal | 1 | - | 1600 | 271800
capaciteit | 800 | m3/h
kosten | 157500 | Dfl
kosten PE | 40000 | Dfl
kosten totaal | 197500 | Dfl
civiel | 180000 | Dfl