## Uitgangspunten algemeen
Uitgangspunten algen als nazuivering
| project: | Ontwerpsheet effluentpolishing |  |  |  | projectleider: | T.Wijffels
| opdrachtgever: | STOWA |  |  |  | projectdirecteur: | J. Kramer
| projectcode: | STO148-1 |  |  |  | opgesteld door: | T.Wijffels
| versie: | 3 |  |  |  | datum: | 2011-01-20
[11 empty] | januari | Buitenlucht | Zeeftrommel | Ja
[11 empty] | februari | Rookgas | Flotatie | Nee
Legenda | [10 empty] | maart | CO2-gas | Anders
Blauw |  | Output | [8 empty] | april
Rood |  | Input | [8 empty] | mei
juni
Parameter |  |  |  |  | Eenheid |  | Waarde |  |  | Opmerking | juli
augustus
september
Waterkwaliteit & -kwantiteit | [10 empty] | oktober
november
Basisgegevens van RWZI effluent: | [10 empty] | december
- RWZI influent VE (136 gO2/d) |  |  |  |  | - |  | 20000 | 100000 |  |  | jaargemiddelde
- RWZI influent capaciteit per VE |  |  |  |  | l/VE (136)/dag |  | 200 | 200 |  | STOWA rapport 2005-28, p.27 | zomergemiddelde
- werkdagen |  |  |  |  | d |  | 365 | 365
- werkuur |  |  |  |  | uur |  | 16 | 16 |  | STOWA rapport 2005-28, p.27
- max. factor |  |  |  |  | - |  | 4 | 4 |  | STOWA rapport 2005-28, p.27
- CZV |  |  |  |  | mg/l |  | 35 | 35 |  | STOWA rapport 2005-28, p.9
- Ntotaal |  |  |  |  | mg/l |  | 10 | 10 |  | STOWA rapport 2005-28, p.13
- NH4-N |  |  |  |  | mg/l |  | 1 | 1 |  | STOWA rapport 2005-28, p.10
- P-totaal |  |  |  |  | mg/l |  | 1 | 1 |  | STOWA rapport 2005-28, p.13
- SS |  |  |  |  | mg/l |  | 6.5 | 6.5 |  | STOWA rapport 2005-28, p.9
- HCO3- |  |  |  |  | mg/l |  | 10 | 10 |  | Inschatting
- P-totaal beschikbaarheid |  |  |  |  | % |  | 86% | 86% |  | STOWA rapport 2009-W08, p.78
- temperatuur |  |  |  | min | oC |  | 5 | 5 |  | STOWA rapport 2005-28, p.9
|  |  |  | max | oC |  | 25 | 25 |  | STOWA rapport 2005-28, p.9
|  |  |  | gemiddeld | oC |  | 13.5 | 13.5 |  | STOWA rapport 2005-28, p.9
Waterkwaliteit effluent van algenfarming
- P totaal |  |  |  |  | mg/l |  | 0.15 | 0.15 |  | MTR waarde
- N totaal |  |  |  |  | mg/l | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | MTR waarde
- CZV |  |  |  |  | mg/l |  | 35 | 35 |  | geen verwijdering cq. toename
Dimensionering algenfarming als nazuivering
Algen - groei, nutrientenopname:
- Maatgevende periode |  |  |  |  | periode |  | jaargemiddelde | jaargemiddelde |  | januari tot december, jaargemiddelde of zomergemiddelde
- Gemiddelde stikstof opname door alg |  |  |  |  | % |  | 4.5% | 4.5% |  | Ingeschat op basis pilot Alkmaar
- Gemiddelde fosfaat opname door alg |  |  |  |  | % |  | 1.1% | 1.1% |  | Ingeschat op basis pilot Alkmaar
- Stikstof opname, bij P-limitatie |  |  |  |  | % |  | 10% | 10% |  | STOWA rapport 2009-W08, p.5
- Fosfaatopname, bij P-limitatie |  |  |  |  | % |  | 0.2% | 0.2% |  | STOWA rapport 2009-W08, p.5
- Stikstof opname, bij N-limitatie |  |  |  |  | % |  | 3% | 3%
- Fosfaatopname, bij N-limitatie |  |  |  |  | % |  | 2% | 2%
- CO2-bron |  |  |  |  | - |  | Buitenlucht | Buitenlucht |  | Rookgas/CO2-gas/Buitenlucht
- CO2-stripper |  |  |  |  | Ja/Nee |  | Ja | Ja
- Verwijderingsrendement CO2-stripper |  |  |  |  | % HCO3- |  | 70% | 70%
- Verwijderingsrendement P-chemisch |  |  |  |  | % |  | 20% | 20%
Influentbuffer:
- Influentbuffer |  |  |  |  | Ja/Nee |  | Nee | Nee
Totale reactorvolume:
- Waterhoogte variabel |  |  |  |  | cm |  | 30-60 | 30-60
- Waterhoogte |  |  |  |  | cm |  | 40 | 40
CO2-toevoer en buffervolume:
- Hoeveelheid CO2 per kg alg |  |  |  |  | kg CO2/kg alg |  | 1.98 | 1.98
- Marge bovenop algengroei |  |  |  |  | % |  | 100% | 100%
- Hoeveelheid CO2 per m3 rookgas |  |  |  |  | kg CO2/m3 |  | 0.20846 | 0.20846 |  | Concentratie gasgestookte electriciteitscentrale
- Hoeveelheid CO2 per m3 CO2-gas |  |  |  |  | kg CO2/m3 |  | 750 | 750 |  | Vloeibaar CO2
- Gewenst aantal dagen buffering CO2-gas |  |  |  |  | dagen |  | 10 | 10
Algenafscheiding
- Type afscheiding |  |  |  |  | - |  | Zeeftrommel | Zeeftrommel
- Gewenst aantal draaiuren afscheiding |  |  |  |  | uur/dag |  | 24 | 24
Zeeftrommel
- Aantal trommels |  |  |  |  | - |  | 2 | 2
- Maaswijdte |  |  |  |  | µm |  | 10 | 10
- Maximale hydraulische belasting |  |  |  |  | m/uur |  | 40 | 40
- Nominale hydraulische belasting |  |  |  |  | m/uur |  | 30 | 30
- Hoek |  |  |  |  | deg |  | 300 | 300
- Lengte |  |  |  |  | m |  | 3 | 3
Flotatie
- Aantal flotaties |  |  |  |  | - |  | 2 | 2
- Recirculatie |  |  |  |  | % van influent |  | 25% | 25%
- Hydraulische oppervlaktebelasting |  |  |  |  | m3/m2*uur |  | 3 | 3
- maximale d.s.-belasting |  |  |  |  | kg/m2*uur |  | 15 | 15
- DS gehalte na afscheiding (aanname) |  |  |  |  | % |  | 2% | 2%
Algenbuffer:
- Aantal dagen buffering |  |  |  |  | dagen |  | 3 | 3
Polymeerdosering:
- Maximale spec.dosering |  |  |  |  | g PE/kg.ds |  | 0 | 0
- Aanmaakconcentratie |  |  |  |  | g/l |  | 1 | 1
- Marge [tbv pompcapaciteit] |  |  |  |  | % |  | 50% | 50%
Polymeeraanmaak/voorraad:
- Aan te houden rijpingstijd |  |  |  |  | uur |  | 0.5 | 0.5
- Toe te passen aanmaakunit | [6 empty] | continu | continu
Menger:
- Toepassen menger, tbv dosering flocculant |  |  |  |  | Ja/Nee |  | Nee | Nee
- Uitvoeringsvorming (mengtank of flocculator) | [6 empty] | Nader te bepalen | Nader te bepalen
Voorstuwer/menger
- Specifieke menging |  |  |  |  | W/m3 |  | 0.6 | 0.6
Overige energie
- Toevoerpomp oogsten |  |  |  |  | mwk |  | 2 | 2
- Trommelfilter |  |  |  |  | kWh/m3 |  | 0.05 | 0.05
- Flotatie unit, obv |  |  |  |  | kWh/m3 |  | 0.15 | 0.15
- Overig energie |  |  |  |  | kWh/m3 |  | 0.1 | 0.1
Financiele uitgangspunten
Uitgangspunten - investeringskosten (+/- 50%):
- Specifieke investeringskosten bassin mechanisch/electrisch |  |  |  |  | euro/ha |  | 55000 |  |  | incl. voortstuwers en meetapparatuur
- Specifieke investeringskosten bassin Civiel |  |  |  |  | euro/ha |  | 30000
- Indikker (trommelzeef) |  |  |  |  | euro/m2 |  | 4500
- Flotatie alg |  |  |  |  | euro/m2 |  | 3000
- koeling + opslag alg |  |  |  |  | euro/m3 opslag |  | 500
- Gaswasser |  |  |  |  | euro/1.000 m3 lucht |  | 25000
- CO2 opslag en dosering |  |  |  |  | euro/l/uur |  | 650
- Gebouw |  |  |  |  | euro/m2 |  | 500
- Gebouw |  |  |  |  | m2/VE |  | 0.025
- Omrekeningsfactor bouwkosten -> Investeringskosten |  |  |  |  | [-] |  | 1.92 |  |  | incl BTW
| BTW | [5 empty] | 19%
| Algemene kosten | [5 empty] | 10%
| financieringskosten | [5 empty] | 3%
| inrichtingskosten | [5 empty] | 2%
| leges/heffing | [5 empty] | 2%
| CAR verzekering | [5 empty] | 1%
| voorbereiding- en plankosten | [5 empty] | 25%
| onvoorzien | [5 empty] | 30%
Uitgangspunten - Exploitatiekosten:
- Rente |  |  |  |  | % |  | 5%
- Afschrijving E/M componenten |  |  |  |  | jaar |  | 15
- Annuiteit E/M kosten |  |  |  |  | - |  | 0.096342
- Afschrijving civiele onderdelen |  |  |  |  | jaar |  | 15
- Annuiteit civiele kosten |  |  |  |  | - |  | 0.096342
- Poly-elektroliet |  |  |  |  | euro/kg |  | 3.5
- Algenopbrengst |  |  |  |  | euro/ton |  | 350 |  |  | Waarde afhankelijk van toepassing
- Arbeid |  |  |  |  | euro/fte.jaar |  | 50000
- Elektriciteit |  |  |  |  | euro/kWh |  | 0.125
- % opgenomen vermogen van geïnstalleerd vermogen |  |  |  |  | % |  | 80%
- Onderhoud |  |  |  |  | % van inv. |  | 2%
- Huur/pacht grond |  |  |  |  | euro/ha.jaar |  | 2500
- Prijs CO2 |  |  |  |  | euro/tonCO2 |  | 115
- CO2 emissierechten |  |  |  |  | euro/tonCO2 |  | 15
- Arbeid |  |  |  |  | fte per 20 ha |  | 1

## Dimensionering
Dimensionering algen als nazuivering
| project: | Ontwerpsheet effluentpolishing |  |  |  |  | projectleider: | T.Wijffels
| opdrachtgever: | STOWA |  |  |  |  | projectdirecteur: | J. Kramer
| projectcode: | STO148-1 |  |  |  |  | opgesteld door: | T.Wijffels
| versie: | 3 |  |  |  |  | datum: | 2011-01-20
[36 empty] | januari | Buitenlucht
Legenda
Blauw |  | Output
Rood |  | Input
Parameter | [5 empty] | Eenheid |  | Waarde |  | Opmerking | Default | Prestaties van de andere maanden |  |  |  | 20000 | VE | [6 empty] | Prestaties van de andere maanden |  |  |  | 100000 | VE
[12 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
Waterkwaliteit en kwantiteit | [7 empty] | 50000 | 60000 |  |  | Waterkwaliteit en kwantiteit | [11 empty] | Waterkwaliteit en kwantiteit
- jaar debiet | [5 empty] | m3/jaar |  | 1717647.0588 | 8588235.2941 | 200 l/ve/dag op basis van 85% jaardebiet |  | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 1717647.0588 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941 | 8588235.2941
- droogweer dagbiet | [5 empty] | m3/d |  | 2666.6667 | 13333.3333 | 200 l/ve/dag op basis van 1,5 maal DWA |  | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2666.6667 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333
- droogweer uurbiet | [5 empty] | m3/uur |  | 166.6667 | 833.3333 |  |  | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333
- max. dagbiet | [5 empty] | m3/d |  | 10666.6667 | 53333.3333 |  |  | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 10666.6667 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333
- max. uurbiet | [5 empty] | m3/uur |  | 666.6667 | 3333.3333 |  |  | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333
- percentage afvalwater te verwerken | [5 empty] | % |  | 85% | 85%
- jaardebiet naar algenfarming | [5 empty] | m3/jaar |  | 1460000 | 7300000 |  |  | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000
- dagdebiet naar algenfarming | [5 empty] | m3/d |  | 4000 | 20000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
- uurdebiet naar algenfarming | [5 empty] | m3/uur |  | 250 | 1250 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
- NO3-N | [5 empty] | mg/l |  | 9 | 9 | STOWA rapport 2005-28, p.13 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
- P-totaal beschikbaarheid | [5 empty] | mg/l |  | 0.86 | 0.86 |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
- CZV | [5 empty] | kg/d |  | 140 | 700 |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
- Ntotaal | [5 empty] | kg/d |  | 40 | 200 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
- NH4-N | [5 empty] | kg/d |  | 4 | 20 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
- NO3-N | [5 empty] | kg/d |  | 36 | 180 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
- P-totaal | [5 empty] | kg/d |  | 4 | 20 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
- P-totaal | [5 empty] | kg/d |  | 3.44 | 17.2 |  |  | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
- SS vracht | [5 empty] | kg/d |  | 26 | 130 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
1.) Uitgangspunten dimensionering
Algen - groei, nutrientenopname:
- Maatgevende maand | [7 empty] | jaargemiddelde | jaargemiddelde |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
- Gemiddelde algenproductie | [5 empty] | ton/ha/jaar |  | 38.8193 | 38.8193 |  |  | 2.92 | 10.5984 | 21.6484 | 44.9826 | 72.4879 | 82.1186 | 89.4978 | 75.01 | 41.5006 | 18.1869 | 5.4741 | 1.4066 | 2.92 | 10.5984 | 21.6484 | 44.9826 | 72.4879 | 82.1186 | 89.4978 | 75.01 | 41.5006 | 18.1869 | 5.4741 | 1.4066
- Gemiddelde algenproductie | [5 empty] | gr/m2.dag |  | 10.6354 | 10.6354 |  |  | 0.8 | 2.9037 | 5.9311 | 12.324 | 19.8597 | 22.4982 | 24.52 | 20.5507 | 11.37 | 4.9827 | 1.4998 | 0.38538 | 0.8 | 2.9037 | 5.9311 | 12.324 | 19.8597 | 22.4982 | 24.52 | 20.5507 | 11.37 | 4.9827 | 1.4998 | 0.38538
2.) Nutrientenbalans
Nutrientenlimitatie?
- N/P-verhouding in afvalwater | [5 empty] | - |  | 15.1515 | 15.1515 |  |  | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279 | 11.6279
- N/P-verhouding bij gemiddelde opname door alg | [5 empty] | - |  | 4.0909 | 4.0909 |  |  | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909
- nutrienten-optimaal situatie | [5 empty] | Ja/Nee |  | Nee | Nee |  |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
- N/P-verhouding bij P limitatie | [5 empty] | - |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
- N/P-verhouding bij N limitatie | [5 empty] | - |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
- Sprake van P-limitatie | [5 empty] | Ja/Nee |  | Nee | Nee |  |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
- Sprake van N-limitatie | [5 empty] | Ja/Nee |  | Nee | Nee |  |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
3.) Dimensionering algenreactor - vijversysteem
Influentbuffer:
- Totaal benodigd volume (aanvoer+25%) | [5 empty] | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stripper:
- HCO3- verwijderd | [5 empty] | mg/l |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
- P chemisch verwijderd | [5 empty] | mg/l |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Benodigde algengroei en reactoroppervlak (met P-verwijdering):
- Gewenste P-verwijdering met algen | [5 empty] | % |  | 76.47% | 76.47% | als Norm 0,15 mg/l P effluent, min.verwijderingsrendement: (0,5-0,15)/0,5*100%*Vtotaal/Vbehandeld=82% | 85% | 16.87% | 61.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.63% | 8.128% | 16.87% | 61.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.63% | 8.128%
- Totaal te verwijderingen P-vracht | [5 empty] | kg/dag |  | 2.6306 | 13.1529 |  |  | 0.67492 | 2.4497 | 5.0037 | 10.3971 | 16.7546 | 18.9806 | 20.6862 | 17.3375 | 9.5923 | 4.2037 | 1.2653 | 0.32513 | 3.3746 | 12.2484 | 25.0187 | 51.9855 | 83.7728 | 94.9029 | 103.4309 | 86.6876 | 47.9615 | 21.0183 | 6.3263 | 1.6256
- P na algenvijver | [5 empty] | mg/l |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.63127 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48368 | 0.71872 | 0.63127 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48368 | 0.71872
- Benodigde algengroei, obv P-verwijdering | [5 empty] | kg ds/dag |  | 239.1444 | 1195.7219
- Totaal benodigd oppervlak | [5 empty] | m2 |  | 22485.6222 | 112428.1109
[6 empty] | ha |  | 2.2486 | 11.2428
- algengroei in g/l influent | [5 empty] | g/l |  | 0.059786 | 0.059786
Benodigde algengroei en reactoroppervlak (met N-verwijdering)
- Gewenste N-verwijdering | [5 empty] | % |  | 91.76% | 91.76% | als Norm 2,2 mg/l Ntotaal effluent, min.verwijderingsrendement:(5-2,2)/5*100%=56% | 78%
- Bereikte N-verwijdering | [5 empty] | % |  | 91.76% | 91.76% |  |  | 6.9025 | 25.0535 | 51.1746 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.103 | 42.9919 | 12.9402 | 3.3252 | 6.9025 | 25.0535 | 51.1746 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.103 | 42.9919 | 12.9402 | 3.3252
- Totaal te verwijderingen N-vracht | [5 empty] | kg/dag |  | 36.7059 | 183.5294 |  |  | 2.761 | 10.0214 | 20.4698 | 42.5336 | 68.5414 | 77.6478 | 84.6253 | 70.9262 | 39.2412 | 17.1968 | 5.1761 | 1.3301 | 13.8051 | 50.1071 | 102.3491 | 212.6678 | 342.707 | 388.239 | 423.1263 | 354.631 | 196.206 | 85.9838 | 25.8805 | 6.6503
- N na algenvijver | [5 empty] | mg/l |  | 0.82353 | 0.82353 |  |  | 9.3097 | 7.4946 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 | 5.7008 | 8.706 | 9.6675 | 9.3097 | 7.4946 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 | 5.7008 | 8.706 | 9.6675
- Benodigde algengroei, obv P-verwijdering | [5 empty] | kg ds/dag |  | 815.6863 | 4078.4314 |  |  | 61.3559 | 222.6981 | 454.885 | 945.1902 | 1523.1422 | 1725.5065 | 1880.5615 | 1576.1379 | 872.0268 | 382.1501 | 115.0243 | 29.5569 | 306.7796 | 1113.4904 | 2274.4249 | 4725.9508 | 7615.7112 | 8627.5325 | 9402.8073 | 7880.6894 | 4360.1338 | 1910.7504 | 575.1217 | 147.7844
- Totaal benodigd oppervlak | [5 empty] | m2 |  | 76695.1454 | 383475.727
[6 empty] | ha |  | 7.6695 | 38.3476
- algengroei in g/l influent | [5 empty] | g/l |  | 0.20392 | 0.20392
Gekozen reactoroppervlak
- Totaal benodigd oppervlak | [5 empty] | m2 |  | 76695.1454 | 383475.727 |  |  | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 76695.1454 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727 | 383475.727
[6 empty] | ha |  | 7.6695 | 38.3476 |  |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476
Totale reactorvolume:
- Totaal reactorvolume | [5 empty] | m3 |  | 30678.0582 | 153390.2908 |  |  | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908
- Minimale hydraulische verblijftijd | [5 empty] | dagen |  | 7.6695 | 7.6695 |  |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695
- gemiddelde hydraulische verblijftijd | [5 empty] | dagen |  | 11.5043 | 11.5043 |  |  | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043
Procesparameters:
- Concentratie algen in vijver zonder concentratie | [5 empty] | kg/m3 |  | 0.20392 | 0.20392 |  |  | 0.015339 | 0.055675 | 0.11372 | 0.2363 | 0.38079 | 0.43138 | 0.47014 | 0.39403 | 0.21801 | 0.095538 | 0.028756 | 0.0073892 | 0.015339 | 0.055675 | 0.11372 | 0.2363 | 0.38079 | 0.43138 | 0.47014 | 0.39403 | 0.21801 | 0.095538 | 0.028756 | 0.0073892
- Totale hoeveelheid algen in vijver | [5 empty] | kg |  | 6255.9177 | 31279.5887 |  |  | 470.5701 | 1707.9862 | 3488.747 | 7249.1497 | 11681.7616 | 13233.7973 | 14422.9934 | 12088.2124 | 6688.0219 | 2930.9056 | 882.1808 | 226.687 | 2352.8506 | 8539.9309 | 17443.7348 | 36245.7486 | 58408.8078 | 66168.9863 | 72114.9671 | 60441.0619 | 33440.1096 | 14654.5279 | 4410.9041 | 1133.435
- Minimale algenleeftijd in vijver | [5 empty] | dagen |  | 7.6695 | 7.6695 |  |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695
- Voldoende algenleeftijd beschikbaar | [5 empty] | ja/nee |  | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | [9 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | bar: april to december
4.) Dimensionering CO2-toevoer en opslag
CO2-toevoer en buffervolume:
- Algengroei - berekend | [5 empty] | kg ds/dag |  | 815.6863 | 4078.4314 |  |  | 61.3559 | 222.6981 | 454.885 | 945.1902 | 1523.1422 | 1725.5065 | 1880.5615 | 1576.1379 | 872.0268 | 382.1501 | 115.0243 | 29.5569 | 306.7796 | 1113.4904 | 2274.4249 | 4725.9508 | 7615.7112 | 8627.5325 | 9402.8073 | 7880.6894 | 4360.1338 | 1910.7504 | 575.1217 | 147.7844
- CO2 behoefte voor groei | [5 empty] | kg CO2/dag |  | 1615.0588 | 8075.2941 |  |  | 121.4847 | 440.9422 | 900.6723 | 1871.4765 | 3015.8216 | 3416.5029 | 3723.5117 | 3120.753 | 1726.613 | 756.6572 | 227.7482 | 58.5226 | 607.4236 | 2204.711 | 4503.3613 | 9357.3827 | 15079.1082 | 17082.5144 | 18617.5584 | 15603.765 | 8633.0649 | 3783.2858 | 1138.7409 | 292.6132
- CO2 toevoer voor groei |  |  | ( 100 % overmaat ) |  |  | kg CO2/dag |  | 3230.1176 | 16150.5882 |  |  | 242.9694 | 881.8844 | 1801.3445 | 3742.9531 | 6031.6433 | 6833.0058 | 7447.0234 | 6241.506 | 3453.226 | 1513.3143 | 455.4964 | 117.0453 | 1214.8472 | 4409.422 | 9006.7226 | 18714.7653 | 30158.2163 | 34165.0289 | 37235.1168 | 31207.53 | 17266.1298 | 7566.5716 | 2277.4818 | 585.2264
- Benodigde hoeveelheid rookgas | [5 empty] | m3/dag |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Benodigde hoeveelheid rookgas | [5 empty] | m3/uur |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Benodigde hoeveelheid CO2-gas | [5 empty] | m3/dag |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Benodigde hoeveelheid CO2-gas | [5 empty] | m3/uur |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Totaal volume opslagtank | [5 empty] | m3 |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
CO2 inbreng:
- CO2 toevoer | [7 empty] | via diffusie | via diffusie |  |  | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie | via diffusie
- CO2 sturing | [7 empty] | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
5.A) Algenafscheiding
Benodigd debiet:
- Totaal debiet over algenafscheiding | [5 empty] | m3/dag |  | 4000 | 20000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
- Totaal toevoerdebiet over oogstapparatuur (daarmee pompcapaciteit) | [5 empty] | m3/uur |  | 166.6667 | 833.3333 |  |  | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333
Benodigd zeeftrommeloppervlak
- Benodigd opp. | [5 empty] | m2 |  | 5.5556 | 27.7778 |  |  | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778
- Benodigde lengte | [5 empty] | m |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- Benodigde diameter | [5 empty] | m |  | 0.35368 | 1.7684 |  |  | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 0.35368 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684
Benodig flotatie oppervlak:
- Benodigd opp. o.b.v. hydr.belasting [3m/h, incl 25% rec.water] | [5 empty] | m2 |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Benodigd opp. o.b.v. ds-belasting [15 kg.ds/m2.h] | [5 empty] | m2 |  | - | - |  |  | - | - | - | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
- Maatgevend oppervlak per flotatie | [5 empty] | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Algenafvoerpomp:
- Algenvracht | [5 empty] | kg/uur |  | 33.9869 | 169.9346 |  |  | 2.5565 | 9.2791 | 18.9535 | 39.3829 | 63.4643 | 71.8961 | 78.3567 | 65.6724 | 36.3344 | 15.9229 | 4.7927 | 1.2315 | 12.7825 | 46.3954 | 94.7677 | 196.9146 | 317.3213 | 359.4805 | 391.7836 | 328.3621 | 181.6722 | 79.6146 | 23.9634 | 6.1577
- Debiet afvoer algen | [5 empty] | m3/uur |  | 1.6993 | 8.4967 |  |  | 0.12782 | 0.46395 | 0.94768 | 1.9691 | 3.1732 | 3.5948 | 3.9178 | 3.2836 | 1.8167 | 0.79615 | 0.23963 | 0.061577 | 0.63912 | 2.3198 | 4.7384 | 9.8457 | 15.8661 | 17.974 | 19.5892 | 16.4181 | 9.0836 | 3.9807 | 1.1982 | 0.30788
- Benodigde capaciteit algenafvoerpomp | [5 empty] | m3/uur |  | 1.6993 | 8.4967 |  |  | 0.12782 | 0.46395 | 0.94768 | 1.9691 | 3.1732 | 3.5948 | 3.9178 | 3.2836 | 1.8167 | 0.79615 | 0.23963 | 0.061577 | 0.63912 | 2.3198 | 4.7384 | 9.8457 | 15.8661 | 17.974 | 19.5892 | 16.4181 | 9.0836 | 3.9807 | 1.1982 | 0.30788
Algenbuffer:
- Totaal volume algen (ingedikt) | [5 empty] | m3/dag |  | 40.7843 | 203.9216 |  |  | 3.0678 | 11.1349 | 22.7442 | 47.2595 | 76.1571 | 86.2753 | 94.0281 | 78.8069 | 43.6013 | 19.1075 | 5.7512 | 1.4778 | 15.339 | 55.6745 | 113.7212 | 236.2975 | 380.7856 | 431.3766 | 470.1404 | 394.0345 | 218.0067 | 95.5375 | 28.7561 | 7.3892
- Totaal (berekend) benodigd volume | [5 empty] | m3 |  | 122.3529 | 611.7647 |  |  | 9.2034 | 33.4047 | 68.2327 | 141.7785 | 228.4713 | 258.826 | 282.0842 | 236.4207 | 130.804 | 57.3225 | 17.2537 | 4.4335 | 46.0169 | 167.0236 | 341.1637 | 708.8926 | 1142.3567 | 1294.1299 | 1410.4211 | 1182.1034 | 654.0201 | 286.6126 | 86.2683 | 22.1677
- Te installeren buffervolume, afronding boven |  |  |  | 25 | m3 | m3 |  | 125 | 625 |  |  | 25 | 50 | 75 | 150 | 250 | 275 | 300 | 250 | 150 | 75 | 25 | 25 | 50 | 175 | 350 | 725 | 1150 | 1300 | 1425 | 1200 | 675 | 300 | 100 | 25
Polymeerdosering:
- Benodigde dosering | [5 empty] | g/uur |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Benodigde pompcapaciteit | [5 empty] | l/uur |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polymeeraanmaak/voorraad:
- Maximale dosering | [5 empty] | l/uur |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Minimaal benodigde volume/voorraad | [5 empty] | l |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.) Voortstuwer / menger algenbassin
Uitgangspunt:
- De voorstuwer moet zo worden gedimensioneerd dat, bij de verschillende waterhoogtes, een stroomsnelheid kan worden gerealiseerd
van 0,2 tot 0,5 m/s.
Vermogen:
- Te installeren motorvermogen | [5 empty] | kW |  | 18.4068 | 92.0342 |  |  | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 18.4068 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342 | 92.0342
7). Electrische energie (te installeren vermogen):
- Voortstuwer | [5 empty] | kWh/jaar |  | 161243.8737 | 806219.3685 |  |  | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685
- Toevoerpomp oogsten | [5 empty] | kWh/jaar |  | 22734.2857 | 113671.4286 |  |  | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286
- Oogsten | [5 empty] | kWh/jaar |  | 73000 | 365000 |  |  | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000
- Overig energie | [5 empty] | kWh/jaar |  | 146000 | 730000 | Opslag, koeling, bedrijfsgebouw |  | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000
- Totaal geïnstalleerd vermogen | [5 empty] | kWh/jaar |  | 402978.1594 | 2014890.7971 |  |  | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971
- Opgenomen vermogen | [5 empty] | kWh/jaar |  | 322382.5275 | 1611912.6377 |  |  | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377

## Resultaat
Resultaat polishing met algen
|  | project: | Ontwerpsheet effluent[olishing |  |  |  | projectleider: | T.Wijffels
|  | opdrachtgever: | STOWA |  |  |  | projectdirecteur: | J. Kramer
|  | projectcode: | STO148-1 |  |  |  | opgesteld door: | T.Wijffels | [26 empty] | 80%
|  | versie: | 3 |  |  |  | datum: | 2011-01-20
[36 empty] | januari | Buitenlucht
INHOUD RESULTATEN
* | Dimensionering op basis van gekozen maand
* | Kosten op basis van gekozen maand
* | Prestaties van andere maanden
* | Prestaties van andere maanden
* | Presentaties grafieken
[10 empty] | Terug naar startpagina | [12 empty] | Terug naar startpagina
| Prestaties op basis gekozen maand | [8 empty] | 20000 | VE | Prestaties van de andere maanden | [10 empty] | 100000 | VE | Prestaties van de andere maanden
| Parameter |  |  |  |  | Eenheid | Waarde
[10 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
| Dimensionering | [5 empty] | 20000VE | 100000VE |  | Waterkwaliteit en kwantiteit | [12 empty] | Waterkwaliteit en kwantiteit
| Optimaal ontwerp voor gekozen maatgevende maand | [5 empty] | jaargemiddelde | jaargemiddelde
Algen - groei, nutrientenopname:
| - Gemiddelde algenproductie |  |  |  |  | ton/ha/jaar | 38.8193 | 38.8193 |  | 2.92 | 10.5984 | 21.6484 | 44.9826 | 72.4879 | 82.1186 | 89.4978 | 75.01 | 41.5006 | 18.1869 | 5.4741 | 1.4066 |  | 2.92 | 10.5984 | 21.6484 | 44.9826 | 72.4879 | 82.1186 | 89.4978 | 75.01 | 41.5006 | 18.1869 | 5.4741 | 1.4066
| - Sprake van P-limitatie |  |  |  |  | Ja/Nee | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
| - Sprake van N-limitatie |  |  |  |  | Ja/Nee | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
| - Jaargemiddelde P |  |  |  |  | mg/l | 0.29317 | 0.29317 |  | 0.63127 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48368 | 0.71872 | 0 | 0.63127 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48368 | 0.71872
| - Jaargemiddelde N |  |  |  |  | mg/l | 4.7549 | 4.7549 |  | 9.3097 | 7.4946 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 | 5.7008 | 8.706 | 9.6675 | 0 | 9.3097 | 7.4946 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 | 5.7008 | 8.706 | 9.6675
| - Zomergemiddelde P |  |  |  |  | mg/l | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Zomergemiddelde N |  |  |  |  | mg/l | 0.031616 | 0.031616 |  |  |  |  | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | [7 empty] | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616 | 0.031616
Dimensionering
Oppervlakte en volume
| - Totaal benodigd volume influentbuffer (aanvoer+25%) |  |  |  |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Totaal benodigd oppervlak |  |  |  |  | ha | 7.6695 | 38.3476 |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 |  | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476 | 38.3476
| - Totaal reactorvolume |  |  |  |  | m3 | 30678.0582 | 153390.2908 |  | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 | 30678.0582 |  | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908 | 153390.2908
Verblijftijd
| - Minimale hydraulische verblijftijd |  |  |  |  | dagen | 7.6695 | 7.6695 |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 |  | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695 | 7.6695
| - gemiddelde hydraulische verblijftijd |  |  |  |  | dagen | 11.5043 | 11.5043 |  | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 |  | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043 | 11.5043
CO2
| - Benodigde hoeveelheid CO2 |  |  |  |  | kg CO2/dag | 1615.0588 | 8075.2941 |  | 121.4847 | 440.9422 | 900.6723 | 1871.4765 | 3015.8216 | 3416.5029 | 3723.5117 | 3120.753 | 1726.613 | 756.6572 | 227.7482 | 58.5226 | 0 | 607.4236 | 2204.711 | 4503.3613 | 9357.3827 | 15079.1082 | 17082.5144 | 18617.5584 | 15603.765 | 8633.0649 | 3783.2858 | 1138.7409 | 292.6132
| - Benodigde hoeveelheid rookgas |  |  | ( 100 % overmaat ) |  | m3/dag | - | - |  | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
| - Benodigde hoeveelheid rookgas |  |  |  |  | m3/uur | - | - |  | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
| - Totaal volume opslagtank CO2 gas |  |  |  |  | m3 | - | - |  | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: april to december
| - CO2 toevoer |  |  |  |  | - | via diffusie | via diffusie
| - Chemische P-precipitatie |  |  |  |  | Ja/Nee | Ja | Ja
Algenafscheiding
| - Type afscheiding |  |  |  |  | - | Zeeftrommel | Zeeftrommel
| - Totaal toevoerdebiet over afscheiding(daarmee pompcapaciteit) |  |  |  |  | m3/uur | 166.6667 | 833.3333 |  | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 |  | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333
| - Maatgevend oppervlak |  |  |  |  | m2 | 5.5556 | 27.7778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afvoer en buffering
| - Benodigde capaciteit algenafvoerpomp |  |  |  |  | m3/uur | 1.6993 | 8.4967 |  | 0.12782 | 0.46395 | 0.94768 | 1.9691 | 3.1732 | 3.5948 | 3.9178 | 3.2836 | 1.8167 | 0.79615 | 0.23963 | 0.061577 |  | 0.63912 | 2.3198 | 4.7384 | 9.8457 | 15.8661 | 17.974 | 19.5892 | 16.4181 | 9.0836 | 3.9807 | 1.1982 | 0.30788
| - Te installeren buffervolume algen, afronding boven |  |  |  | 25 | m3 | 125 | 625 |  | 25 | 50 | 75 | 150 | 250 | 275 | 300 | 250 | 150 | 75 | 25 | 25 |  | 50 | 175 | 350 | 725 | 1150 | 1300 | 1425 | 1200 | 675 | 300 | 100 | 25
Polymeerdosering
| - Benodigde pompcapaciteit polymeerdosering |  |  |  |  | l/uur | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Minimaal benodigde volume/voorraad polymeer |  |  |  |  | l | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrische energie (geïnstalleerd vermogen)
| - Voortstuwer, obv |  |  |  |  | kWh/jaar | 161243.8737 | 806219.3685 |  | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 | 161243.8737 |  | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685 | 806219.3685
| - Toevoerpomp oogsten |  |  |  |  | kWh/jaar | 22734.2857 | 113671.4286 |  | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 | 22734.2857 |  | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286 | 113671.4286
| - Oogst apparatuur, obv |  |  |  |  | kWh/jaar | 73000 | 365000 |  | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |  | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000
| - Overig energie |  |  |  |  | kWh/jaar | 146000 | 730000 |  | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 |  | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000
| - Totaal geïnstalleerd |  |  |  |  | kWh/jaar | 402978.1594 | 2014890.7971 |  | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 | 402978.1594 |  | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971 | 2014890.7971
| - Totaal opgenomen |  |  |  |  | kWh/jaar | 322382.5275 | 1611912.6377 | 0 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 322382.5275 | 0 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377 | 1611912.6377
Terug naar startpagina
| Kosten | [5 empty] | 20000VE | 100000VE
Overzicht Investerings- en exploitatiekosten
| RWZI influent VE |  |  |  |  | VE | 20000 | 100000
| Debiet |  |  |  |  | m3/d | 4000 | 20000
| Oppervlakte |  |  |  |  | ha | 7.6695 | 38.3476
Investeringskosten (+/- 50%):
| - Schaalfactor aanleg mechanisch + civiel (obv ramingen) |  |  |  |  | - | 100% | 80.61%
| - Aanleg algenfarming mechanisch |  |  |  |  | euro | 422000 | 1700000
| - Aanleg algenfarming civiel |  |  |  |  | euro | 230000 | 927000
| - Algenscheiding |  |  |  |  | euro | 30000 | 125000
| - Algen opslag (ingedikt) |  |  |  |  | euro | 62500 | 312500
| - Gaswasser |  |  |  |  | euro | 0 | 0
| - CO2 opslag en dosering |  |  |  |  | euro | 0 | 0
| - Gebouw, tbv plaatsen flotatie, bediening etc |  |  |  |  | euro | 250000 | 1250000
| - Totale bouwkosten |  |  |  |  | euro | 995000 | 4315000
| - omrekening bouwkosten-> investeringskosten |  |  |  |  | euro | 915000 | 3970000
| - Totaal geraamde investeringskosten |  |  |  |  | euro | 1910000 | 8285000
| - Investeringkosten per ha |  |  |  |  | euro/ha | 249000 | 216000
Exploitatiekosten:
| - Elektriciteit |  |  |  |  | euro/jaar | 40000 | 201000
| - Kapitaalslasten mechanisch |  |  |  |  | euro/jaar | 95000 | 395000
| - Kapitaalslasten civiel |  |  |  |  | euro/jaar | 89000 | 403000
| - Polymeer algenscheiding |  |  |  |  | euro/jaar | 0 | 0
| - Onderhoud |  |  |  |  | euro/jaar | 38000 | 166000
| - Arbeid (min 0,5 FTE) |  |  |  |  | euro/jaar | 25000 | 96000
| - Huur/pacht grond |  |  |  |  | euro/jaar | 19000 | 96000
| - CO2 dosering |  |  |  |  | euro/jaar | 0 | 0
| - CO2 emissierechten |  | (voor waterschappen op nul gesteld) |  |  | euro/jaar | 0 | 0
| - Algenopbrengst |  |  |  |  | euro/jaar | -104000 | -521000
| - Reductie heffing |  | (Zuurstofbindende stoffen zijn reeds vergaand verwijderd in de RWZI) |  |  | euro/jaar | 0 | 0
| - Resultaat |  |  |  |  | euro/jaar | 202000 | 836000
| Jaarlijkse Kosten |  |  |  |  | euro/jaar | 306000 | 1357000
| Jaarlijkse Opbrengsten |  |  |  |  | euro/jaar | -104000 | -521000
[6 empty] | euro/jaar | 202000 | 836000
[6 empty] | gehanteerde nauwkeurigheid | 50% | 50%
[6 empty] | euro/m3 | 0.07-0.21 | 0.06-0.17
[6 empty] | euro/kg N verwijderd | 8.87-26.61 | 7.34-7.34
[6 empty] | euro/kg P verwijderd | 81.39-244.16 | 67.37-202.1
[7 empty] | 0.13836 | 0.11452
Terug naar startpagina
Effluentconcentraties 20000VE
Effluentconcentraties 100000VE

## Algenopbrengst (hidden)
[7 empty] | Temperatuur | verblijftijd | bron
[7 empty] | [C] | [1/d]
[7 empty] | 5 | 0.45 | stowa
[7 empty] | 20 | 1.1 | stowa
|  |  | opbrengst algen |  | opbrengst algen gecorrigeerd
Maand | oC | w/m2 | g/m2*d | T-correctie | g/m2*d |  | K(t)=K(Tref)*1,050EXP(T-Tref)
Januari | 2.8 | 23.875 | 1.6833 | 0.47527 | 0.8 | 3.2626
Februari | 3 | 56.9583 | 6.0503 | 0.47993 | 2.9037 | 11.8421 | 2 | 0.45707
Maart | 5.8 | 92.7917 | 10.7803 | 0.55018 | 5.9311 | 24.1888 | 4 | 0.50392
April | 8.3 | 161.3333 | 19.8277 | 0.62155 | 12.324 | 50.2611 | 6 | 0.55557
Mei | 12.7 | 206.4167 | 25.7787 | 0.77039 | 19.8597 | 80.994 | 8 | 0.61252
Juni | 15.2 | 206.9583 | 25.8502 | 0.87033 | 22.4982 | 91.7549 | 10 | 0.6753
Juli | 17.4 | 202.8333 | 25.3057 | 0.96895 | 24.52 | 100 | 12 | 0.74452
augustus | 17.2 | 173.375 | 21.4172 | 0.95954 | 20.5507 | 83.8121 | 14 | 0.82084
September | 14.2 | 115.0417 | 13.7173 | 0.82889 | 11.37 | 46.3706 | 16 | 0.90497
Oktober | 10.3 | 66.2083 | 7.2713 | 0.68526 | 4.9827 | 20.3211 | 18 | 0.99773
November | 6.2 | 31.375 | 2.6733 | 0.56102 | 1.4998 | 6.1165 | 20 | 1.1
December | 4 | 16.9167 | 0.76476 | 0.50392 | 0.38538 | 1.5717 | 22 | 1.2127
Jaargemiddelde | 9.7583 | 112.8403 | 13.4267 | 0.6896 | 10.6354 |  | 24 | 1.3371
Zomergemiddelde | 14.1667 | 177.6597 | 21.9828 | 0.83661 | 18.5204 |  | 26 | 1.4741
[7 empty] | 28 | 1.6252
[7 empty] | 30 | 1.7918
[7 empty] | 32 | 1.9754
[7 empty] | 34 | 2.1779
[7 empty] | 36 | 2.4012
[7 empty] | 38 | 2.6473
[7 empty] | 40 | 2.9186
Yl=Em*Io*K*(1-e-a*C*D)-R*C*D
[7 empty] | Em | - | 0.04
[7 empty] | Io | W/m2 | zie tabel
[7 empty] | K | g/d*W | 3.3
[7 empty] | C | g/l | 0.20392
[7 empty] | R | g/g*d | 0.18
[7 empty] | D | cm | 40
[7 empty] | a |  | 1,15+0,85(exp(-1,8*c))
[7 empty] | a |  | 1.7389
[9 empty] | Io | Algenopbrengst | Min algen verblijftijd
[7 empty] | Maand |  | w/m2 | g/m2*d | d
[7 empty] | Januari |  | 23.875 | 1.6833 | 0.67709
[7 empty] | Februari |  | 56.9583 | 6.0503 | 0.18838
[7 empty] | Maart |  | 92.7917 | 10.7803 | 0.10572
[7 empty] | April |  | 161.3333 | 19.8277 | 0.057481
[7 empty] | Mei |  | 206.4167 | 25.7787 | 0.044212
[7 empty] | Juni |  | 206.9583 | 25.8502 | 0.04409
[7 empty] | Juli |  | 202.8333 | 25.3057 | 0.045038
[7 empty] | Augustus |  | 173.375 | 21.4172 | 0.053215
[7 empty] | September |  | 115.0417 | 13.7173 | 0.083087
[7 empty] | Oktober |  | 66.2083 | 7.2713 | 0.15674
[7 empty] | November |  | 31.375 | 2.6733 | 0.42634
[7 empty] | December |  | 16.9167 | 0.76476 | 1.4903
[7 empty] | Jaargemiddelde |  | 112.8403 | 13.4267 | 0.28098
[7 empty] | Zomergemiddelde |  | 161.7381 | 19.8812 | 0.069124