## Toelichting
Toelichting op STOWA Gemalenwijzer
In de STOWA Gemalenwijzer zijn de onderzoeksresultaten van het STOWA gemalenonderzoek samengevat. Het onderzoek was gericht op de visvriendelijkheid van gemalen, waarbij onder visvriendelijkheid wordt verstaan dat gemalen in stroomafwaartse richting passeerbaar én overleefbaar zijn voor vissen. Binnen het onderzoek zijn de volgende werkstappen onderscheiden:
- fase 1: opzet van een plan van aanpak;
- fase 2: bureaustudie van de visvriendelijkheid van opvoerwerktuigen;
- fase 3: praktijkonderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigen, inclusief de ontwikkeling van een consumententabel.
De Gemalenwijzer is bedoeld om de kennis die in het onderzoek is opgedaan te vertalen naar praktische handvatten die waterbeheerders kunnen gebruiken om bij nieuwbouw of renovatie van een gemaal het best passende type opvoerwerk te selecteren. De Gemalenwijzer geeft op basis van enkele invoergegevens een richtinggevend advies. Het doel is om inhoudelijke discussies tussen techneuten en ecologen over visvriendelijke gemalen te stimuleren en te faciliteren.
De Gemalenwijzer is gebaseerd op de gegevens die nu beschikbaar zijn. In de loop van de tijd zullen nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvoerwerken beschikbaar komen. Het doel is om de STOWA Gemalenwijzer visvriendelijke gemalen een levend instrument te laten zijn dat periodiek wordt bijgewerkt om recente ontwikkelingen een plek te kunnen geven in het kader.
De Gemalenwijzer bestaat uit 3 tabbladen: techniek, vis en eindbeoordeling. Daarnaast is de consumententabel toegevoegd als achtergronddocument.
Tabblad Techniek
Opzet
Op het tabblad Techniek wordt op basis van enkele technische specificaties een beoordeling gemaakt van de geschiktheid van de verschillende hoofdtypen opvoerwerken (axiaalpompen, half-axiaalpompen, radiaalpompen of vijzels). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die in de bureaustudie, fase 2 van het Gemalenonderzoek, zijn verzameld. In deze bureaustudie is een inventarisatie gemaakt om een representatief beeld te krijgen van de Nederlandse gemalen en hun opvoerwerken. Van 2.813 opvoerwerken is informatie verkregen over het type opvoerwerk en van 998 opvoerwerken is bekend wat de opvoerhoogte is. In het rapport over fase 2 is per hoofdtype weergegeven hoe de geïnventariseerde opvoerwerken verdeeld zijn verschillende klassen van capaciteit en opvoerhoogte. De frequentieverdeling van de geïnventariseerde opvoerwerken over de diversen klassen is op het tabblad Techniek, in overleg met technici van verschillende waterschappen, vertaald naar een mate van geschiktheid.
Werkwijze
Bovenaan het tabblad Techniek wordt gevraagd om de gewenste capaciteit en opvoerhoogte in te voeren.
Vervolgens wordt in de tabel in stap 1 in oranje weergegeven in welke capaciteitsklasse de gewenste capaciteit valt. Voor deze capaciteitsklasse wordt de geschiktheid van de verschillende hoofdtypen opvoerwerken weergegeven door middel van een percentage. Op basis van dit percentage worden punten in het gele kader toegekend aan elk hoofdtype.
In stap 2 wordt in oranje weergegeven in welke klasse de gewenste opvoerhoogte valt. Voor deze klasse wordt de geschiktheid van de verschillende hoofdtypen opvoerwerken weergegeven door middel van een percentage. Op basis van dit percentage worden punten in het gele kader toegekend aan elk hoofdtype.
In stap 3 worden de punten uit stappen 1 en 2 bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt voor elk hoofdtype het behaalde aantal punten gedeeld door de hoogste aantal toegekende punten. Het getal dat hieruit komt is de deelscore voor techniek.
Tabblad Vis
Opzet
Op het tabblad Vis wordt op basis van de mate van visvriendelijkheid een rangschikking gemaakt de beschikbare opvoerwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die in de consumententabel zijn opgenomen. In de consumententabel zijn de resultaten van praktijkonderzoek naar de visschade in gemalen opgenomen. Dit betreft zowel het onderzoek aan 26 opvoerwerken dat als onderdeel van het STOWA gemalenonderzoek is uitgevoerd als beschikbare resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken. In de consumententabel is voor de onderzochte gemalen en hun opvoerwerken weergegeven welke schadepercentages er voor verschillende visdoelgroepen gevonden zijn.
Werkwijze
Bovenaan het tabblad Vis is een menu opgenomen waarin een keuze uit verschillende visdoelgroepen kan worden gemaakt. Door middel van deze keuze wordt bepaald welke onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de rangschikking van beschikbare opvoerwerken.
In stap 1 zijn de resultaten uit de consumententabel samengevat in een schadepercentage per opvoerwerk. Per opvoerwerk (bijvoorbeeld de BEVERON-pomp) is weergegeven tot welk hoofdtype het opvoerwerk behoort (half-axiaal voor de BEVERON-pomp) en wat het gemiddelde schadepercentage per doelgroep is. Dit schadepercentage is vervolgens omgerekend naar een overlevingspercentage.
In stap 2 zijn de gevonden overlevingspercentages weergegeven voor de gekozen doelgroep. In de volgende kolom is voor elk type opvoerwerk het gevonden overlevingspercentage gedeeld door het hoogste voorkomende overlevingspercentage, dit levert de deelscore voor Vis. In de navolgende kolommen wordt als achtergrond informatie weergegeven op hoeveel waarnemingen in de consumententabel het weergegeven percentage berekend is en wat de uitersten zijn in de gevonden overlevingspercentages.
In stap 3 wordt een rankschikking van de beschikbare opvoerwerken gemaakt op basis van de deelscore Vis.
Tabblad Eindbeoordeling
Opzet
Op het tabblad Eindbeoordeling worden de bevindingen van de tabbladen Techniek en Vis samengevoegd tot een advies over de best passende opvoerwerken.
Werkwijze
Bovenaan het tabblad Eindbeoordeling is een menu opgenomen waarin kan worden aangegeven in hoeverre een visvriendelijke oplossing wenselijk is. Is een visvriendelijke oplossing niet noodzakelijk, wenselijk of noodzakelijk? De keuze die in het menu wordt gemaakt is bepalend voor het gewicht dat wordt toegekend aan de deelscore van tabblad Vis. Afhankelijk van de keuze weegt de deelscore Vis even zwaar, dubbel zo zwaar of drie keer zo zwaar als de deelscore Techniek. Op basis van de deelscore en de toegekende gewichten wordt een totaal score bepaald.
In stap 2 kan de geschiktheid van hoofdtypen en specifieke opvoerwerken worden weergegeven door middel van 'JA/NEE' keuzes. Hierbij kunnen zaken als technische inpasbaarheid, toepassingsbereik (capaciteit) of persoonlijke voorkeuren worden meegenomen.
In stap 3 worden de opvoerwerken, die als wenselijk zijn beoordeeld, gerangschikt op basis van de totaalscore. Ter informatie is weergegeven of de totaalscore sterker beïnvloedt is door de deelscore Techniek of de deelscore Vis. Hoofdtypen en specifieke opvoerwerken waarvoor in stap 2 'NEE' is ingevuld, zijn niet opgenomen in stap 3.
In stap 4 zijn de 5 opvoerwerken met de hoogste totaalscore weergegeven. Bij de keuze voor een type opvoerwerk spelen de criteria rendement, beheer- en onderhoudsgevoeligheid en kosten een grote rol. Omdat deze criteria sterk situatieafhankelijk zijn, zijn deze niet in dit afwegingskader te vatten. Het is daarom niet mogelijk een compleet advies te geven. De 5 weergegeven opvoerwerken zijn de opvoerwerken die op basis van de criteria het meest geschikt geacht worden. Het advies is om voor deze opvoerwerken specifieke informatie op te vragen bij leveranciers en de definitieve keuze van het opvoerwerk hierop te baseren.

## Techniek
STOWA Gemalenwijzer - deel Techniek
Stap 1: TECHNIEK
| INVULLEN |  | voorbeeld
Capaciteit (Q) | 75 | m3/min | 80
Opvoerhoogte (Hstat) | 5 | m | 1.6
1 | Criterium Capaciteit
|  | Relevant bereik kleurt oranje | [6 empty] | Gewenste capaciteit | = | 75 | m3/min
|  | 2.5 | 5.1 | 26 | 76 | 200
| voorkomen in de praktijk | <5 | >5-25 | >25-75 | >75-200 | >200 |  |  |  | Geschiktheid
| radiaal | 18.06% | 10.53% | 9.924% | 13.51% | 26.05% |  |  | radiaal | 0.099237
| half-axiaal | 2.778% | 4.094% | 2.29% | 9.459% | 17.67% |  |  | half-axiaal | 0.022901
| axiaal | 65.97% | 56.14% | 48.85% | 43.24% | 44.65% |  |  | axiaal | 0.48855
| vijzel | 13.19% | 29.24% | 38.93% | 33.78% | 11.63% |  |  | vijzel | 0.38931
Gehanteerde waarden voor relatieve geschiktheid zijn gebaseerd op de toepassing in de huidige praktijk
2 | Criterium Opvoerhoogte
|  | Relevant bereik kleurt oranje | [6 empty] | Gewenste opvoerhoogte | = | 5 | m
|  | 0.0001 | 1 | 2.01 | 4.01 | 6.01 | 7.01
| voorkomen in de praktijk | <1 | >1-2 | >2-4 | >4-6 | >6-7 | >7 |  |  | Geschiktheid
| radiaal | 14.23% | 14.97% | 36.97% | 28.57% | 87.5% | 100% |  | radiaal | 0.28571
| half-axiaal | 0.813% | 2.096% | 7.879% | 14.29% | 0% | 0% |  | half-axiaal | 0.14286
| axiaal | 50.41% | 51.5% | 38.18% | 38.78% | 0% | 0% |  | axiaal | 0.38776
| vijzel | 34.55% | 31.44% | 16.97% | 18.37% | 12.5% | 0% |  | vijzel | 0.18367
Gehanteerde waarden voor relatieve geschiktheid zijn gebaseerd op de toepassing in de huidige praktijk
3 | Beoordeling technische geschiktheid
| Deelscore techniek | 1 | 1 |  |  |  |  | Technische geschiktheid
| hoofdtype opvoerwerk | capaciteit (Q) | opvoerhoogte | som | deelscore techniek |  |  | ranking | score | hoofdtype
| radiaal | 0.099237 | 0.28571 | 0.38495 | 0.43929 | radiaal |  | 1 | 1 | axiaal
| half-axiaal | 0.022901 | 0.14286 | 0.16576 | 0.18916 | half-axiaal |  | 2 | 0.65387 | vijzel
| axiaal | 0.48855 | 0.38776 | 0.8763 | 1 | axiaal |  | 3 | 0.43929 | radiaal
| vijzel | 0.38931 | 0.18367 | 0.57299 | 0.65387 | vijzel |  | 4 | 0.18916 | half-axiaal
| - |  |  |  | 1e-06
maximale score = 1

## Vis
STOWA Gemalenwijzer - deel Vis
Stap 2: VIS
Aanwezige doelgroep |  |  |  |  | 3
1 | Schade- en overlevingspercentages
| gemiddeld schadepercentage per type opvoerwerk (volgt uit consumententabel) | [9 empty] | standaard deviatie schadepercentage per type opvoerwerk | [9 empty] | aantal waarnemingen
| aanduiding specifiek opvoerwerk | hoofdtype opvoerwerk |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis
| Buisvijzel FFI | Vijzel |  | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 0.66667 |  | 0 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 2.3094 | 0.57735 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| De Wit vijzel | Vijzel |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2 | 0.33333 |  |  | 0.57735 | 0.57735 |  |  | 0.57735 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3
| Vijzel | Vijzel |  | 2 | 8 | 5.7692 | 0.33333 | 2.3333 | 5.6667 |  | 3.3466 | 13.8731 | 10.076 | 0.57735 | 4.0415 | 12.9099 |  | 6 | 14 | 13 | 3 | 3 | 6
| Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.70711 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Vijzel (Landustrie) | Vijzel |  | 5.5 | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  | 3.5355 | 0 | 0.70711 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| Turbinevijzels | Turbinevijzel |  |  | 1.3333 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3094 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1
| Centrifugaalpomp | Radiaal |  | 8.1667 | 5.5556 | 4.7273 | 5.75 | 1 | 5.8333 |  | 20.0042 | 8.2327 | 6.6346 | 10.8436 | 1.4142 | 8.7731 |  | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6
| Amarex KRT | Half-axiaal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| BEVERON | Half-axiaal |  | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 30.5 | 16 |  |  | 20.5061 | 20.5061 | 0 | 16.2635 | 14.7309 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| Hidrostal | Half-axiaal |  | 0 | 4.3125 | 4.5833 | 7 | 3.5 | 7 |  | 0 | 2.8402 | 2.9055 | 1.4142 | 4.9497 | 1.4142 |  | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2
| half-axiaal pomp | Half-axiaal |  | 5.5 | 6.9091 | 7.1667 | 2.5 | 17 | 6.5 |  | 11 | 7.6217 | 8.2333 | 2.6458 | 21.3776 | 7.2319 |  | 4 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6
| Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal |  |  | 6 | 6 | 5 | 70 | 6 | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Nijhuis Bulbpomp | Axiaal |  | 41 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| BVOP | Axiaal |  |  | 29.3333 | 29.6667 | 88 | 88 | 88 |  |  | 50.8068 | 50.5206 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 23.75 | 31 | 23.75 |  |  | 33.544 | 33.544 | 36.9087 | 37.2424 | 36.9087 |  | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4
| Gesloten schroefpomp | Axiaal |  | 32 | 13 | 13.5 | 12.5 | 47 | 13.25 |  |  | 9.9331 | 9.7468 | 10.504 | 50.9117 | 10.2754 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4
| Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal |  | 12.6667 | 5.2 | 5 |  |  | 3 |  | 17.7858 | 7.8549 | 7.9687 |  |  | 2.8284 |  | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2
| Open schroefpomp | Axiaal |  | 15.3333 | 25.8333 | 26.3333 | 9 | 21.5 | 10.25 |  | 20.0333 | 37.1883 | 37.0873 | 9.3808 | 30.4056 | 10.1448 |  | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4
| Schroefpomp | Axiaal |  | 67 | 17.8 | 19.2 | 21 | 32 | 21.5 |  | 57.1577 | 22.4989 | 24.6313 | 21.2132 | 45.2548 | 22.0378 |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4
| Faunapomp | Drukpomp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Schepradgemaal | Scheprad |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tekstkleur geeft aantal onderzochte opvoerwerken weer
blanco veld = geen onderzoeksresultaten bekend
rood = percentage gebaseerd op 1 onderzocht opvoerwerk
blauw = percentage gebaseerd op meer dan 1, maar minder dan 5 onderzochte opvoerwerken
groen = percentage gebaseerd op meer dan 5 onderzochte opvoerwerken
| vertaling in overlevingspercentage (volgt uit consumententabel) | [18 empty] | gevonden minimumwaarde sterfte | [6 empty] | gevonden maximumwaarde sterfte
| aanduiding specifiek opvoerwerk | hoofdtype opvoerwerk |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis | [10 empty] | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis
| Buisvijzel FFI | Vijzel |  | 100 | 99.3333 | 99.3333 | 99.3333 | 98.6667 | 99.3333 | [9 empty] | Buisvijzel FFI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99
| De Wit vijzel | Vijzel |  | 100 | 99.6667 | 99.6667 | 100 | 98 | 99.6667 | [9 empty] | De Wit vijzel | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |  | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99
| Vijzel | Vijzel |  | 98 | 92 | 94.2308 | 99.6667 | 97.6667 | 94.3333 | [9 empty] | Vijzel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 96 | 56 | 96 | 99 | 93 | 99
| Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel |  | 98 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | [9 empty] | Vijzel (Spaans Babcock) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Vijzel (Landustrie) | Vijzel |  | 94.5 | 100 | 98.5 |  |  | 100 | [9 empty] | Vijzel (Landustrie) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Turbinevijzels | Turbinevijzel |  |  | 98.6667 | 100 |  |  | 100 | [9 empty] | Turbinevijzels | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100
| Centrifugaalpomp | Radiaal |  | 91.8333 | 94.4444 | 95.2727 | 94.25 | 99 | 94.1667 | [9 empty] | Centrifugaalpomp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 51 | 79 | 79 | 78 | 98 | 78
| Amarex KRT | Half-axiaal |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Amarex KRT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| BEVERON | Half-axiaal |  | 100 | 85.5 | 85.5 | 100 | 69.5 | 84 | [9 empty] | BEVERON | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 |  | 100 | 71 | 71 | 100 | 58 | 71
| Hidrostal | Half-axiaal |  | 100 | 95.6875 | 95.4167 | 93 | 96.5 | 93 | [9 empty] | Hidrostal | 100 | 99 | 99 | 94 | 100 | 94 |  | 100 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92
| half-axiaal pomp | Half-axiaal |  | 94.5 | 93.0909 | 92.8333 | 97.5 | 83 | 93.5 | [9 empty] | half-axiaal pomp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 78 | 80 | 77 | 94 | 59 | 80
| Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Visvriendelijke Hidrostal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal |  |  | 94 | 94 | 95 | 30 | 94 | [9 empty] | VOPO met stroomomdraaiing | 100 | 94 | 94 | 95 | 30 | 94 |  | 100 | 94 | 94 | 95 | 30 | 94
| Nijhuis Bulbpomp | Axiaal |  | 59 | 99 | 97 | 99 | 94 | 97 | [9 empty] | Nijhuis Bulbpomp | 59 | 99 | 97 | 99 | 94 | 97 |  | 59 | 99 | 97 | 99 | 94 | 97
| BVOP | Axiaal |  |  | 70.6667 | 70.3333 | 12 | 12 | 12 | [9 empty] | BVOP | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 12 |  | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal |  | 100 | 80.8 | 80.8 | 76.25 | 69 | 76.25 | [9 empty] | Gesloten schroefpomp (compact) | 100 | 99 | 99 | 98 | 91 | 98 |  | 100 | 21 | 21 | 21 | 26 | 21
| Gesloten schroefpomp | Axiaal |  | 68 | 87 | 86.5 | 87.5 | 53 | 86.75 | [9 empty] | Gesloten schroefpomp | 68 | 95 | 95 | 97 | 89 | 99 |  | 68 | 73 | 73 | 73 | 17 | 73
| Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Gesloten schroefpomp FFI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal |  | 87.3333 | 94.8 | 95 |  |  | 97 | [9 empty] | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Open schroefpomp | Axiaal |  | 84.6667 | 74.1667 | 73.6667 | 91 | 78.5 | 89.75 | [9 empty] | Open schroefpomp | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |  | 62 | 0 | 0 | 81 | 57 | 80
| Schroefpomp | Axiaal |  | 33 | 82.2 | 80.8 | 79 | 68 | 78.5 | [9 empty] | Schroefpomp | 0 | 71 | 71 | 71 | 36 | 71 |  | 0 | 48 | 42 | 53 | 36 | 51
| Faunapomp | Drukpomp |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Faunapomp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Schepradgemaal | Scheprad |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Schepradgemaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Ranking op overlevingspercentage van doelgroep
|  |  | overlevingspercentages voor doelgroep | totaal | [8 empty] | gemiddelde overleving | [28 empty] | aantal waarnemingen
onderstaand wordt geen score toegekend als er geen schadepercentage voor de doelgroep is bepaald
[14 empty] | overlevingspercentage | [9 empty] | maximale overleving | [6 empty] | minimale overleving | [5 empty] | aantal waarnemingen
| aanduiding specifiek opvoerwerk | hoofdtype opvoerwerk |  | gemiddelde overleving |  | score t.o.v. hoogste score |  | aantal waarnemingen | minimale overleving | maximale overleving |  |  |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis | 0 | 0 | 0 |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis | aal | overige vissoorten | totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis
| Buisvijzel FFI | Vijzel | 2e-06 | 99.3333 |  | 0.99333 |  | 3 | 99 | 100 |  | Buisvijzel FFI | 0.99333 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| De Wit vijzel | Vijzel | 1e-06 | 99.6667 |  | 0.99667 |  | 3 | 99 | 100 |  | De Wit vijzel | 0.99667 | 0 | 0 | 99.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| Vijzel | Vijzel | 3e-06 | 94.2308 |  | 0.94231 |  | 13 | 96 | 100 |  | Vijzel | 0.94231 | 0 | 0 | 94.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel |  | 100 |  | 1 |  | 2 | 100 | 100 |  | Vijzel (Spaans Babcock) | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Vijzel (Landustrie) | Vijzel |  | 98.5 |  | 0.985 |  | 2 | 100 | 100 |  | Vijzel (Landustrie) | 0.985 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Turbinevijzels | Turbinevijzel | 4e-06 | 100 |  | 1 |  | 2 | 100 | 100 |  | Turbinevijzels | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Centrifugaalpomp | Radiaal | 5e-06 | 95.2727 |  | 0.95273 |  | 11 | 79 | 100 |  | Centrifugaalpomp | 0.95273 | 0 | 0 | 95.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
| Amarex KRT | Half-axiaal | 6e-06 | 100 |  | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  | Amarex KRT | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| BEVERON | Half-axiaal | 7e-06 | 85.5 |  | 0.855 |  | 2 | 71 | 100 |  | BEVERON | 0.855 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Hidrostal | Half-axiaal | 8e-06 | 95.4167 |  | 0.95417 |  | 6 | 92 | 99 |  | Hidrostal | 0.95417 | 0 | 0 | 95.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| half-axiaal pomp | Half-axiaal | 9e-06 | 92.8333 |  | 0.92833 |  | 12 | 77 | 100 |  | half-axiaal pomp | 0.92833 | 0 | 0 | 92.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal | 1e-05 | 100 |  | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  | Visvriendelijke Hidrostal | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal | 1.1e-05 | 94 |  | 0.94 |  | 1 | 94 | 94 |  | VOPO met stroomomdraaiing | 0.94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nijhuis Bulbpomp | Axiaal | 1.2e-05 | 97 |  | 0.97 |  | 1 | 97 | 97 |  | Nijhuis Bulbpomp | 0.97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| BVOP | Axiaal | 1.3e-05 | 70.3333 |  | 0.70333 |  | 3 | 12 | 100 |  | BVOP | 0.70333 | 0 | 0 | 70.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal | 1.4e-05 | 80.8 |  | 0.808 |  | 5 | 21 | 99 |  | Gesloten schroefpomp (compact) | 0.808 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| Gesloten schroefpomp | Axiaal | 1.5e-05 | 86.5 |  | 0.865 |  | 4 | 73 | 95 |  | Gesloten schroefpomp | 0.865 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal | 1.6e-05 | 100 |  | 1 |  | 2 | 100 | 100 |  | Gesloten schroefpomp FFI | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal |  | 95 |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 0.95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open schroefpomp | Axiaal | 1.7e-05 | 73.6667 |  | 0.73667 |  | 6 | 0 | 99 |  | Open schroefpomp | 0.73667 | 0 | 0 | 73.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Schroefpomp | Axiaal | 1.8e-05 | 80.8 |  | 0.808 |  | 5 | 42 | 71 |  | Schroefpomp | 0.808 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| Faunapomp | Drukpomp | 1.9e-05 | 100 |  | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  | Faunapomp | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Schepradgemaal | Scheprad | 2e-05 | 100 |  | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  | Schepradgemaal | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | - |  |  |  | 0 | [5 empty] | -
3 | Beoordeling vis
Deelscore vis
| rank | score | benaming opvoerwerk |  |  |  | hoofdtype opvoerwerk
Schepradgemaal | 1 | 1 | Schepradgemaal |  |  |  | Scheprad | 1
Faunapomp | 2 | 1 | Faunapomp |  |  |  | Drukpomp | 1
Gesloten schroefpomp FFI | 3 | 1 | Gesloten schroefpomp FFI |  |  |  | Axiaal | 1
Visvriendelijke Hidrostal | 4 | 1 | Visvriendelijke Hidrostal |  |  |  | Half-axiaal | 1
Amarex KRT | 5 | 1 | Amarex KRT |  |  |  | Half-axiaal | 1
Turbinevijzels | 6 | 1 | Turbinevijzels |  |  |  | Turbinevijzel | 1
Vijzel (Spaans Babcock) | 7 | 1 | Vijzel (Spaans Babcock) |  |  |  | Vijzel | 1
De Wit vijzel | 8 | 0.99667 | De Wit vijzel |  |  |  | Vijzel | 0.99667
Buisvijzel FFI | 9 | 0.99333 | Buisvijzel FFI |  |  |  | Vijzel | 0.99333
Vijzel (Landustrie) | 10 | 0.985 | Vijzel (Landustrie) |  |  |  | Vijzel | 0.985
Nijhuis Bulbpomp | 11 | 0.97 | Nijhuis Bulbpomp |  |  |  | Axiaal | 0.97
Hidrostal | 12 | 0.95417 | Hidrostal |  |  |  | Half-axiaal | 0.95417
Centrifugaalpomp | 13 | 0.95273 | Centrifugaalpomp |  |  |  | Radiaal | 0.95273
Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 14 | 0.95 | Horizontale schroefpomp (kattenrug) |  |  |  | Axiaal | 0.95
Vijzel | 15 | 0.94231 | Vijzel |  |  |  | Vijzel | 0.94231
VOPO met stroomomdraaiing | 16 | 0.94 | VOPO met stroomomdraaiing |  |  |  | Half-axiaal | 0.94
half-axiaal pomp | 17 | 0.92833 | half-axiaal pomp |  |  |  | Half-axiaal | 0.92833
Gesloten schroefpomp | 18 | 0.865 | Gesloten schroefpomp |  |  |  | Axiaal | 0.865
BEVERON | 19 | 0.855 | BEVERON |  |  |  | Half-axiaal | 0.855
Schroefpomp | 20 | 0.808 | Schroefpomp |  |  |  | Axiaal | 0.808
maximale score = 1
nieuwbouw
vervanging
renovatie
axiaal
vijzel
radiaal
half-axiaal
|  | 1 | aal
|  | 2 | overige vissoorten
|  | 3 | totaal
|  | 4 | schubvis <15cm
|  | 5 | schubvis >15cm
|  | 6 | totaal schubvis
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on J23: Krug: Let op, meestal is de grote vis gevoeliger voor schade dan kleine vis. De hier weergegeven waarde geeft een vertekend beeld.

## Eindbeoordeling
STOWA Gemalenwijzer - Eindbeoordeling
Stap 3: Eindbeoordeling
| 1 | Vaststelling totaalscore
toegekend gewicht is afhankelijk van wenselijkheid
[6 empty] | geen noodzaak, gewicht = 1 | [13 empty] | geen noodzaak voor visvriendelijke oplossing
|  |  | wenselijkheid visvriendelijke oplossing: |  |  | wenselijk, gewicht = 2 | [13 empty] | visvriendelijke oplossing wenselijk
[6 empty] | noodzakelijk, gewicht = 3 | [13 empty] | visvriendelijke oplossing noodzakelijk
|  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | ja
|  | oplossingsrichting | hoofdtype | deelscore techniek | deelscore vis | totaal score | [14 empty] | nee
|  | Buisvijzel FFI | Vijzel | 0.65387 | 0.99333 | 2.6405 | Buisvijzel FFI | Vijzel | 1.9867 | 1.9867 | 1e-07 | 1.9867 | [7 empty] | 1
|  | De Wit vijzel | Vijzel | 0.65387 | 0.99667 | 2.6472 | De Wit vijzel | Vijzel | 1.9933 | 1.9933 | 2e-07 | 1.9933 | [7 empty] | 2
|  | Vijzel | Vijzel | 0.65387 | 0.94231 | 2.5385 | Vijzel | Vijzel | 1.8846 | 1.8846 | 3e-07 | 1.8846 | [7 empty] | 3
|  | Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel | 0.65387 | 1 | 2.6539 | Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel | 2 | 2 | 4e-07 | 2
|  | Vijzel (Landustrie) | Vijzel | 0.65387 | 0.985 | 2.6239 | Vijzel (Landustrie) | Vijzel | 1.97 | 1.97 | 5e-07 | 1.97
|  | Turbinevijzels | Turbinevijzel |  | 1 |  | Turbinevijzels | Turbinevijzel | 2 | 2 | 6e-07 | 2 | [7 empty] | 4
|  | Centrifugaalpomp | Radiaal | 0.43929 | 0.95273 | 2.3447 | Centrifugaalpomp | Radiaal | 1.9055 | 1.9055 | 7e-07 | 1.9055 | [7 empty] | 5
|  | Amarex KRT | Half-axiaal | 0.18916 | 1 | 2.1892 | Amarex KRT | Half-axiaal | 2 | 2 | 8e-07 | 2 | [7 empty] | 6
|  | BEVERON | Half-axiaal | 0.18916 | 0.855 | 1.8992 | BEVERON | Half-axiaal | 1.71 | 1.71 | 9e-07 | 1.71 | [7 empty] | 7
|  | Hidrostal | Half-axiaal | 0.18916 | 0.95417 | 2.0975 | Hidrostal | Half-axiaal | 1.9083 | 1.9083 | 1e-06 | 1.9083 | [7 empty] | 8
|  | half-axiaal pomp | Half-axiaal | 0.18916 | 0.92833 | 2.0458 | half-axiaal pomp | Half-axiaal | 1.8567 | 1.8567 | 1.1e-06 | 1.8567 | [7 empty] | 9
|  | Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal | 0.18916 | 1 | 2.1892 | Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal | 2 | 2 | 1.2e-06 | 2 | [7 empty] | 10
|  | VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal | 0.18916 | 0.94 | 2.0692 | VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal | 1.88 | 1.88 | 1.3e-06 | 1.88
|  | Nijhuis Bulbpomp | Axiaal | 1 | 0.97 | 2.94 | Nijhuis Bulbpomp | Axiaal | 1.94 | 1.94 | 1.4e-06 | 1.94
|  | BVOP | Axiaal | 1 |  | 1 | BVOP | Axiaal | 0 | 0 | 1.5e-06 | 0
|  | Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal | 1 |  | 1 | Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal | 0 | 0 | 1.6e-06 | 0
|  | Gesloten schroefpomp | Axiaal | 1 | 0.865 | 2.73 | Gesloten schroefpomp | Axiaal | 1.73 | 1.73 | 1.7e-06 | 1.73
|  | Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal | 1 | 1 | 3 | Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal | 2 | 2 | 1.8e-06 | 2
|  | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal | 1 | 0.95 | 1 | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal
|  | Open schroefpomp | Axiaal | 1 |  | 1 | Open schroefpomp | Axiaal | 0 | 0 | 1.9e-06 | 0
|  | Schroefpomp | Axiaal | 1 | 0.808 | 2.616 | Schroefpomp | Axiaal | 1.616 | 1.616 | 2e-06 | 1.616
|  | Faunapomp | Drukpomp |  | 1 |  | Faunapomp | Drukpomp | 2 | 2 | 2.1e-06 | 2
|  | Schepradgemaal | Scheprad |  | 1 |  | Schepradgemaal | Scheprad | 2 | 2 | 2.2e-06 | 2
[6 empty] | 0 | --
Als geen punten zijn toegekend voor de deelscore techniek, is het hoofdtype niet behandeld in de literatuurstudie
Als geen punten zijn toegekend voor de deelscore vis, is voor het betreffende opvoerwerk geen schadepercentage bekend
| 2 | Wenselijkheid/geschiktheid type opvoerwerk
|  | hoofdtype opvoerwerk | Oplossing wenselijk? | Zo nee, waarom niet? (voor eigen informatie)
|  | Axiaal | 1
|  | Half-axiaal | 1
|  | Radiaal | 1
|  | Vijzel | 1
|  | Turbinevijzel | 1
|  | Scheprad | 1
|  | Drukpomp | 2
|  | - | 2
|  | Wenselijkheid/geschiktheid oplossingsrichting |  | Onderstaand wordt alleen een score toegekend als het type opvoerwerk en de oplossingsrichting wenselijk zijn
|  | gevraagde capaciteit | 75 | m3/min
|  | oplossingsrichting | hoofdtype | toepassingsbereik | Oplossing geschikt? | Score |  | toepassingsbereik (vul aanvullingen hiernaast in) |  |  |  |  | invulbaar toepassingsbereik |  | punten oplossing geschikt? | Oordeel type wenselijk | punten type geschikt? | combinatie punten | Score
|  | Buisvijzel FFI | Vijzel | ? | 1 | 2.6405 | 0.65387 | Buisvijzel FFI |  | ? |  |  | Amarex KRT | 12,5 m3/min* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6405 | 0.65387
|  | De Wit vijzel | Vijzel | ? | 1 | 2.6472 | 0.65387 | De Wit vijzel |  | ? |  |  | BEVERON | 180 - 1.800 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6472 | 0.65387
|  | Vijzel | Vijzel | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 2.5385 | 0.65387 | Vijzel |  | 0 - >1.000 m3/min |  |  | Buisvijzel FFI | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5385 | 0.65387
|  | Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 2.6539 | 0.65387 | Vijzel (Spaans Babcock) |  | 0 - >1.000 m3/min |  |  | BVOP | 12 - 360 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6539 | 0.65387
|  | Vijzel (Landustrie) | Vijzel | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 2.6239 | 0.65387 | Vijzel (Landustrie) |  | 0 - >1.000 m3/min |  |  | Centrifugaalpomp | 0 - 1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6239 | 0.65387
|  | Turbinevijzels | Turbinevijzel | ? | 1 | 0 |  | Turbinevijzels |  | ? |  |  | De Wit vijzel | ? | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Centrifugaalpomp | Radiaal | 0 - 1.000 m3/min | 1 | 2.3447 | 0.43929 | Centrifugaalpomp |  | 0 - 1.000 m3/min |  |  | Faunapomp | 5 m3/min* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3447 | 0.43929
|  | Amarex KRT | Half-axiaal | 12,5 m3/min* | 1 | 2.1892 | 0.18916 | Amarex KRT |  | 12,5 m3/min* |  |  | Gesloten schroefpomp | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1892 | 0.18916
|  | BEVERON | Half-axiaal | 180 - 1.800 m3/min | 1 | 1.8992 | 0.18916 | BEVERON |  | 180 - 1.800 m3/min |  |  | Gesloten schroefpomp (compact) | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8992 | 0.18916
|  | Hidrostal | Half-axiaal | 10-168 m3/min | 1 | 2.0975 | 0.18916 | Hidrostal |  | 10-168 m3/min |  |  | Gesloten schroefpomp FFI | 25 - >333 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0975 | 0.18916
|  | half-axiaal pomp | Half-axiaal | 0 - 1.000 m3/min | 1 | 2.0458 | 0.18916 | half-axiaal pomp |  | 0 - 1.000 m3/min |  |  | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | >100 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0458 | 0.18916
|  | Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal | <26,4 m3/min | 1 | 2.1892 | 0.18916 | Visvriendelijke Hidrostal |  | <26,4 m3/min |  |  | half-axiaal pomp | 0 - 1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1892 | 0.18916
|  | VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal | 25 m3/min* | 1 | 2.0692 | 0.18916 | VOPO met stroomomdraaiing |  | 25 m3/min* |  |  | Hidrostal | 10-168 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0692 | 0.18916
|  | Nijhuis Bulbpomp | Axiaal | 3.000 m3/min* | 1 | 2.94 | 1 | Nijhuis Bulbpomp |  | 3.000 m3/min* |  |  | Nijhuis Bulbpomp | 3.000 m3/min* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.94 | 1
|  | BVOP | Axiaal | 12 - 360 m3/min | 1 | 1 | 1 | BVOP |  | 12 - 360 m3/min |  |  | Open schroefpomp | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal | ? | 1 | 1 | 1 | Gesloten schroefpomp (compact) |  | ? |  |  | Schepradgemaal | <5 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Gesloten schroefpomp | Axiaal | ? | 1 | 2.73 | 1 | Gesloten schroefpomp |  | ? |  |  | Schroefpomp | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.73 | 1
|  | Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal | 25 - >333 m3/min | 1 | 3 | 1 | Gesloten schroefpomp FFI |  | 25 - >333 m3/min |  |  | Turbinevijzels | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
|  | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal | >100 m3/min | 1 | 1 | 1 | Horizontale schroefpomp (kattenrug) |  | >100 m3/min |  |  | Vijzel | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Open schroefpomp | Axiaal | ? | 1 | 1 | 1 | Open schroefpomp |  | ? |  |  | Vijzel (Spaans Babcock) | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Schroefpomp | Axiaal | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 2.616 | 1 | Schroefpomp |  | 0 - >1.000 m3/min |  |  | Vijzel (Landustrie) | 0 - >1.000 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.616 | 1
|  | Faunapomp | Drukpomp | 5 m3/min* | 1 | 0 |  | Faunapomp |  | 5 m3/min* |  |  | Visvriendelijke Hidrostal | <26,4 m3/min | 1 | 2 | 0 | 0
|  | Schepradgemaal | Scheprad | <5 m3/min | 1 | 0 |  | Schepradgemaal |  | <5 m3/min |  |  | VOPO met stroomomdraaiing | 25 m3/min* | 1 | 1 | 1 | 1
|  | * onderzochte capaciteit binnen Gemalenonderzoek |  |  |  | - |  | 0
| 3 | Eindbeoordeling
Eindbeoordeling
|  | rank | totaalscore | oplossingsrichting | hoofdtype | dominant in eindscore
1 | 3 | 1 | 3 | Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
1 | 2.94 | 2 | 2.94 | Nijhuis Bulbpomp | Axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
1 | 2.73 | 3 | 2.73 | Gesloten schroefpomp | Axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.65387 | 2.6539 | 4 | 2.6539 | Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.65387 | 2.6472 | 5 | 2.6472 | De Wit vijzel | Vijzel | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.65387 | 2.6405 | 6 | 2.6405 | Buisvijzel FFI | Vijzel | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.65387 | 2.6239 | 7 | 2.6239 | Vijzel (Landustrie) | Vijzel | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
1 | 2.616 | 8 | 2.616 | Schroefpomp | Axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.65387 | 2.5385 | 9 | 2.5385 | Vijzel | Vijzel | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.43929 | 2.3447 | 10 | 2.3447 | Centrifugaalpomp | Radiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 2.1892 | 11 | 2.1892 | Visvriendelijke Hidrostal | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 2.1892 | 12 | 2.1892 | Amarex KRT | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 2.0975 | 13 | 2.0975 | Hidrostal | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 2.0692 | 14 | 2.0692 | VOPO met stroomomdraaiing | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 2.0458 | 15 | 2.0458 | half-axiaal pomp | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
0.18916 | 1.8992 | 16 | 1.8992 | BEVERON | Half-axiaal | wens voor visvriendelijke oplossing | wens voor visvriendelijke oplossing
1 | 1 | 17 | 1 | Open schroefpomp | Axiaal | technische randvoorwaarden | technische randvoorwaarden
1 | 1 | 18 | 1 | Gesloten schroefpomp (compact) | Axiaal | technische randvoorwaarden | technische randvoorwaarden
1 | 1 | 19 | 1 | BVOP | Axiaal | technische randvoorwaarden | technische randvoorwaarden
1 | 1 | 20 | 1 | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | Axiaal | technische randvoorwaarden | technische randvoorwaarden
Finetuning
4
INVULLEN OP BASIS VAN OPGAVEN FABRIKANTEN
|  | rank | geschiktheid | opvoerwerk | hoofdtype | rendement | beheer en onderhoud | investeringskosten | exploitatiekosten
|  | 1 | 100% | Gesloten schroefpomp FFI | Axiaal
|  | 2 | 98% | Nijhuis Bulbpomp | Axiaal
|  | 3 | 91% | Gesloten schroefpomp | Axiaal
|  | 4 | 88.46% | Vijzel (Spaans Babcock) | Vijzel
|  | 5 | 88.24% | De Wit vijzel | Vijzel

## Consumententabel (achtergrond)
|  |  |  | Technisch |  |  | Ecologisch (√: negatief √√√√√: positief) | [18 empty] | Aantal passanten | [9 empty] | Sterfte | [9 empty] | Percentages
|  |  |  | Kenmerken |  | Visoverleefbaarheid (schadepercentages) | [15 empty] | Passeerbaarheid
| Pomptype | Type aanduiding | Capaciteit per pomp (m3/min) | Opvoerhoogte (m) | Toeren | Aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | Totaal schubvis | Directe schade (dummy vis) 7 | Druk 6 | Turbulentie | Versnelling | Geluid 5 |  | Naam gemaal |  | Aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal |  | Aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal |  | schubvis <15cm | schubvis >15cm | Totaal schubvis |  | Onderzoek
1 | vijzel | Buisvijzel FFI | 0.6 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FFI (gedwongen blootstelling) |  | 23 | 75 | 98 | 1 | 3 | 4 | 10 | 60 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | F.T. Vriese (VisAdvies), 2009. Onderzoek naar de visveilige axiaalpomp en buisvijzel. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_19, 24 pag.
2 | vijzel | Buisvijzel FFI | 10 | 1.05 | 42 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Zwanburgerpolder |  |  | 2292 | 2292 | 1325 | 5 | 1330 | 953 | 7 | 960 |  |  | 29 | 29 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 |  | 1.273 | 0 | 1.2664 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
3 | vijzel | Vijzel | 23 | 0.73 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | √√√√√ | √√√√√ | √√√ | √√√√√ | √√√√ |  | Sudhoeke |  | 9 | 93 | 102 | 33 | 4 | 37 | 45 | 2 | 47 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.2821 | 0 | 1.1905 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
4 | vijzel | Vijzel | 30 | 2.9 | 39 | 4 | 44 | [16 empty] | Sint-Karelsmolen | [25 empty] | Germonpré, E., B. Denayer, C. Belpaire, F. Ollivier, 1994. Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse gewest en preliminair onderzoek naar de schade van diverse pomptypes op vissen na gedwongen blootstelling. Onderzoek door AMINAL en de Katholieke Univ
5 | vijzel | Vijzel | 35 | 3.6 | 37 | 0 | 20 | [16 empty] | De Seine, Vlaanderen | [25 empty] | Denayer B. & C. Belpaire, 1992. Onderzoek naar de effecten van een vijzelgemaal op vispopulaties. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
6 | vijzel | vijzel | 40 | [20 empty] | Ennemaborgh | [25 empty] | n.v.t.
7 | vijzel | De Wit vijzel | 42 | 0.7 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | √ |  |  |  | √√√ |  | Vleuterweide |  |  | 4002 | 4002 | 938 | 13 | 951 | 2999 | 49 | 3048 |  |  | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 |  | 0.254 | 1.6129 | 0.27507 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
8 | vijzel | Vijzel | 100 | 2 | 30 |  | 1 | 1 | [15 empty] | Snelrewaard | [25 empty] | Ing. M.C. de Lange & J.C.A. Merkx, 2005. Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen. VisAdvies BV, Utrecht. VA2005_01 13 pag.
9 | vijzel | Vijzel | 120 | 0,3-1,5 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | √√√√√ | √√√√√ | √√√√ | √√√√√ | √√√ |  | De Wenden |  |  | 63957 | 63957 | 58152 | 31 | 58183 | 5727 | 39 | 5766 |  |  | 39 | 39 | 17 | 0 | 17 | 17 | 5 | 22 |  | 0.053226 | 7.1429 | 0.060986 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
10 | vijzel | Vijzel | 138-168 |  | 26.5 |  | 2 | 2 | [15 empty] | Vijzel Red Bluff | [25 empty] | McNabb, C.D., Liston, C.R. & S.M. Borthwick, 2003. Passage of Juvenile Chinook Salmon and Other Fish Species through Archimedes Lifts and a Hidrostal Pump at Red Bluff, California Transactions of the American Fisheries Society 132:326-334, 2003.
11 | vijzel | Vijzel | 138-168 |  | 26.5 |  | 4 | 4 | [15 empty] | Vijzel Red Bluff | [25 empty] | McNabb, C.D., Liston, C.R. & S.M. Borthwick, 2003. Passage of Juvenile Chinook Salmon and Other Fish Species through Archimedes Lifts and a Hidrostal Pump at Red Bluff, California Transactions of the American Fisheries Society 132:326-334, 2003.
12 | vijzel | Spaans Babcock | 500 | 2.2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | √√√√ |  |  |  | √√ |  | Overwaard |  | 43 | 82260 | 82303 | 10534 | 31 | 10565 | 70960 | 731 | 71691 |  | 1 | 76 | 77 | 12 | 0 | 12 | 59 | 5 | 64 |  | 0.087123 | 0.65617 | 0.092394 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
13 | vijzel | De Wit vijzel | 660 | 0.3 | 22 | 0 | 1 | 1 |  |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | Halfweg (natuurlijke doortrek) |  | 24 | 164 | 188 |  |  | 7 |  |  | 157 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.60976 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
14 | vijzel | De Wit vijzel | 660 | 0.3 | 22 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Halfweg (gedwongen blootsteling) |  |  | 67 | 67 | [5 empty] | 64 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
15 | vijzel | Vijzel | 660 | 0.3 | 22 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Halfweg (natuurlijke doortrek) |  | 5 | 145 | 150 |  |  | 19 |  |  | 125 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
16 | vijzel | Vijzel | 660 | 0.3 | 22 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Halfweg (gedwongen blootsteling) |  |  | 91 | 91 | [5 empty] | 87 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1.1494 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
17 | turbinevijzel | Turbinevijzels | onb. |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Hooydonkse Molen |  |  | 289 | 289 | [5 empty] | 280 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Merkx, J.C.A. & F.T. Vriese, 2006. Monitoring vijzel en vispassage Hooidonkse molen. VisAdvies BV, Utrecht. Projectnummer VA2006_41, 18 pag.
18 | turbinevijzel | Turbinevijzels | onb. |  | 28-30 |  | 0 | 0 | [15 empty] | Vijzel Devon | [25 empty] | FISHTEK Consulting, 2007. Fish Monitoring and Live Fish Trials. Titz Atro Archimedes Screw Turbine, River Dart. Phase 1 Report: Live fish trials, smolts, leading edge assessment, disorientation study, outflow monitoring. Client± Mann Power Consulting Ltd.
19 | turbinevijzel | Turbinevijzels | onb. |  |  |  | 4 | [16 empty] | Vijzel Bielefeld | [25 empty] | Spah, H., 2001. Fishery biological opinion of the fish compatibility of the patented hydraulic screw from Ritz Atro. Bielfield, Germany
20 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 28 | 0,55-1,05 | 320 |  | 21 | 21 | 4 |  | 4 | 38 |  | 38 | 22 |  | 22 | √√√√√ | [5 empty] | Hoekpolder |  | 1 | 56 | 57 | 26 |  | 26 | 29 |  | 29 |  | 0 | 12 | 12 | 1 |  | 1 | 11 |  | 11 |  | 21.8182 |  | 21.8182 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder Najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
21 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 38 | 3.5 | 368 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | √√√√ |  |  |  | √√√√ |  | Duifpolder |  | 12 | 1970 | 1982 | 197 | 5 | 202 | 1661 | 107 | 1768 |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |  | 0.69968 | 1.7857 | 0.76142 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 4 Centrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 24 pag.
22 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 60 | 5 | 49 | 0 | 16 | [16 empty] | Elektriek-Zuid | [25 empty] | germonpre et al, 1996. xxxxxxxxxxxxxx
23 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 157 | 2.8 | 78.5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 10 | [6 empty] | Verdoold |  |  | 216 | 216 |  |  | 10 |  |  | 206 |  |  | 21 | 21 |  |  | 4 |  |  | 17 |  |  |  | 9.7222 |  | Arcadis, 2007. Onderzoek vismigratie gemaal Verdoold. Rapport Arcadis in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
24 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 400 | 0.9 | 205 | 49 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 2 | √√√√√ | √√√√ | √√√√ | √√√√√ | √√√ |  | Boreel |  | 49 | 1600 | 1649 | 137 |  | 137 | 12 | 8 | 20 |  | 24 | 4 | 28 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 37.5 | 1.9108 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 4 Centrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 24 pag.
25 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 500 | 5 | 110 |  |  | 3 | [15 empty] | Colijn (Hoge vaart) | [25 empty] | Hop, J., 2009. Visonderzoek migratieknelpunten. Fase I Najaarsonderzoek. Projectnummer 20080894. In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. ATKB, Geldermalsen, 75 p.
26 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 580 | 6 | 110 | 0 |  | 3 | [15 empty] | Colijn (lage vaart) | [25 empty] | Hop, J., 2009. Visonderzoek migratieknelpunten. Fase I Najaarsonderzoek. Projectnummer 20080894. In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. ATKB, Geldermalsen, 75 p.
27 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 690 | 1.7 | 70 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Gouda (natuurlijk) |  | 2 | 21 | 23 |  |  | 3 |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
28 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 690 | 1.7 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Gouda (gedwongen) |  | 4 | 125 | 129 | 11 | 1 | 12 |  |  | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
29 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 1080 | 1.7 | 59 | 0 | 1 | 1 | [15 empty] | Katwijk |  | 56 | 587 | 643 | [7 empty] | 0 | 8 | 8 | [11 empty] | Kruitwagen, G., & M. Klinge, 2007. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal Katwijk. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
30 | half-axiaal pomp | Amarex KRT | 12.5 | 1.5 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √√√√√ | √√√√ | √ | √√√ |  |  | Amarex KRT (D) |  | 110 | 140 | 250 |  |  |  | 33 | 104 | 137 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vis H. & F.T. Vriese, 2010. Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33(10), 18 pag.
31 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 22 | 1.15 | 735 |  | 15 | 16 | [15 empty] | Meerweg |  | 9 | 1038 | 1047 | [7 empty] | 3 | 156 | 159 | [11 empty] | Klinge, M., 2008. Evaluatie van de gemaalvispassage in gemaal Meerweg te Haren. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's.
32 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 22 | 1.15 | 735 | 0 | 1 | 1 | [15 empty] | Meerweg met venturisysteem en stroboscooplampen |  | 150 | 8182 | 8332 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | [11 empty] | Klinge, M., 2008. Evaluatie van de gemaalvispassage in gemaal Meerweg te Haren. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's.
33 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 24 | 1.15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | √√ |  |  |  | √√√√√ |  | B.B. Polder |  | 2 | 6311 | 6313 | 5486 | 4 | 5490 | 819 | 2 | 821 |  | 2 | 27 | 29 | 21 | 1 | 22 | 5 | 0 | 5 |  | 0.41237 | 16.6667 | 0.42782 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 5 Schroefcentrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 57 pag.
34 | half-axiaal pomp | Visvriendelijke Hidrostal | 25 | 1.5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √√√√√ | √√ | √ | √√√ |  |  | Visvriendelijke Hidrostal |  | 99 | 133 | 232 |  |  |  | 39 | 93 | 132 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vis H. & F.T. Vriese, 2010. Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33(10), 18 pag.
35 | half-axiaal pomp | VOPO met schroefomdraaiing | 25 | 0.15 | 1000 |  | 6 | 6 | 4 |  | 4 | 7 | 82 | 9 | 5 | 70 | 6 | √√ |  |  |  | √√ |  | De Zllk |  | 2 | 1830 | 1832 | 1117 | 6 | 1123 | 689 | 17 | 706 |  | 1 | 111 | 112 | 43 | 2 | 45 | 51 | 14 | 65 |  | 5.2049 | 69.5652 | 6.0142 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 5 Schroefcentrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 57 pag.
36 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 85 |  | 416 |  | 7 | 7 | 4 |  | 4 | 16 | 43 | 19 | 6 | 41 | 7 | √√ |  |  |  | √ |  | Willem-Alexander |  | 1 | 4910 | 4911 | 3883 | 9 | 3892 | 931 | 84 | 1015 |  | 1 | 333 | 334 | 141 | 2 | 143 | 153 | 36 | 189 |  | 6.1072 | 40.8602 | 6.7658 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 5 Schroefcentrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 57 pag.
37 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 170 | 1.52 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | √√√√√ | √√√√ | √ | √√√√√ | √ |  | Tonnekreek |  | 34 | 16477 | 16511 | 3987 | 20 | 4007 | 12419 | 10 | 12429 |  | 0 | 108 | 108 | 13 | 0 | 13 | 95 | 0 | 95 |  | 0.6583 | 0 | 0.65709 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 5 Schroefcentrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 57 pag.
38 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 240 | 4 | 158 |  | 2 | 2 | [15 empty] | Hongerige Wolf |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Bonhof, G.H. & G. Wolters. 2010. Onderzoek visschade gemaal Hongerige Wolf. Rapport 2010-010, Koeman en Bijkerk bv, Haren iov Waterschap Hunze en Aa‟s, Veendam.
39 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 250 | 2-5,5 | 165 |  | 20 | 21 |  |  | 7 |  |  | 22 |  |  | 20 | [6 empty] | Abraham Kroes (Ringvaart gemaal) |  | 8 | 411 | 419 |  |  | 68 |  |  | 349 |  | 5 | 83 | 88 |  |  | 5 |  |  | 77 |  |  |  | 19.6643 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij 4 potentiële migratieknelpunten voor- en najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
40 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 266 |  | 121 |  | 19 | 23 | [15 empty] | Mealstede | [25 empty] | Jasper, A. & M. Aragon, 2009 Monitoring van visaanbod, beschadiging en sterfte in relatie tot stroomafwaartse vismigratie bij gemaal Mealstede, Tauw, 4548106
41 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 271 | 6,5-9 | 365 |  | 7 | 7 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 7 | [6 empty] | Abraham Kroes (Poldergemaal) |  |  | 27 | 27 |  |  | 6 |  |  | 21 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 7.4074 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij 4 potentiële migratieknelpunten voor- en najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
42 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 350 | 2.8 | 115 | 22 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 10 | 4 | √√√√√ | √√√√ | √√ | √√√√√ | √ |  | Schilthuis |  | 27 | 3917 | 3944 | 3466 | 90 | 3556 | 337 | 8 | 345 |  | 6 | 141 | 147 | 118 | 7 | 125 | 13 | 3 | 16 |  | 3.4446 | 10.2041 | 3.6145 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 5 Schroefcentrifugaalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 57 pag.
43 | half-axiaal pomp | BEVERON | 505 | 2,4 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Schoute (natuurlijke doortrek) |  | 36 | 17 | 53 | 3 |  | 3 | 14 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Stroomafwaartse passage van vis via gemaal Schoute. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. ’s Gravenhaagse Hengelsport Vereniging.
44 | half-axiaal pomp | BEVERON | 505 | 2,4 1 | 143 | [7 empty] | 19 | 19 |  | 19 | 19 | [6 empty] | Schoute (gedwongen blootstelling) |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 18.75 | 18.75 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Stroomafwaartse passage van vis via gemaal Schoute. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. ’s Gravenhaagse Hengelsport Vereniging.
45 | half-axiaal pomp | BEVERON | 525 | 5.4 | 200 |  | 29 | 29 | 0 | 42 | 14 |  |  | 33 | 0 | 42 | 29 | [6 empty] | Lijnden |  | 6 | 157 | 163 | 23 | 12 | 35 |  |  | 122 |  | 2 | 45 | 47 | 0 | 5 | 5 |  |  | 40 |  | 0 | 41.6667 | 28.6624
46 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 600 | 4.5 | 133 |  |  | 4 | [15 empty] | Smeenge | [25 empty] | Hop, J., 2009. Visonderzoek migratieknelpunten. Fase I Najaarsonderzoek. Projectnummer 20080894. In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. ATKB, Geldermalsen, 75 p.
47 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 0.6 | 10 | 890-1204 | 0 | [17 empty] | Model 16-F. Diameter 15 cm | [25 empty] | Patrick P.H, R.S. McKinley, 1987. Biological Research Section, Chemical Research Department, Ontario Hydro, 800 Kipling Avenue, Toronto, Ontario M8Z 5S4, Canada
48 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 21 | 3.6 | 577 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 56 | 0 | 53 | 6 | 0 | 6 | √√√√√ | √√√ | √ | √ | √ |  | Ypenburg |  | 8 | 397 | 405 | 376 | 3 | 379 | 16 | 1 | 17 |  | 0 | 23 | 23 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 |  | 5.8673 | 0 | 5.8081 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 6 Hidrostalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 21 pag.
49 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 42.5 | 3.5 | 552 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | √√√√√ | √√√√√ | √ | √√√√√ | √√√ |  | Wogmeer |  | 8 | 686 | 694 | 118 | 3 | 121 | 538 | 25 | 563 |  | 1 | 54 | 55 | 10 | 0 | 10 | 41 | 2 | 43 |  | 7.7744 | 7.1429 | 7.7485 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 6 Hidrostalpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 21 pag.
50 | half-axiaal pomp | Hidrostal | onb. |  | 430 |  | 1 | 1 | [15 empty] | Diameter 12,7 cm
51 | half-axiaal pomp | Hidrostal | onb. |  | 430 |  | 1 | 1 | [15 empty] | Diameter 30,5 cm
52 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 10,2 - 24 |  | 461-601 |  | 5.5 | 5.5 | [15 empty] | Diameter 41 cm (gedwongen blootstelling)
53 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 10,2 - 25 |  | 461-601 | 0 | 1 | [16 empty] | Diameter 41 cm (natuurlijke trek)
54 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 138 - 168 |  | 350-375 |  | 6 | 6 | [15 empty] | Diameter 91 cm (gedwongen blootstelling) | [25 empty] | McNabb, C.D., Liston, C.R. & S.M. Borthwick, 2003. Passage of Juvenile Chinook Salmon and Other Fish Species through Archimedes Lifts and a Hidrostal Pump at Red Bluff, California Transactions of the American Fisheries Society 132:326-334, 2003.
55 | half-axiaal pomp | Hidrostal | 139 - 168 |  | 350-375 | 0 | 6 | [16 empty] | Diameter 91 cm (natuurlijke trek) | [25 empty] | McNabb, C.D., Liston, C.R. & S.M. Borthwick, 2003. Passage of Juvenile Chinook Salmon and Other Fish Species through Archimedes Lifts and a Hidrostal Pump at Red Bluff, California Transactions of the American Fisheries Society 132:326-334, 2003.
56 | axiaalpomp | Gesl. Schroefp. (compact) | 20 | 2.37 | 837 |  | 1 | 1 | [15 empty] | De Haanwijk | [25 empty] | Ing. M.C. de Lange & J.C.A. Merkx, 2005. Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen. VisAdvies BV, Utrecht. VA2005_01 13 pag.
57 | axiaalpomp | Gesl. Schroefp. (compact) | 45 | 2.54 | 592 |  | 7 | 7 | 3 |  | 3 | 15 | 11 | 15 | 7 | 9 | 7 | √√ |  |  |  | √√ |  | Meerpolder |  |  | 325 | 325 | 196 | 2 | 198 | 117 | 9 | 126 |  |  | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 18 | 1 | 19 |  | 7.3482 | 9.0909 | 7.4074 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 7 Gesloten schroefpompen (compact). VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 48 pag.
58 | axiaalpomp | Gesl. Schroefp. (compact) | 90 | 2.7 | 364 | 0 | 79 | 79 | 35 | 26 | 34 | 81 | 90 | 81 | 79 | 74 | 79 | √√√ |  |  |  | √√√ |  | HZ Polder |  | 6 | 31737 | 31743 | 1123 | 66 | 1189 | 30354 | 194 | 30548 |  | 0 | 25146 | 25146 | 390 | 17 | 407 | 24564 | 175 | 24739 |  | 79.2769 | 73.8462 | 79.2324 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 7 Gesloten schroefpompen (compact). VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 48 pag.
59 | axiaalpomp | Gesl. Schroefp. (compact) | 105 | 2.2 | 291 |  | 7 | 7 | 3 |  | 3 | 21 |  | 22 | 7 |  | 7 | √√√√√ | √ | √√√√√ | √√√√ | √√√√√ |  | Berkel |  | 5 | 4710 | 4715 | 3759 | 7 | 3766 | 891 | 11 | 902 |  | 4 | 320 | 324 | 116 | 1 | 117 | 191 | 8 | 199 |  | 6.6022 | 50 | 6.7695 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 7 Gesloten schroefpompen (compact). VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 48 pag.
60 | axiaalpomp | Gesl. Schroefp. (compact) | 135 | 0,5-1 | 307 |  | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 10 | 2 | √√√√ | √√√√√ | √ | √√√√√ | √√√ |  | Antlia |  | 6 | 24846 | 24852 | 14151 | 34 | 14185 | 10633 | 8 | 10641 |  | 4 | 387 | 391 | 90 | 3 | 93 | 293 | 1 | 294 |  | 1.5454 | 9.5238 | 1.5588 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 7 Gesloten schroefpompen (compact). VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 48 pag.
61 | axiaalpomp | BVOP | 255 | 5.4 | 360 |  | 88 | 88 |  |  |  | 80 | 86 | 83 | 88 | 88 | 88 | [6 empty] | Lijnden |  | 2 | 32 | 34 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 24 |  | 2 | 28 | 30 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 20 |  | 87.5 | 87.5 | 87.5
62 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp | 26 | 3.08 |  |  | 13 | 14 | 2 |  | 2 | 24 |  | 28 | 13 |  | 15 | √ | [5 empty] | Makkemermar |  | 2 | 242 | 244 | 82 |  | 82 | 78 | 5 | 83 |  | 1 | 32 | 33 | 2 |  | 2 | 19 | 4 | 23 |  | 13.125 | 80 | 15.1515 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 8 Gesloten schroefpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 22 pag.
63 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp | 42 | 2,4 - 3,1 |  |  | 27 | 27 | 26 |  | 26 | 27 |  | 27 | 27 |  | 27 | √ | [5 empty] | Aalkeet buitenpolder |  | 1 | 334 | 335 | 96 |  | 96 | 237 |  | 237 |  | 0 | 91 | 91 | 25 |  | 25 | 65 |  | 65 |  | 27.027 |  | 27.027 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder Najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
64 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp | 60 | 0.8 | 355 | 32 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 18 | 15 | 18 | 7 | 11 | 7 | √√√√√ | √√√ | √√√√ | √√√ | √√√ |  | Kortenhoef |  | 118 | 4438 | 4556 | 4256 | 40 | 4296 | 116 | 26 | 142 |  | 38 | 321 | 359 | 293 | 3 | 296 | 21 | 4 | 25 |  | 7.1821 | 10.6061 | 7.233 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 8 Gesloten schroefpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 22 pag.
65 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp FFI | 81 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FFI (gedwongen blootstelling) |  | 25 | 66 | 91 |  | 2 | 2 | 8 | 56 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | F.T. Vriese (VisAdvies), 2009. Onderzoek naar de visveilige axiaalpomp en buisvijzel. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_19, 24 pag.
66 | axiaalpomp | horizontale schroefpomp (kattenrug) | 1500 |  | 50 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | J.L. Hoogland |  | 77 | 35393 | 35470 |  |  | 16073 |  |  | 18656 |  | 4 | 290 | 294 |  |  | 111 |  |  | 176 |  |  |  | 0.8264 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij gemaal J.L. Hoogland en de Johan Friso-sluis. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van wetterskip Fryslân.
67 | axiaalpomp | horizontale schroefpomp (kattenrug) | 2500 | 0.6 | 80 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | A.F. Stroink |  | 10 | 485 | 495 |  |  | 26 |  |  | 459 |  | 0 | 22 | 22 |  |  | 1 |  |  | 21 |  |  |  | 4.5361 |  | M.J. Kroes, J.C.A. Merkx & J.H. Kemper, 2006. In- en uittrek van aal en schubvis in het gebied van Noordwest Overijssel. VisAdvies BV, Utrecht. Projectnummer KO2004_008, 36 pag.
68 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 24 | 0.98 |  | 38 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 46 | 19 |  | 20 | √√√ |  |  |  | √√√√√ |  | Thabor |  | 21 | 182 | 203 | 100 | 2 | 102 | 75 | 3 | 78 |  | 8 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 36 |  | 19.4286 | 40 | 20 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 9 Open schroefpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 31 pag.
69 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 40 | 1.67 | 580 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 18 | 1 |  | 2 | √ | [5 empty] | Nijverheid |  | 2 | 343 | 345 | 311 | 2 | 313 | 24 | 4 | 28 |  | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |  | 1.4925 | 16.6667 | 1.7595 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 9 Open schroefpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 31 pag.
70 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 60 | 2.7 | 500 | [18 empty] | Stenensluisvaart | [11 empty] | 5 | 19 | 24 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | Germonpré, E., Denayer, B., Belpaire, C. en Ollevier, F. (1994). Inventarisatie van pompgemalen in het vlaamse gewest en preliminair onderzoek naar schade van diverse pomptypes op vissen na gedwongen blootstelling. Rapporten van het instituut voor bosbouw
71 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 76 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Offerhaus |  | 10 | 532 | 542 | 458 | 2 | 460 | 70 | 2 | 72 |  | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 0.56818 | 0 | 0.56391 |  | Vriese, F.T., 2010. Nulmeting schadeprofiel gemaal Offerhaus. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_45, 31 pag. + bijlage.
72 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 120 | 0.1 |  |  | 17 | 18 | 5 | 57 | 7 | 18 | 42 | 20 | 15 | 43 | 18 | √√√√ |  |  |  | √√ |  | Tilburg |  | 9 | 6019 | 6028 | 1062 | 28 | 1090 | 4492 | 418 | 4910 |  | 2 | 1053 | 1055 | 55 | 16 | 71 | 805 | 176 | 981 |  | 15.4843 | 43.0493 | 17.5333 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 9 Open schroefpompen. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 31 pag.
73 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 200 | 0.6 | 165 | 8 | 100 | 100 | [15 empty] | Den Deel | [25 empty] | Riemersma, P. & G.J.M. Wintermans, 2005. Optimalisatie vismigratie Den Deel, najaarsonderzoek. Onderzoek naar mogelijkheden inzet scheepvaartsluis ter bevordering van vismigratie bij gemaal Den Deel. Grontmij Noord BV en Wintermans Ecologenbureau.
74 | axiaalpomp | Bulbpomp Nijhuis | 3000 | variabel 2 | 64 | 41 | 1 | 3 | [6 empty] | 1 | 6 | 3 | [6 empty] | IJmuiden |  | 251 | 4543 | 4794 | [7 empty] | 102 | 37 | 139 | [7 empty] | 1.28 | 6 | 2.6286 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2008. Sterfte van schieraal door gemaal IJmuiden, onderzoeksjaar 2008, idem 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland.
75 | axiaalpomp | Schroefpomp | 30 | 1.35 | 900 | 100 | 29 | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  | 29 |  | 29 | [6 empty] | Kralingseplas |  | 19 | 1484 | 1503 | 1484 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 423 | 442 | 423 |  | 423 |  |  |  |  | 28.504 |  | 28.504 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij 4 potentiële migratieknelpunten voor- en najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
76 | axiaalpomp | Schroefpomp | 400 | 1,34-4,64 |  | 100 | 52 | 58 |  |  |  | 47 |  | 49 | 47 | 64 | 49 | [6 empty] | Krimpenerwaard |  | 19 | 127 | 146 | 4 | 8 | 12 | 104 | 3 | 107 |  | 19 | 66 | 85 | 2 | 4 | 6 | 49 | 3 | 52 |  | 47.2222 | 63.6364 | 48.7395 |  | Kruitwagen, G., Klinge, M., 2010. Monitoring van vismigratie bij 4 potentiële migratieknelpunten voor- en najaarsonderzoek 2009. Rapport Witteveen+Bos in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
77 | overig | Schepradgemaal | 1920 | 0.3 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Spaarndam |  | 5 | 20 | 25 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Kruitwagen, G. & M. Klinge, 2008. Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij de gemalen Halfweg, Spaarndam en Gouda. Rapport Witteveen+Bos i.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.
78 | overig | Faunapomp | 5 |  | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √√√√√ | √√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√ |  | Faunapomp |  |  | 1562 | 1562 | 43 | 3 | 46 | 1492 | 22 | 1514 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vriese F.T., J. Hop, H. Vis & I.L.Y. Spierts, 2010. Bijlagenrapport 3 Vijzels; faunapomp. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, 60 pag.
79 | vijzel | visvriendelijke vijzel (Spaans Babcock) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Hillekade |  | 0 | 9102 | 9102 | 706 | 0 | 706 | 7868 | 9 | 7877 |  |  | 9 | 9 | 5.0126 |  | 5 | 3.934 | 0 | 4 |  | 0.10435 | 0 | 0.10486 |  | Wanink, J., Bonhof, G.H., Bouton, N., Slabbekoorn, H., 2012. Project vissen zwemmen weer heen en weer: vismonitoring en geluidsmetingen, najaar 2011
80 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp FFI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Kralingseplas |  | 3 | 27045 | 27048 | 24214 | 20 | 24234 | 2728 | 83 | 2811 |  | 0 | 15 | 15 | 9.6856 | 0 | 9.6856 | 4.9104 | 0 | 4.9104 |  | 0.054176 | 0 | 0.053969 |  | Wanink, J., Bonhof, G.H., Bouton, N., Slabbekoorn, H., 2012. Project vissen zwemmen weer heen en weer: vismonitoring en geluidsmetingen, najaar 2011
81 | axiaalpomp | Gesloten schroefpomp |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 37 | 83 | 44 | 3 | 83 | 4 | [6 empty] | Aalkeet buitenpolder |  | 0 | 481 | 481 | 443 | 0 | 443 | 30 | 6 | 36 |  | 0 | 23 | 23 | 5.0059 |  | 5 | 11.001 | 4.9998 | 16 |  | 3.3841 | 83.33 | 4.3841 |  | Wanink, J., Bonhof, G.H., Bouton, N., Slabbekoorn, H., 2012. Project vissen zwemmen weer heen en weer: vismonitoring en geluidsmetingen, najaar 2011
82 | vijzel | Buisvijzel FFI | 32 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | Hoekpolder |  | 2 | 1026 | 1028 | 316 | 13 | 329 | 657 | 37 | 694 |  | 0 | 13 | 13 | 1.9908 | 0 | 1 | 9.0009 | 2.0017 | 12 |  | 1.1297 | 4.0034 | 1.2708 |  | Wanink, J., Bonhof, G.H., Bouton, N., Slabbekoorn, H., 2012. Project vissen zwemmen weer heen en weer: vismonitoring en geluidsmetingen, najaar 2011
83 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 90 | [20 empty] | Offerhaus |  | 2 | 721 | 723 | 429 | 4.8 |  | 286 | 3.2 |  |  |  |  | 19 | 16 | 3 |  | 16 | 3 | [6 empty] | Kroes, M. & De Boer, M., 2013. Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus. Rapport TAUW in opdracht van de CvB.
85 | axiaalpomp | Open schroefpomp (Hubert OVS 820) | 90 | [7 empty] | 10 | [12 empty] | Schanserbrug |  |  |  |  | 949 | 13 | 962 | 16724 | 2856 | 19580 |  |  |  |  | 90.65 | 4 | 94.65 | 4093.25 | 1244.35 | 5337.6 |  |  |  | 26.4446 |  | Kroes, M. & De Boer, M., 2013. Evaluatie Fis-lampen gemaal Schanserbrug. Rapport TAUW in opdracht van de CvB.
86 | axiaalpomp | Schroefpomp |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | [6 empty] | Dongerdielen |  | 0 | 2518 | 2518 |  |  | 1351 |  |  | 1167 | [13 empty] | 0 |  | Koopmans, M., 2013. Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, Najaar 2012. A&W-rapport 1863
87 | axiaalpomp | Open schroefpomp | 276 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 12 |  |  | 40 | [9 empty] | Gerbrandy gemaal Gaustersyl |  |  | 39 | 39 | 34 |  | 34 | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 15.3846 |  | Koopmans, M., 2013. Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, Najaar 2012. A&W-rapport 1863
88 | vijzel | Vijzel | [5 empty] | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | [9 empty] | Cornjum Klaailan |  |  | 12 | 12 | 8 |  | 8 | 4 |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 25 |  | Koopmans, M., 2013. Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, Najaar 2012. A&W-rapport 1863
89 | vijzel | Vijzel |  |  |  | 0 | 32 | 31 | 36 |  | 36 | 28 |  | 28 |  |  | 32 | [6 empty] | Schalsum |  | 2 | 72 | 74 | 36 |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 0 | 23 | 23 | 13 |  | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  | 31.9444 |  | Koopmans, M., 2013. Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, Najaar 2012. A&W-rapport 1863
90 | vijzel | Buisvijzel (Landustrie Sneek BV) | 40 | 2.7 | 39.1 | 8 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Ennemaborgh |  | 101 | 298 | 399 | 116 | 64 | 180 | 50 | 68 | 118 |  | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60241 | 0 | 0.33557 |  | Vis H., Q.A.A. de Bruijn & J.H. Kemper, 2013. Onderzoek naar de visoverleefbaarheid bij vijzelgemaal Ennemaborgh op 23 oktober 2012. Projectnummr VA2012_25, 22 pag.
91 | vijzel | Buisvijzel (Landustrie Sneek BV) | 23 | 2.7 | 23.8 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Ennemaborgh |  | 112 | 338 | 450 | 70 | 124 | 194 | 66 | 78 | 144 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vis H., Q.A.A. de Bruijn & J.H. Kemper, 2013. Onderzoek naar de visoverleefbaarheid bij vijzelgemaal Ennemaborgh op 23 oktober 2012. Projectnummr VA2012_25, 22 pag.
92 | vijzel | Vijzel | 43 | 1.25 |  |  | 3 | 4 | [15 empty] | Bergermeer |  | 3 | 88 | 91 |  |  | 31 |  |  | 57 |  | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | VisserijServiceNederland, 2010. Onderzoek najaarsmigratie van vis Gemaal Bergermeer
93 | vijzel | Vijzel | 167.5 | 0.35 |  | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | Kolhorn |  | 16 | 197 | 213 |  |  | 28 |  |  | 169 |  | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2013. Monitoring vismigratieknelpunten 2012; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2012.02. Visserij Service Nederland in opdracht van Stichting Waterproef
94 | half-axiaal pomp | Schroefcentrifugaalpomp | 325 | 3.5 | 168 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Grootslag |  | 438 | 30473 | 30911 |  |  | 269 |  |  | 30204 |  | 0 | 146 | 146 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2013. Monitoring vismigratieknelpunten 2012; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2012.02. Visserij Service Nederland in opdracht van Stichting Waterproef
95 | axiaalpomp | BVOP | 300 | 4.4 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Leemans |  | 4 | 312 | 316 |  |  | 60 |  |  | 252 |  | 4 | 0 | 4 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2013. Monitoring vismigratieknelpunten 2012; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2012.02. Visserij Service Nederland in opdracht van Stichting Waterproef
96 | axiaalpomp | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 100 | 1.81 |  |  | 19 | 19 | [15 empty] | Zeevang |  | 0 | 909 | 909 |  |  | 423 |  |  | 486 |  |  | 175 | 175 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2013. Monitoring vismigratieknelpunten 2012; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2012.02. Visserij Service Nederland in opdracht van Stichting Waterproef
97 | vijzel | Vijzel | 350 | 1.14 |  | 8 | 2 | 5 | [15 empty] | Kadoelen |  | 59 | 86 | 145 | 55 | 1 | 56 | 30 | 0 | 30 |  | 5 | 2 | 7 | [11 empty] | VisserijServiceNederland, 2010. Onderzoek najaarsmigratie van vis 2010 naar het Noordzeekanaal vanuit het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
98 | axiaalpomp | open schroefpomp | 180 | 1.05 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | De Waker |  | 69 | 49 | 118 | 41 | 5 | 46 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | VisserijServiceNederland, 2010. Onderzoek najaarsmigratie van vis 2010 naar het Noordzeekanaal vanuit het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
99 | axiaalpomp | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 1200 |  |  | 0 | 2 | 1 | [15 empty] | Zaangemaal |  | 65 | 293 | 358 | 52 | 12 | 64 | 226 | 3 | 229 |  | 0 | 5 | 5 | [11 empty] | VisserijServiceNederland, 2010. Onderzoek najaarsmigratie van vis 2010 naar het Noordzeekanaal vanuit het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
100 | vijzel | Vijzel | 90 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Overtoom |  | 7 | 62 | 69 | 47 | 2 | 49 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | VisserijServiceNederland, 2010. Onderzoek najaarsmigratie van vis 2010 naar het Noordzeekanaal vanuit het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
101 | axiaalpomp | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 180 | 1.07 | 180 | 33 | [17 empty] | Meldijk |  | 30 | 782 | 812 |  |  | 436 |  |  | 346 |  | 10 | [13 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2012. Monitoring vismigratieknelpunten 2011; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2011.01. Visserij Service Nederland in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
102 | axiaalpomp | BVOP | 120 | 340 | 340 |  | 0 | 0 | [15 empty] | Balgdijk |  | 5 | 2285 | 2290 |  |  | 2223 |  |  | 62 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2012. Monitoring vismigratieknelpunten 2011; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2011.01. Visserij Service Nederland in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
103 | radiaalpomp | Centrifugaalpomp | 80 | 0.3 |  |  | 11 | 11 | [15 empty] | JC de Leeuw |  | 5 | 1241 | 1246 |  |  | 524 |  |  | 717 |  | 2 | 135 | 137 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2012. Monitoring vismigratieknelpunten 2011; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2011.01. Visserij Service Nederland in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
104 | axiaalpomp | Horizontale schroefpomp (kattenrug) | 900 | 0.2 | 77 |  | 0 | 0 | [15 empty] | De Waakzaamheid |  | 0 | 635 | 635 |  |  | 531 |  |  | 104 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2012. Monitoring vismigratieknelpunten 2011; Voor- en najaarsbemonstering bij diverse sluizen en gemalen, VSN2011.01. Visserij Service Nederland in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
[6 empty] | gemiddeld schadepercentage per type opvoerwerk | [12 empty] | standaard deviatie schadepercentage per type opvoerwerk | [12 empty] | aantal | [12 empty] | gevonden minimumwaarde | [11 empty] | gevonden maximumwaarde
[6 empty] | aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis |  | aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis | aal | overige vissoorten | totaal | baarsachtigen < 15cm | baarsachtigen > 15cm | baarsachtigen totaal | karperachtigen < 15cm | karperachtigen > 15cm | karperachtigen totaal | schubvis <15cm | schubvis >15cm | totaal schubvis
|  | Buisvijzel FFI |  |  |  | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 1.5 | 0 | 1 | 0.33333 | 1.6667 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 0.66667 |  | 0 | 0.57735 | 0.57735 | 0.70711 | 0 | 1.4142 | 0.57735 | 2.8868 | 1.1547 | 0.57735 | 2.3094 | 0.57735 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | De Wit vijzel |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33333 |  | #DIV/0! | 0.57735 | 0.57735 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.8995 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57735 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Vijzel |  |  |  | 2 | 8 | 5.7692 | 12.2 | 0 | 10.1667 | 11 | 4.3333 | 8 | 0.33333 | 2.3333 | 5.6667 |  | 3.3466 | 13.8731 | 10.076 | 17.1523 | 0 | 16.1297 | 14.2127 | 7.5056 | 12.6886 | 0.57735 | 4.0415 | 12.9099 |  | 6 | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1
|  | Vijzel (Spaans Babcock) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.70711 | #DIV/0! | 0.70711 | 0 | 0.70711 | 0 | 0 | 0.70711 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Vijzel (Landustrie) |  |  |  | 5.5 | 0 | 1.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.5355 | 0 | 0.70711 | 0.70711 | #DIV/0! | 0.70711 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Turbinevijzels |  |  |  |  | 1.3333 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 2.3094 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Centrifugaalpomp |  |  |  | 8.1667 | 5.5556 | 4.7273 | 1 | 0 | 7.3333 | 13 | 2 | 10.3333 | 5.75 | 1 | 5.8333 |  | 20.0042 | 8.2327 | 6.6346 | 2 | 0 | 16.0831 | 21.6564 | #DIV/0! | 14.7874 | 10.8436 | 1.4142 | 8.7731 |  | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 21 | 4 | 0 | 40 | 38 | 2 | 38 | 22 | 2 | 22
|  | Amarex KRT |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BEVERON |  |  |  | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 42 | 7 | 0 | 19 | 17.3333 | 0 | 30.5 | 16 |  | #DIV/0! | 20.5061 | 20.5061 | 0 | #DIV/0! | 9.8995 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.563 | 0 | 16.2635 | 14.7309 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 42 | 14 | 0 | 19 | 33 | 0 | 42 | 29
|  | Hidrostal |  |  |  | 0 | 4.3125 | 4.5833 | 6 | 0 | 6 | 32 | 4 | 30.5 | 7 | 3.5 | 7 |  | 0 | 2.8402 | 2.9055 | 2.8284 | 0 | 2.8284 | 33.9411 | 5.6569 | 31.8198 | 1.4142 | 4.9497 | 1.4142 |  | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 56 | 8 | 53 | 8 | 7 | 8
|  | half-axiaal pomp |  |  |  | 5.5 | 6.9091 | 7.1667 | 1.75 | 4 | 2.5 | 5.5 | 14.3333 | 9.6667 | 2.5 | 17 | 6.5 |  | 11 | 7.6217 | 8.2333 | 2.0616 | 5.6569 | 2.9496 | 7.1414 | 24.8261 | 9.0701 | 2.6458 | 21.3776 | 7.2319 |  | 4 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 23 | 4 | 8 | 7 | 16 | 43 | 22 | 6 | 41 | 20
|  | Visvriendelijke Hidrostal |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOPO met stroomomdraaiing |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 4 | 7 | 82 | 9 | 5 | 70 | 6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 82 | 9 | 5 | 70 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 82 | 9 | 5 | 70 | 6
|  | Nijhuis Bulbpomp |  |  |  | 41 | 1 | 3 | [6 empty] | 1 | 6 | 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 41 | 1 | 3 | [6 empty] | 1 | 6 | 3 | 41 | 1 | 3 | [6 empty] | 1 | 6 | 3
|  | BVOP |  |  |  |  | 29.3333 | 29.6667 |  |  | 0 | 80 | 86 | 41.5 | 88 | 88 | 88 |  | #DIV/0! | 50.8068 | 50.5206 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.6899 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | 83 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | 83 | 88 | 88 | 88
|  | Gesloten schroefpomp (compact) |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 10.5 | 17.5 | 10.25 | 30 | 50.5 | 30.25 | 23.75 | 31 | 23.75 |  | #DIV/0! | 33.544 | 33.544 | 16.3605 | 12.0208 | 15.8614 | 34.8138 | 55.8614 | 34.7311 | 36.9087 | 37.2424 | 36.9087 |  | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 79 | 79 | 35 | 26 | 34 | 81 | 90 | 81 | 79 | 74 | 79
|  | Gesloten schroefpomp |  |  |  | 32 | 13 | 13.5 | 9 | 8 | 9 | 26.5 | 49 | 29.25 | 12.5 | 47 | 13.25 |  | #DIV/0! | 9.9331 | 9.7468 | 11.6333 | #DIV/0! | 11.6333 | 7.9373 | 48.0833 | 10.8128 | 10.504 | 50.9117 | 10.2754 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 32 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 18 | 15 | 1 | 3 | 11 | 1 | 32 | 27 | 27 | 26 | 8 | 26 | 37 | 83 | 44 | 27 | 83 | 27
|  | Gesloten schroefpomp FFI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horizontale schroefpomp (kattenrug) |  |  |  | 12.6667 | 5.2 | 5 |  |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 17.7858 | 7.8549 | 7.9687 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1213 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.8284 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.8284 |  | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Open schroefpomp |  |  |  | 15.3333 | 25.8333 | 26.3333 | 1.25 | 14.25 | 4.8333 | 20.75 | 21 | 25.4 | 9 | 21.5 | 10.25 |  | 20.0333 | 37.1883 | 37.0873 | 2.5 | 28.5 | 5.5287 | 17.557 | 29.6985 | 17.4871 | 9.3808 | 30.4056 | 10.1448 |  | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38 | 100 | 100 | 5 | 57 | 7 | 45 | 42 | 46 | 19 | 43 | 20
|  | Schroefpomp |  |  |  | 67 | 17.8 | 19.2 | 9.6667 | 0 | 9.6667 | 18.3333 | 0 | 24.5 | 21 | 32 | 21.5 |  | 57.1577 | 22.4989 | 24.6313 | 16.7432 | 0 | 16.7432 | 25.1462 | #DIV/0! | 34.6482 | 21.2132 | 45.2548 | 22.0378 |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 100 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 47 | 0 | 49 | 29 | 64 | 29 | 100 | 52 | 58 | 29 | 0 | 29 | 47 | 0 | 49 | 47 | 64 | 49
|  | Faunapomp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Schepradgemaal |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J5: Krug: 0% schade, maar n<10
Note on K5: Krug: 0% schade, maar n<10
Note on L5: Krug: 0% schade, maar n<10
Note on H14: Krug: opgegeven waarde <2
Note on I14: Krug: opgegeven waarde <2
Note on H15: Krug: opgegeven waarde <4
Note on I15: Krug: opgegeven waarde <4
Note on N28: Krug: 38% schade, maar n<10
Note on Q28: Krug: 38% schade, maar n<10
Note on K37: Krug: 25% schade, maar n<10
Note on K39: Krug: schade 33%, maar n<10
Note on K40: Krug: schade 22%, maar n<10
Note on N46: Krug: schade 38%, maar n<10
Note on G49: Krug: schade 33%, maar n<10
Note on D51: Vis: klopt dit?
Note on H56: Krug: opgegeven waarde 4-7
Note on I56: Krug: opgegeven waarde 4-7
Note on H58: Krug: opgegeven waarde <6
Note on I58: Krug: opgegeven waarde <6
Note on H59: Krug: opgegeven waarde <6
Note on K63: Krug: schade 14%, maar n<10
Note on N63: Krug: schade 73%, maar n<10
Note on N64: Krug: schade 13%, maar n<10
Note on G65: Krug: schade 100%, maar n<10
Note on J65: Krug: schade 100%, maar n<10
Note on K65: Krug: schade 100%, maar n<10
Note on L65: Krug: schade 100%, maar n<10
Note on N66: Krug: schade 80%, maar n<10
Note on K69: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on L69: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on M69: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on N72: Krug: schade 67%, maar n<10
Note on N73: Krug: schade 25%, maar n<10
Note on J80: Krug: schade was 50%, maar n<10
Note on K80: Krug: schade was 50%, maar n<10
Note on L80: Krug: schade 50%, maar n=12
Note on N80: Krug: schade was 100%, maar n<10
Note on J81: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on K81: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on L81: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on N81: Krug: schade 0%, maar n<10
Note on G95: Tim Puts: schade was 33%, maar slecht 3 alen gepaseerd
Note on G98: Tim Puts: schade was 100%, maar slechts 4 alen gepaseerd
Note on G103: Tim Puts: 0% schade, maar slechts 7 alen gepaseerd
Note on G105: Tim Puts: 20% schade, maar slechts 5 alen gepasseerd
Note on G106: Tim Puts: 40% schade, maar slechts 5 alen gepasseerd
Note on AL106: Tim Puts: afgelezen uit grafiek dus schatting