## invulgegevens
Waterschap | : | Waterschap X |  |  |  | Deze cellen verplicht invullen
Naam rwzi | : | rwzi Y |  |  |  | Deze cellen facultatief invullen
Datum meting | : | 2009-03-17
Datum uitwerking | : | 2009-03-17
Gegevens beluchtingstank
type beluchtingstank | : | carrousel |  |  | - | (carrousel, rechthoekige tanks, oxydatiesloot, rotoflow etc.)
Type beluchting | :
tankinhoud: | : | 5310 |  |  | m³
waterhoogte | : | 5.77 |  |  | m
inblaashoogte vanaf de bodem | : | 5 |  |  | cm
Inblaasdiepte | : | 5.72 |  |  | m
Drogestof AT | : | 4.8 |  |  | g/l
Gegevens type metingen
Meting wordt uitgevoerd in | : |  | -
Type meting | : |  | -
Vaststelling CS,20
|  | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3
CS,20 berekenen uit CS,p,T of gelijk aan CS,md,20 danwel CS,33,20
Watertemperatuur | : | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ºC | gemiddelde temperatuur tijdens meting. Verloop mag maximaal 2°C zijn tijdens een meting
Geleidbaarheid water voor berekening zoutgehalte | : | 1500 | 3000 | 3000 | μS/cm | Zoutgehalte te berekenen door geleidbaarheid (in μS/cm) te vermenigvuldigen met 2/3
Totaal zoutgehalte | : | 1000 | 2000 | 2000 | mg/l | Indamprest van het filtraat
Theoretische O2-verzadigingsconcentratie | : | 14.62 | 14.62 | 14.62 | mg O2/l | bij 0°C, 1013 mbar, 100% luchtvochtigheid en totale zoutconcentratie van 0 g/l
CS,St,T | : | 10.88 | 10.88 | 10.88 | mg O2/l | standaard zuurstofverzadigings concentratie bij p=1013 mbar en 100% luchtvochtigheid en bij temperatuur van de meetomstandigheden
CS,St, 20 | : | 9.09 | 9.09 | 9.09 | mg O2/l | standaard zuurstofverzadigings concentratie bij p=1013 mbar bij T = 20°C
C* |  | 12.2688 | 11.6143 | 12.5009 | mg O2/l | schijnbare zuurstof verzadiging waarde, gemeten zuurstofverzadigingsconcentratie bij meetomstandigheden
C* gecorrigeerd voor calibratie temperatuur meetsonde | : | 12.2688 | 11.6143 | 12.5009 | mg O2/l | schijnbare zuurstof verzadiging waarde, gemeten zuurstofverzadigingsconcentratie bij meetomstandigheden, gecorrigeerd voor calibrateitemperatuur meetsonde
βCS,p*,T | : | - | - | - | mg O2/l | werkelijke zuurstofverzadigingswaarde bij meetomstandigheden, βCS,p*,T = C* + OVR/αkLaT
CS,p*,T | : | - | - | - | mg O2/l | werkelijke zuurstofverzadigingswaarde bij meetomstandigheden gecorrigeerd voor zoutgehalte
CS,md,20 | : | 11.6018 | 11.6018 | 11.6018 | mg O2/l | voor de meting afspreken of CS,p,T of CS,md,T wordt gebruikt voor berekening van CS,20. Gebruik van CS,md,T geeft enige overschatting van OC
Cs,20 | : | 11.6018 | 11.6018 | 11.6018 | mg O2/l | = CS,p*,T * (CS,St,20/CS,St,T) * (1013/p*) of de verzadingingswaarde op halve diepte bij bellenbeluchting, = CS,St, 20 bij oppervlaktebeluchting
Gegevens lucht bij bellenbeluchting (niet verplicht)
|  | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3
Omgevingstemperatuur | : | 6.5 | 7.7 | 8.6 | ºC
Temperatuur aangezogen lucht | : | 5 | 5.8 | 6.6
Atmosferische luchtdruk |  | 1037 | 1037 | 1036 | mbar
Luchtvochtigheid | : | 63 | 58 | 57 | %
Waterdampdruk | : | 6.0832 | 6.0946 | 6.3728 | mbar
gemeten luchthoeveelheid bij meetomstandigheden | : | 5674 | 2848 | 5672 | m3/h
nominale luchthoeveelheden | : | 5556.4545 | 2776.8364 | 5519.627 | Nm3/h
totaal opgenomen vermogen (beluchting + voortstuwing) | : | 163.1 | 82.7 | 162.7 | kW
Correctiefactoren
|  | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3
zoutfactor voor zuurstofverzadigingswaarde (β-factor) | : | 0.99 | 0.98 | 0.98 | -
zoutfactor voor kLaT-waarde | : | 1 | 0.91667 | 0.91667 | - | omrekening van gemeten kLaT naar kLaT, 1000 (standaard zoutgehalte van 1000 mg/l)
Nominale waarden
temperatuur | : | 0 |  |  | ºC
luchtdruk | : | 1013.25 |  |  | mbar
luchtvochtigheid | : | 0 |  |  | %
zoutgehalte | : | 0 |  |  | mg/l
Gegevens meetsondes
Aantal sondes | : | 6 |  |  | -
Sondes uitgerust met automatische temperatuurcorrectie? | : |  |  |  | -
Temperatuur waarbij sondes zijn gecalibreerd | : | 25 |  |  | °C
Locatie sondes
sonde 1 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
sonde 2 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
sonde 3 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
sonde 4 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
sonde 5 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
sonde 6 | : | in de bocht einde beluchtingspakket
Gegevens blowers (niet verplicht)
|  | blower 1 | blower 2 | blower 3 | blower 4 | blower 5 | blower 6
geïnstalleerd vermogen blower | : | 233 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | kW
opgenomen vermogen blower meting 1 | : | 78.3 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
opgenomen vemogen blower meting 2 |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
opgenomen vermogen blower meting 3 |  | 77.8 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
luchtdebiet gemeten meting 1 | : | 2833 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³/uur
luchtdebiet gemeten, meting 2 | : | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³/uur
luchtdebiet gemeten, meting 3 | : | 2833 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³/uur
onderdruk aanzuigzijde blower meting 1 | : | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | mbar
onderdruk aanzuigzijde blower meting 2 | : | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mbar
onderdruk aanzuigzijde blower meting 3 | : | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | mbar
Luchtdebiet meting 1 in Nm3/h |  | 2770.1858 | 2786.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nm3/h
Luchtdebiet meting 2 in Nm3/h |  | 2776.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nm3/h
Luchtdebiet meting 3 in Nm3/h |  | 2752.7918 | 2766.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nm3/h
Gegevens voorstuwing (niet verplicht)
|  | voortstuwer 1 | voortstuwer 2 | voortstuwer 3
opgenomen vermogen voortstuwing meting 1 |  | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | kW
opgenomen vermogen voortstuwing meting 2 |  | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | kW
opgenomen vermogen voortstuwing meting 3 |  | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | kW
Gegevens puntbeluchters (niet verplicht)
|  | Puntbeluchter 1 | Puntbeluchter 2 | Puntbeluchter 3 | Puntbeluchter 4 | Puntbeluchter 5 | Puntbeluchter 6
geïnstalleerd vermogen |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | kW
opgenomen vermogen |  | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | kW
Note on B22: Gebruik van CS,md,20 danwel CS,33,20 geeft enige overschatting van OC. Voor de OC-meting afspreken wat te gebruiken

## resultaten
Resultaten
|  | αkLaT | αkLa20 | αOC/αSOTR | αOC20,L,h | αOP20 |  |  | Zuurstofafname door verademing
|  |  | (1/h) | (kg O2/h) | (g/m³*m stijghoogte) | kg O2/kWh |  |  | mg/(l.h) | kg O2/uur
meting 1 | sonde 1 | 8.3986 | 10.2258 | 629.9675 | 19.8209 | 3.93 | Afname meting 1 | sonde 1 | - | 0
| sonde 2 | 8.5456 | 10.4047 | 640.9905 | 20.1678 | 3.8738 |  | sonde 2 | - | 0
| sonde 3 | 8.4233 | 10.2559 | 631.8223 | 19.8793 | 3.793 |  | sonde 3 | - | 0
| sonde 4 | 8.2475 | 10.0418 | 618.6322 | 19.4643 | 3.8874 |  | sonde 4 | - | 0
| sonde 5 | 8.4529 | 10.2919 | 634.0376 | 19.949 | 3.8867 |  | sonde 5 | - | 0
| sonde 6 | 8.4513 | 10.29 | 633.9223 | 19.9454 | 3.8722 |  | sonde 6 | - | 0
gemiddelde meting 1 |  | 8.4199 | 10.2517 | 631.5621 | 19.8711 | 3.8739 | gemiddelde afname meting 1 |  | - | 0
meting 2 | sonde 1 | 4.588 | 5.5862 | 344.1407 | 21.6665 | 4.1613 | Afname meting 2 | sonde 1 | - | 0
| sonde 2 | 4.6312 | 5.6388 | 347.3806 | 21.8705 | 4.2005 |  | sonde 2 | - | 0
| sonde 3 | 4.6379 | 5.6469 | 347.8809 | 21.902 | 4.2065 |  | sonde 3 | - | 0
| sonde 4 | 4.5689 | 5.563 | 342.7095 | 21.5764 | 4.144 |  | sonde 4 | - | 0
| sonde 5 | 4.6313 | 5.6388 | 347.3832 | 21.8707 | 4.2005 |  | sonde 5 | - | 0
| sonde 6 | 4.6372 | 5.646 | 347.8279 | 21.8987 | 4.2059 |  | sonde 6 | - | 0
gemiddelde meting 2 |  | 4.6157 | 5.6199 | 346.2205 | 21.7975 | 4.1865 | gemiddelde afname meting 2 |  | - | 0
meting 3 | sonde 1 | 8.2785 | 10.0795 | 620.9566 | 19.6678 | 3.9342 | Afname meting 3 | sonde 1 | - | 0
| sonde 2 | 8.5335 | 10.3901 | 640.0881 | 20.2737 | 3.9249 |  | sonde 2 | - | 0
| sonde 3 | 8.5135 | 10.3656 | 638.5828 | 20.2261 | 3.8481 |  | sonde 3 | - | 0
| sonde 4 | 8.3468 | 10.1627 | 626.0826 | 19.8301 | 3.9304 |  | sonde 4 | - | 0
| sonde 5 | 8.5254 | 10.3801 | 639.4752 | 20.2543 | 3.8819 |  | sonde 5 | - | 0
| sonde 6 | 8.4202 | 10.2521 | 631.5859 | 20.0045 | 3.8893 |  | sonde 6 | - | 0
gemiddelde meting 3 |  | 8.4363 | 10.2717 | 632.7952 | 20.0428 | 3.9015 | gemiddelde afname meting 3 |  | - | 0

## kLa meting 1
kLa berekeningen meting 1
|  | aantal meet-gegevens | te gebruiken meetbereik |  | eerste schattingen |  | defintieve waarde |  |  |  |  | check dataregistratie
[5 empty] | C* | C0 | C* | C0 | kLa | som kkm | E.E. | tijdsinterval | totaal gemeten tijd | aantal meetwaarden
[5 empty] | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | 1/s
meting 1 | sonde 1 | 238 | 1 | 238 | - | - | 12.1984 | 1.2981 | 0.0023329 | 4.9405 | 0.14438 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 2 | 294 | 1 | 294 | - | - | 12.5196 | 0.94287 | 0.0023738 | 1.8326 | 0.079086 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 3 | 338 | 1 | 338 | - | - | 12.6651 | 1.1674 | 0.0023398 | 1.683 | 0.070668 | #REF! | OK | OK
| sonde 4 | 301 | 1 | 301 | - | - | 11.9667 | 0.22352 | 0.002291 | 2.2156 | 0.085937 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 5 | 281 | 1 | 281 | - | - | 12.0733 | 1.1491 | 0.002348 | 2.2295 | 0.089233 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 6 | 267 | 1 | 267 | - | - | 12.1895 | 0.57394 | 0.0023476 | 2.4033 | 0.095053 | #REF! | Niet OK | OK
Solver kLa sonde 2
Solver kLa sonde 3
Solver kLa sonde 4
Solver kLa sonde 5
Solver kLa sonde 6
Solver kLa sonde 1

## hulpblad kkm meting 1 (hidden)
meting 1
sonde 1 | [5 empty] | sonde 2 | [5 empty] | sonde 3 | [5 empty] | sonde 4 | [5 empty] | sonde 5 | [5 empty] | sonde 6
monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | rijnummer ontdekken
| sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l | 4
1 | 114 | 3.47 | 3.8436 | 0.13961 | -0.37364 | 1 | 114 | 3.39 | 3.6875 | 0.088527 | -0.29753 | 1 | 102 | 3.39 | 3.6086 | 0.047774 | -0.21857 | 1 | 42 | 0.92 | 1.3008 | 0.14501 | -0.3808 | 1 | 114 | 3.5 | 3.7146 | 0.046035 | -0.21456 | 1 | 54 | 1.74 | 1.9569 | 0.047062 | -0.21694 | 5
2 | 120 | 3.66 | 3.9598 | 0.089862 | -0.29977 | 2 | 120 | 3.53 | 3.8124 | 0.079769 | -0.28243 | 2 | 108 | 3.52 | 3.7348 | 0.046151 | -0.21483 | 2 | 48 | 1.1 | 1.4464 | 0.12 | -0.34641 | 2 | 120 | 3.49 | 3.8315 | 0.11662 | -0.34149 | 2 | 60 | 1.93 | 2.1001 | 0.02892 | -0.17006 | 6
3 | 126 | 3.82 | 4.0743 | 0.064663 | -0.25429 | 3 | 126 | 3.67 | 3.9356 | 0.070526 | -0.26557 | 3 | 114 | 3.67 | 3.8593 | 0.035843 | -0.18932 | 3 | 54 | 1.29 | 1.59 | 0.090017 | -0.30003 | 3 | 126 | 3.58 | 3.9468 | 0.13453 | -0.36679 | 3 | 66 | 2.03 | 2.2412 | 0.044596 | -0.21118 | 7
4 | 132 | 3.97 | 4.1872 | 0.047182 | -0.21721 | 4 | 132 | 3.84 | 4.057 | 0.047071 | -0.21696 | 4 | 120 | 3.86 | 3.9821 | 0.014904 | -0.12208 | 4 | 60 | 1.48 | 1.7317 | 0.063347 | -0.25169 | 4 | 132 | 3.77 | 4.0605 | 0.084375 | -0.29047 | 4 | 72 | 2.24 | 2.3803 | 0.019691 | -0.14032 | 8
5 | 138 | 4.12 | 4.2986 | 0.031888 | -0.17857 | 5 | 138 | 4.03 | 4.1766 | 0.021502 | -0.14663 | 5 | 126 | 4.02 | 4.1031 | 0.0069107 | -0.083131 | 5 | 66 | 1.65 | 1.8714 | 0.049025 | -0.22142 | 5 | 138 | 3.91 | 4.1726 | 0.068942 | -0.26257 | 5 | 78 | 2.26 | 2.5175 | 0.066318 | -0.25752 | 9
6 | 144 | 4.27 | 4.4084 | 0.019149 | -0.13838 | 6 | 144 | 4.18 | 4.2946 | 0.013137 | -0.11462 | 6 | 132 | 4.13 | 4.2225 | 0.0085546 | -0.092491 | 6 | 72 | 1.81 | 2.0092 | 0.039694 | -0.19923 | 6 | 144 | 4.1 | 4.2831 | 0.033524 | -0.18309 | 6 | 84 | 2.52 | 2.6528 | 0.017637 | -0.1328 | 10
7 | 150 | 4.4 | 4.5167 | 0.01361 | -0.11666 | 7 | 150 | 4.33 | 4.4109 | 0.0065498 | -0.080931 | 7 | 138 | 4.26 | 4.3402 | 0.0064301 | -0.080188 | 7 | 78 | 1.98 | 2.1452 | 0.027282 | -0.16517 | 7 | 150 | 4.28 | 4.3921 | 0.012561 | -0.11207 | 7 | 90 | 2.66 | 2.7862 | 0.015924 | -0.12619 | 11
8 | 156 | 4.56 | 4.6234 | 0.0040247 | -0.06344 | 8 | 156 | 4.47 | 4.5256 | 0.0030914 | -0.055601 | 8 | 144 | 4.4 | 4.4562 | 0.0031633 | -0.056243 | 8 | 84 | 2.15 | 2.2793 | 0.016706 | -0.12925 | 8 | 156 | 4.41 | 4.4995 | 0.0080156 | -0.08953 | 8 | 96 | 3.01 | 2.9177 | 0.0085167 | 0.092286 | 12
9 | 162 | 4.74 | 4.7287 | 0.00012694 | 0.011267 | 9 | 162 | 4.62 | 4.6386 | 0.00034776 | -0.018648 | 9 | 150 | 4.56 | 4.5707 | 0.00011409 | -0.010681 | 9 | 90 | 2.33 | 2.4115 | 0.006643 | -0.081505 | 9 | 162 | 4.58 | 4.6055 | 0.00064935 | -0.025482 | 9 | 102 | 3.11 | 3.0474 | 0.0039192 | 0.062603 | 13
10 | 168 | 4.9 | 4.8326 | 0.0045478 | 0.067437 | 10 | 168 | 4.79 | 4.7501 | 0.0015922 | 0.039902 | 10 | 156 | 4.7 | 4.6835 | 0.00027146 | 0.016476 | 10 | 96 | 2.53 | 2.542 | 0.00014281 | -0.01195 | 10 | 168 | 4.71 | 4.71 | 2.2677e-09 | 4.762e-05 | 10 | 108 | 3.25 | 3.1753 | 0.0055852 | 0.074734 | 14
11 | 174 | 5.06 | 4.9349 | 0.015638 | 0.12505 | 11 | 174 | 4.96 | 4.86 | 0.010006 | 0.10003 | 11 | 162 | 4.83 | 4.7948 | 0.0012395 | 0.035207 | 11 | 102 | 2.73 | 2.6706 | 0.0035265 | 0.059385 | 11 | 174 | 4.85 | 4.813 | 0.0013719 | 0.037039 | 11 | 114 | 3.34 | 3.3013 | 0.0014941 | 0.038653 | 15
12 | 180 | 5.24 | 5.0359 | 0.041652 | 0.20409 | 12 | 180 | 5.12 | 4.9683 | 0.023016 | 0.15171 | 12 | 168 | 5.02 | 4.9045 | 0.013338 | 0.11549 | 12 | 108 | 2.93 | 2.7975 | 0.01755 | 0.13248 | 12 | 180 | 4.98 | 4.9145 | 0.0042865 | 0.065471 | 12 | 120 | 3.42 | 3.4257 | 3.2079e-05 | -0.0056638 | 16
13 | 186 | 5.41 | 5.1355 | 0.075366 | 0.27453 | 13 | 186 | 5.31 | 5.0751 | 0.055189 | 0.23492 | 13 | 174 | 5.17 | 5.0127 | 0.024743 | 0.1573 | 13 | 114 | 3.08 | 2.9227 | 0.024743 | 0.1573 | 13 | 186 | 5.11 | 5.0147 | 0.0090868 | 0.095325 | 13 | 126 | 3.43 | 3.5482 | 0.013981 | -0.11824 | 17
14 | 192 | 5.55 | 5.2336 | 0.10008 | 0.31635 | 14 | 192 | 5.46 | 5.1804 | 0.078201 | 0.27965 | 14 | 180 | 5.3 | 5.1194 | 0.032623 | 0.18062 | 14 | 120 | 3.17 | 3.0462 | 0.015335 | 0.12383 | 14 | 192 | 5.26 | 5.1134 | 0.021485 | 0.14658 | 14 | 132 | 3.64 | 3.6691 | 0.00084716 | -0.029106 | 18
15 | 198 | 5.68 | 5.3305 | 0.12218 | 0.34954 | 15 | 198 | 5.6 | 5.2841 | 0.099765 | 0.31586 | 15 | 186 | 5.45 | 5.2246 | 0.050817 | 0.22543 | 15 | 126 | 3.26 | 3.1679 | 0.0084735 | 0.092052 | 15 | 198 | 5.41 | 5.2108 | 0.039687 | 0.19921 | 15 | 138 | 3.7 | 3.7883 | 0.0077933 | -0.088279 | 19
16 | 204 | 5.8 | 5.4259 | 0.13993 | 0.37408 | 16 | 204 | 5.71 | 5.3865 | 0.10468 | 0.32354 | 16 | 192 | 5.61 | 5.3283 | 0.079355 | 0.2817 | 16 | 132 | 3.37 | 3.2881 | 0.006713 | 0.081933 | 16 | 204 | 5.56 | 5.3068 | 0.064117 | 0.25321 | 16 | 144 | 3.95 | 3.9058 | 0.0019549 | 0.044214 | 20
17 | 210 | 5.89 | 5.5201 | 0.13685 | 0.36994 | 17 | 210 | 5.83 | 5.4873 | 0.11742 | 0.34266 | 17 | 198 | 5.74 | 5.4306 | 0.09574 | 0.30942 | 17 | 138 | 3.51 | 3.4065 | 0.010703 | 0.10345 | 17 | 210 | 5.68 | 5.4014 | 0.077592 | 0.27855 | 17 | 150 | 4.12 | 4.0216 | 0.0096729 | 0.098351 | 21
18 | 216 | 5.94 | 5.6129 | 0.107 | 0.32711 | 18 | 216 | 5.91 | 5.5868 | 0.10447 | 0.32321 | 18 | 204 | 5.83 | 5.5314 | 0.08914 | 0.29856 | 18 | 144 | 3.64 | 3.5234 | 0.013594 | 0.11659 | 18 | 216 | 5.81 | 5.4948 | 0.099363 | 0.31522 | 18 | 156 | 4.31 | 4.1359 | 0.030314 | 0.17411 | 22
19 | 222 | 6.02 | 5.7044 | 0.099583 | 0.31557 | 19 | 222 | 5.95 | 5.6848 | 0.070317 | 0.26517 | 19 | 210 | 5.91 | 5.6309 | 0.077905 | 0.27912 | 19 | 150 | 3.77 | 3.6387 | 0.017246 | 0.13133 | 19 | 222 | 5.91 | 5.5868 | 0.10445 | 0.32319 | 19 | 162 | 4.44 | 4.2485 | 0.036658 | 0.19146 | 23
20 | 228 | 6.08 | 5.7947 | 0.081397 | 0.2853 | 20 | 228 | 6 | 5.7815 | 0.047751 | 0.21852 | 20 | 216 | 5.99 | 5.7289 | 0.068149 | 0.26105 | 20 | 156 | 3.89 | 3.7524 | 0.018943 | 0.13763 | 20 | 228 | 6.01 | 5.6776 | 0.11052 | 0.33245 | 20 | 168 | 4.53 | 4.3596 | 0.029034 | 0.1704 | 24
21 | 234 | 6.13 | 5.8837 | 0.060658 | 0.24629 | 21 | 234 | 6.05 | 5.8768 | 0.030009 | 0.17323 | 21 | 222 | 6.05 | 5.8256 | 0.050336 | 0.22436 | 21 | 162 | 4.01 | 3.8645 | 0.021168 | 0.14549 | 21 | 234 | 6.07 | 5.767 | 0.091794 | 0.30297 | 21 | 174 | 4.69 | 4.4691 | 0.048788 | 0.22088 | 25
22 | 240 | 6.19 | 5.9715 | 0.047748 | 0.21851 | 22 | 240 | 6.11 | 5.9707 | 0.019402 | 0.13929 | 22 | 228 | 6.11 | 5.921 | 0.035725 | 0.18901 | 22 | 168 | 4.14 | 3.9751 | 0.027186 | 0.16488 | 22 | 240 | 6.14 | 5.8552 | 0.081085 | 0.28475 | 22 | 180 | 4.7 | 4.5771 | 0.015103 | 0.1229 | 26
23 | 246 | 6.27 | 6.058 | 0.044926 | 0.21196 | 23 | 246 | 6.19 | 6.0633 | 0.016048 | 0.12668 | 23 | 234 | 6.17 | 6.015 | 0.024023 | 0.15499 | 23 | 174 | 4.25 | 4.0842 | 0.027484 | 0.16578 | 23 | 246 | 6.17 | 5.9422 | 0.051878 | 0.22777 | 23 | 186 | 4.78 | 4.6836 | 0.0092973 | 0.096422 | 27
24 | 252 | 6.36 | 6.1434 | 0.046918 | 0.21661 | 24 | 252 | 6.26 | 6.1546 | 0.011105 | 0.10538 | 24 | 240 | 6.23 | 6.1077 | 0.014954 | 0.12228 | 24 | 180 | 4.37 | 4.1918 | 0.031745 | 0.17817 | 24 | 252 | 6.22 | 6.028 | 0.036863 | 0.192 | 24 | 192 | 4.9 | 4.7886 | 0.012418 | 0.11144 | 28
25 | 258 | 6.41 | 6.2276 | 0.033285 | 0.18244 | 25 | 258 | 6.31 | 6.2446 | 0.0042729 | 0.065367 | 25 | 246 | 6.3 | 6.1991 | 0.010175 | 0.10087 | 25 | 186 | 4.49 | 4.298 | 0.036876 | 0.19203 | 25 | 258 | 6.26 | 6.1126 | 0.021735 | 0.14743 | 25 | 198 | 4.9 | 4.8921 | 6.2767e-05 | 0.0079225 | 29
26 | 264 | 6.42 | 6.3106 | 0.011978 | 0.10945 | 26 | 264 | 6.34 | 6.3334 | 4.3951e-05 | 0.0066296 | 26 | 252 | 6.34 | 6.2893 | 0.0025734 | 0.050729 | 26 | 192 | 4.6 | 4.4027 | 0.038943 | 0.19734 | 26 | 264 | 6.32 | 6.196 | 0.015386 | 0.12404 | 26 | 204 | 5.1 | 4.9941 | 0.011205 | 0.10585 | 30
27 | 270 | 6.43 | 6.3924 | 0.001414 | 0.037603 | 27 | 270 | 6.39 | 6.4209 | 0.00095193 | -0.030853 | 27 | 258 | 6.4 | 6.3782 | 0.0004772 | 0.021845 | 27 | 198 | 4.7 | 4.5059 | 0.037666 | 0.19408 | 27 | 270 | 6.38 | 6.2782 | 0.010367 | 0.10182 | 27 | 210 | 5.43 | 5.0948 | 0.11237 | 0.33521 | 31
28 | 276 | 6.39 | 6.4731 | 0.0069058 | -0.083101 | 28 | 276 | 6.45 | 6.5071 | 0.0032603 | -0.057099 | 28 | 264 | 6.46 | 6.4658 | 3.3639e-05 | -0.0057999 | 28 | 204 | 4.81 | 4.6078 | 0.040894 | 0.20222 | 28 | 276 | 6.42 | 6.3592 | 0.0036906 | 0.06075 | 28 | 216 | 5.44 | 5.194 | 0.060507 | 0.24598 | 32
29 | 282 | 6.46 | 6.5527 | 0.0085902 | -0.092684 | 29 | 282 | 6.51 | 6.5921 | 0.0067446 | -0.082125 | 29 | 270 | 6.51 | 6.5522 | 0.0017828 | -0.042223 | 29 | 210 | 4.92 | 4.7082 | 0.044842 | 0.21176 | 29 | 282 | 6.48 | 6.4392 | 0.0016658 | 0.040814 | 29 | 222 | 5.52 | 5.2919 | 0.052046 | 0.22814 | 33
30 | 288 | 6.54 | 6.6312 | 0.0083101 | -0.09116 | 30 | 288 | 6.59 | 6.6759 | 0.0073872 | -0.085949 | 30 | 276 | 6.57 | 6.6374 | 0.0045483 | -0.067441 | 30 | 216 | 5.04 | 4.8073 | 0.054135 | 0.23267 | 30 | 288 | 6.53 | 6.518 | 0.00014392 | 0.011997 | 30 | 228 | 5.64 | 5.3883 | 0.063333 | 0.25166 | 34
31 | 294 | 6.63 | 6.7085 | 0.0061694 | -0.078545 | 31 | 294 | 6.65 | 6.7586 | 0.011791 | -0.10859 | 31 | 282 | 6.63 | 6.7215 | 0.008367 | -0.091471 | 31 | 222 | 5.15 | 4.9051 | 0.059991 | 0.24493 | 31 | 294 | 6.59 | 6.5957 | 3.2702e-05 | -0.0057185 | 31 | 234 | 5.77 | 5.4835 | 0.082102 | 0.28653 | 35
32 | 300 | 6.68 | 6.7849 | 0.010995 | -0.10486 | 32 | 300 | 6.72 | 6.8401 | 0.014414 | -0.12006 | 32 | 288 | 6.66 | 6.8043 | 0.020831 | -0.14433 | 32 | 228 | 5.25 | 5.0015 | 0.061765 | 0.24853 | 32 | 300 | 6.65 | 6.6723 | 0.00049936 | -0.022346 | 32 | 240 | 5.78 | 5.5773 | 0.041103 | 0.20274 | 36
33 | 306 | 6.79 | 6.8601 | 0.0049146 | -0.070104 | 33 | 306 | 6.81 | 6.9204 | 0.012183 | -0.11037 | 33 | 294 | 6.71 | 6.886 | 0.030988 | -0.17603 | 33 | 234 | 5.34 | 5.0966 | 0.059262 | 0.24344 | 33 | 306 | 6.69 | 6.7479 | 0.0033527 | -0.057902 | 33 | 246 | 5.9 | 5.6697 | 0.053017 | 0.23025 | 37
34 | 312 | 6.88 | 6.9343 | 0.0029493 | -0.054307 | 34 | 312 | 6.91 | 6.9996 | 0.0080203 | -0.089556 | 34 | 300 | 6.79 | 6.9666 | 0.031187 | -0.1766 | 34 | 240 | 5.44 | 5.1904 | 0.062324 | 0.24965 | 34 | 312 | 6.72 | 6.8224 | 0.010486 | -0.1024 | 34 | 252 | 5.91 | 5.7609 | 0.02222 | 0.14906 | 38
35 | 318 | 6.98 | 7.0075 | 0.00075509 | -0.027479 | 35 | 318 | 6.97 | 7.0776 | 0.011582 | -0.10762 | 35 | 306 | 6.89 | 7.046 | 0.024348 | -0.15604 | 35 | 246 | 5.54 | 5.2829 | 0.06612 | 0.25714 | 35 | 318 | 6.77 | 6.8959 | 0.01584 | -0.12586 | 35 | 258 | 5.89 | 5.8509 | 0.0015325 | 0.039147 | 39
36 | 324 | 7.07 | 7.0796 | 9.2802e-05 | -0.0096334 | 36 | 324 | 7.05 | 7.1546 | 0.010936 | -0.10458 | 36 | 312 | 6.97 | 7.1244 | 0.023831 | -0.15437 | 36 | 252 | 5.61 | 5.3741 | 0.055645 | 0.23589 | 36 | 324 | 6.82 | 6.9683 | 0.021989 | -0.14829 | 36 | 264 | 6.09 | 5.9395 | 0.022647 | 0.15049 | 40
37 | 330 | 7.14 | 7.1508 | 0.00011632 | -0.010785 | 37 | 330 | 7.1 | 7.2304 | 0.017016 | -0.13045 | 37 | 318 | 7.05 | 7.2016 | 0.022987 | -0.15162 | 37 | 258 | 5.65 | 5.4641 | 0.034556 | 0.18589 | 37 | 330 | 6.9 | 7.0397 | 0.019517 | -0.1397 | 37 | 270 | 6.02 | 6.0269 | 4.7996e-05 | -0.0069279 | 41
38 | 336 | 7.14 | 7.2209 | 0.0065525 | -0.080948 | 38 | 336 | 7.18 | 7.3052 | 0.015686 | -0.12524 | 38 | 324 | 7.14 | 7.2778 | 0.018984 | -0.13778 | 38 | 264 | 5.67 | 5.5529 | 0.013717 | 0.11712 | 38 | 336 | 7 | 7.1101 | 0.012126 | -0.11012 | 38 | 276 | 6.15 | 6.1131 | 0.0013599 | 0.036877 | 42
39 | 342 | 7.19 | 7.2901 | 0.010027 | -0.10013 | 39 | 342 | 7.26 | 7.379 | 0.014157 | -0.11898 | 39 | 330 | 7.23 | 7.3529 | 0.015101 | -0.12288 | 39 | 270 | 5.7 | 5.6404 | 0.0035472 | 0.059559 | 39 | 342 | 7.07 | 7.1796 | 0.012002 | -0.10955 | 39 | 282 | 6.24 | 6.1981 | 0.0017546 | 0.041888 | 43
40 | 348 | 7.27 | 7.3584 | 0.0078076 | -0.08836 | 40 | 348 | 7.34 | 7.4517 | 0.012472 | -0.11168 | 40 | 336 | 7.3 | 7.4269 | 0.016114 | -0.12694 | 40 | 276 | 5.76 | 5.7268 | 0.0011018 | 0.033194 | 40 | 348 | 7.15 | 7.248 | 0.0096064 | -0.098012 | 40 | 288 | 6.21 | 6.2819 | 0.0051715 | -0.071913 | 44
41 | 354 | 7.34 | 7.4256 | 0.0073338 | -0.085638 | 41 | 354 | 7.41 | 7.5233 | 0.012847 | -0.11335 | 41 | 342 | 7.36 | 7.5 | 0.01959 | -0.13996 | 41 | 282 | 5.85 | 5.812 | 0.0014446 | 0.038008 | 41 | 354 | 7.22 | 7.3155 | 0.0091231 | -0.095515 | 41 | 294 | 6.43 | 6.3645 | 0.0042848 | 0.065459 | 45
42 | 360 | 7.37 | 7.492 | 0.014879 | -0.12198 | 42 | 360 | 7.47 | 7.594 | 0.015376 | -0.124 | 42 | 348 | 7.4 | 7.572 | 0.029574 | -0.17197 | 42 | 288 | 5.94 | 5.896 | 0.0019346 | 0.043985 | 42 | 360 | 7.27 | 7.3821 | 0.01256 | -0.11207 | 42 | 300 | 6.38 | 6.446 | 0.0043579 | -0.066014 | 46
43 | 366 | 7.37 | 7.5574 | 0.035119 | -0.1874 | 43 | 366 | 7.53 | 7.6637 | 0.017864 | -0.13366 | 43 | 354 | 7.46 | 7.643 | 0.033479 | -0.18297 | 43 | 294 | 6 | 5.9789 | 0.00044557 | 0.021109 | 43 | 366 | 7.34 | 7.4477 | 0.011599 | -0.1077 | 43 | 306 | 6.55 | 6.5263 | 0.00055945 | 0.023653 | 47
44 | 372 | 7.43 | 7.6219 | 0.03683 | -0.19191 | 44 | 372 | 7.58 | 7.7323 | 0.023204 | -0.15233 | 44 | 360 | 7.55 | 7.713 | 0.026564 | -0.16298 | 44 | 300 | 6.07 | 6.0606 | 8.7684e-05 | 0.009364 | 44 | 372 | 7.4 | 7.5124 | 0.012636 | -0.11241 | 44 | 312 | 6.54 | 6.6056 | 0.0042977 | -0.065557 | 48
45 | 378 | 7.54 | 7.6855 | 0.021177 | -0.14552 | 45 | 378 | 7.66 | 7.8 | 0.019607 | -0.14003 | 45 | 366 | 7.62 | 7.782 | 0.026251 | -0.16202 | 45 | 306 | 6.11 | 6.1413 | 0.00097748 | -0.031265 | 45 | 378 | 7.45 | 7.5762 | 0.01593 | -0.12621 | 45 | 318 | 6.54 | 6.6837 | 0.020638 | -0.14366 | 49
46 | 384 | 7.66 | 7.7483 | 0.0077887 | -0.088254 | 46 | 384 | 7.76 | 7.8668 | 0.0114 | -0.10677 | 46 | 372 | 7.7 | 7.8501 | 0.022528 | -0.15009 | 46 | 312 | 6.14 | 6.2208 | 0.0065274 | -0.080793 | 46 | 384 | 7.53 | 7.6391 | 0.011908 | -0.10913 | 46 | 324 | 6.68 | 6.7607 | 0.0065073 | -0.080668 | 50
47 | 390 | 7.75 | 7.8101 | 0.0036134 | -0.060111 | 47 | 390 | 7.86 | 7.9326 | 0.0052659 | -0.072567 | 47 | 378 | 7.81 | 7.9172 | 0.011496 | -0.10722 | 47 | 318 | 6.2 | 6.2992 | 0.0098475 | -0.099235 | 47 | 390 | 7.6 | 7.7012 | 0.010233 | -0.10116 | 47 | 330 | 6.64 | 6.8366 | 0.038652 | -0.1966 | 51
48 | 396 | 7.86 | 7.8711 | 0.00012341 | -0.011109 | 48 | 396 | 7.91 | 7.9974 | 0.0076448 | -0.087434 | 48 | 384 | 7.89 | 7.9834 | 0.0087252 | -0.093409 | 48 | 324 | 6.26 | 6.3766 | 0.013597 | -0.11661 | 48 | 396 | 7.65 | 7.7623 | 0.012616 | -0.11232 | 48 | 336 | 6.87 | 6.9115 | 0.0017198 | -0.041471 | 52
49 | 402 | 7.92 | 7.9313 | 0.00012677 | -0.011259 | 49 | 402 | 7.97 | 8.0614 | 0.0083512 | -0.091385 | 49 | 390 | 7.94 | 8.0487 | 0.01181 | -0.10867 | 49 | 330 | 6.33 | 6.4529 | 0.01511 | -0.12292 | 49 | 402 | 7.73 | 7.8226 | 0.00858 | -0.092628 | 49 | 342 | 6.88 | 6.9853 | 0.011087 | -0.10529 | 53
50 | 408 | 7.91 | 7.9906 | 0.006492 | -0.080573 | 50 | 408 | 8.03 | 8.1244 | 0.0089172 | -0.094431 | 50 | 396 | 8 | 8.113 | 0.012776 | -0.11303 | 50 | 336 | 6.38 | 6.5282 | 0.021962 | -0.14819 | 50 | 408 | 7.81 | 7.8821 | 0.0051974 | -0.072093 | 50 | 348 | 6.87 | 7.0581 | 0.035376 | -0.18808 | 54
51 | 414 | 7.82 | 8.0491 | 0.05247 | -0.22906 | 51 | 414 | 8.1 | 8.1866 | 0.007497 | -0.086585 | 51 | 402 | 8.08 | 8.1765 | 0.0093105 | -0.096491 | 51 | 342 | 6.44 | 6.6024 | 0.026387 | -0.16244 | 51 | 414 | 7.86 | 7.9407 | 0.0065165 | -0.080725 | 51 | 354 | 6.99 | 7.1299 | 0.01956 | -0.13986 | 55
52 | 420 | 7.8 | 8.1067 | 0.094089 | -0.30674 | 52 | 420 | 8.16 | 8.2479 | 0.0077195 | -0.08786 | 52 | 408 | 8.17 | 8.2391 | 0.00477 | -0.069065 | 52 | 348 | 6.51 | 6.6757 | 0.027447 | -0.16567 | 52 | 420 | 7.9 | 7.9985 | 0.0097096 | -0.098537 | 52 | 360 | 7.11 | 7.2006 | 0.0082129 | -0.090625 | 56
53 | 426 | 7.83 | 8.1636 | 0.1113 | -0.33361 | 53 | 426 | 8.25 | 8.3083 | 0.0033953 | -0.058269 | 53 | 414 | 8.25 | 8.3008 | 0.0025773 | -0.050768 | 53 | 354 | 6.58 | 6.7479 | 0.028192 | -0.1679 | 53 | 426 | 7.96 | 8.0555 | 0.009128 | -0.095541 | 53 | 366 | 7.05 | 7.2704 | 0.048578 | -0.2204 | 57
54 | 432 | 7.88 | 8.2197 | 0.11539 | -0.3397 | 54 | 432 | 8.31 | 8.3678 | 0.0033436 | -0.057824 | 54 | 420 | 8.29 | 8.3616 | 0.0051279 | -0.07161 | 54 | 360 | 6.66 | 6.8192 | 0.025329 | -0.15915 | 54 | 432 | 8.06 | 8.1117 | 0.0026777 | -0.051747 | 54 | 372 | 7.09 | 7.3392 | 0.062104 | -0.24921 | 58
55 | 438 | 7.87 | 8.275 | 0.16403 | -0.405 | 55 | 438 | 8.39 | 8.4265 | 0.0013349 | -0.036536 | 55 | 426 | 8.35 | 8.4216 | 0.0051271 | -0.071603 | 55 | 366 | 6.73 | 6.8894 | 0.025416 | -0.15942 | 55 | 438 | 8.15 | 8.1672 | 0.00029468 | -0.017166 | 55 | 378 | 7.17 | 7.407 | 0.056191 | -0.23705 | 59
56 | 444 | 7.88 | 8.3295 | 0.20208 | -0.44954 | 56 | 444 | 8.48 | 8.4844 | 1.9522e-05 | -0.0044184 | 56 | 432 | 8.43 | 8.4808 | 0.0025767 | -0.050761 | 56 | 372 | 6.79 | 6.9587 | 0.028473 | -0.16874 | 56 | 444 | 8.2 | 8.2218 | 0.0004757 | -0.021811 | 56 | 384 | 7.42 | 7.4739 | 0.0029093 | -0.053938 | 60
57 | 450 | 7.95 | 8.3833 | 0.18776 | -0.43332 | 57 | 450 | 8.6 | 8.5415 | 0.0034244 | 0.058518 | 57 | 438 | 8.52 | 8.5391 | 0.00036457 | -0.019094 | 57 | 378 | 6.84 | 7.0271 | 0.035009 | -0.18711 | 57 | 450 | 8.28 | 8.2757 | 1.8571e-05 | 0.0043094 | 57 | 390 | 7.35 | 7.5399 | 0.03606 | -0.18989 | 61
58 | 456 | 8.04 | 8.4363 | 0.15709 | -0.39635 | 58 | 456 | 8.67 | 8.5977 | 0.0052217 | 0.072261 | 58 | 444 | 8.62 | 8.5966 | 0.00054693 | 0.023387 | 58 | 384 | 6.91 | 7.0945 | 0.034055 | -0.18454 | 58 | 456 | 8.36 | 8.3288 | 0.00097239 | 0.031183 | 58 | 396 | 7.36 | 7.6049 | 0.059989 | -0.24493 | 62
59 | 462 | 8.21 | 8.4886 | 0.077639 | -0.27864 | 59 | 462 | 8.72 | 8.6532 | 0.0044623 | 0.0668 | 59 | 450 | 8.71 | 8.6533 | 0.0032114 | 0.056669 | 59 | 390 | 6.98 | 7.1611 | 0.032781 | -0.18105 | 59 | 462 | 8.41 | 8.3812 | 0.00082945 | 0.0288 | 59 | 402 | 7.53 | 7.6691 | 0.019335 | -0.13905 | 63
60 | 468 | 8.43 | 8.5402 | 0.012145 | -0.1102 | 60 | 468 | 8.79 | 8.7079 | 0.0067443 | 0.082124 | 60 | 456 | 8.78 | 8.7093 | 0.0050044 | 0.070742 | 60 | 396 | 7.07 | 7.2267 | 0.024543 | -0.15666 | 60 | 468 | 8.45 | 8.4328 | 0.00029412 | 0.01715 | 60 | 414 | 7.61 | 7.7946 | 0.034085 | -0.18462 | 64
61 | 474 | 8.54 | 8.5911 | 0.0026065 | -0.051054 | 61 | 474 | 8.86 | 8.7618 | 0.0096472 | 0.09822 | 61 | 462 | 8.84 | 8.7644 | 0.0057145 | 0.075594 | 61 | 402 | 7.15 | 7.2914 | 0.019986 | -0.14137 | 61 | 474 | 8.52 | 8.4838 | 0.0013121 | 0.036222 | 61 | 420 | 7.78 | 7.8561 | 0.0057898 | -0.076091 | 65
62 | 480 | 8.64 | 8.6412 | 1.4321e-06 | -0.0011967 | 62 | 480 | 8.9 | 8.8149 | 0.0072385 | 0.085079 | 62 | 468 | 8.88 | 8.8188 | 0.0037474 | 0.061216 | 62 | 408 | 7.22 | 7.3552 | 0.018278 | -0.1352 | 62 | 480 | 8.57 | 8.534 | 0.0012965 | 0.036007 | 62 | 426 | 7.83 | 7.9167 | 0.0075171 | -0.086701 | 66
63 | 486 | 8.71 | 8.6906 | 0.00037472 | 0.019358 | 63 | 486 | 8.95 | 8.8673 | 0.0068375 | 0.082689 | 63 | 474 | 8.94 | 8.8724 | 0.0045691 | 0.067595 | 63 | 414 | 7.29 | 7.4182 | 0.016423 | -0.12815 | 63 | 486 | 8.65 | 8.5835 | 0.0044215 | 0.066494 | 63 | 432 | 7.78 | 7.9765 | 0.038598 | -0.19646 | 67
64 | 492 | 8.8 | 8.7394 | 0.0036723 | 0.060599 | 64 | 492 | 9 | 8.919 | 0.0065676 | 0.081041 | 64 | 480 | 8.98 | 8.9253 | 0.0029945 | 0.054722 | 64 | 420 | 7.34 | 7.4802 | 0.01967 | -0.14025 | 64 | 492 | 8.71 | 8.6323 | 0.0060333 | 0.077674 | 64 | 438 | 7.84 | 8.0354 | 0.038178 | -0.19539 | 68
65 | 498 | 8.9 | 8.7875 | 0.012661 | 0.11252 | 65 | 498 | 9.09 | 8.9699 | 0.014429 | 0.12012 | 65 | 486 | 9.04 | 8.9774 | 0.0039171 | 0.062587 | 65 | 426 | 7.4 | 7.5415 | 0.020022 | -0.1415 | 65 | 498 | 8.76 | 8.6805 | 0.0063262 | 0.079537 | 65 | 444 | 7.92 | 8.0935 | 0.0301 | -0.17349 | 69
66 | 504 | 9.02 | 8.8349 | 0.034264 | 0.18511 | 66 | 504 | 9.13 | 9.0201 | 0.012083 | 0.10992 | 66 | 492 | 9.12 | 9.0288 | 0.0083133 | 0.091177 | 66 | 432 | 7.44 | 7.6019 | 0.026215 | -0.16191 | 66 | 504 | 8.79 | 8.7279 | 0.0038531 | 0.062074 | 66 | 450 | 8.04 | 8.1508 | 0.012273 | -0.11078 | 70
67 | 510 | 9.09 | 8.8816 | 0.043411 | 0.20835 | 67 | 510 | 9.15 | 9.0696 | 0.0064699 | 0.080435 | 67 | 498 | 9.18 | 9.0795 | 0.010097 | 0.10049 | 67 | 438 | 7.51 | 7.6615 | 0.022952 | -0.1515 | 67 | 510 | 8.86 | 8.7747 | 0.0072716 | 0.085274 | 67 | 462 | 8.22 | 8.263 | 0.0018466 | -0.042972 | 71
68 | 516 | 9.09 | 8.9277 | 0.026325 | 0.16225 | 68 | 516 | 9.19 | 9.1184 | 0.0051333 | 0.071647 | 68 | 504 | 9.23 | 9.1295 | 0.0101 | 0.1005 | 68 | 444 | 7.61 | 7.7203 | 0.01216 | -0.11027 | 68 | 516 | 8.92 | 8.8209 | 0.0098265 | 0.099129 | 68 | 468 | 8.23 | 8.3179 | 0.007725 | -0.087892 | 72
69 | 522 | 9.1 | 8.9732 | 0.016075 | 0.12679 | 69 | 522 | 9.25 | 9.1665 | 0.0069803 | 0.083548 | 69 | 510 | 9.29 | 9.1788 | 0.012368 | 0.11121 | 69 | 450 | 7.71 | 7.7782 | 0.0046572 | -0.068243 | 69 | 522 | 8.96 | 8.8664 | 0.0087664 | 0.093629 | 69 | 474 | 8.3 | 8.372 | 0.0051903 | -0.072044 | 73
70 | 528 | 9.06 | 9.018 | 0.0017604 | 0.041957 | 70 | 528 | 9.32 | 9.2139 | 0.011264 | 0.10613 | 70 | 516 | 9.34 | 9.2274 | 0.012681 | 0.11261 | 70 | 456 | 7.79 | 7.8354 | 0.0020633 | -0.045424 | 70 | 528 | 8.98 | 8.9112 | 0.0047288 | 0.068766 | 70 | 486 | 8.47 | 8.4781 | 6.5375e-05 | -0.0080855 | 74
71 | 534 | 9.08 | 9.0623 | 0.00031506 | 0.01775 | 71 | 534 | 9.39 | 9.2606 | 0.01674 | 0.12938 | 71 | 522 | 9.38 | 9.2753 | 0.010959 | 0.10468 | 71 | 462 | 7.85 | 7.8918 | 0.0017492 | -0.041823 | 71 | 534 | 9.03 | 8.9555 | 0.0055549 | 0.074531 | 71 | 498 | 8.65 | 8.5812 | 0.004736 | 0.068819 | 75
72 | 540 | 9.18 | 9.1058 | 0.0054993 | 0.074157 | 72 | 540 | 9.44 | 9.3067 | 0.017768 | 0.1333 | 72 | 528 | 9.42 | 9.3226 | 0.0094923 | 0.097429 | 72 | 468 | 7.9 | 7.9475 | 0.0022518 | -0.047453 | 72 | 540 | 9.07 | 8.9991 | 0.0050289 | 0.070914 | 72 | 504 | 8.6 | 8.6317 | 0.0010018 | -0.03165 | 76
73 | 546 | 9.2 | 9.1488 | 0.0026184 | 0.05117 | 73 | 546 | 9.45 | 9.3521 | 0.0095766 | 0.09786 | 73 | 534 | 9.45 | 9.3692 | 0.0065337 | 0.080831 | 73 | 474 | 7.97 | 8.0023 | 0.0010448 | -0.032323 | 73 | 546 | 9.11 | 9.0421 | 0.0046115 | 0.067908 | 73 | 510 | 8.66 | 8.6814 | 0.00045854 | -0.021414 | 77
74 | 552 | 9.19 | 9.1912 | 1.4865e-06 | -0.0012192 | 74 | 552 | 9.47 | 9.3969 | 0.0053389 | 0.073068 | 74 | 540 | 9.48 | 9.4151 | 0.0042099 | 0.064884 | 74 | 480 | 8.04 | 8.0564 | 0.00027041 | -0.016444 | 74 | 552 | 9.16 | 9.0845 | 0.0057007 | 0.075503 | 74 | 516 | 8.75 | 8.7305 | 0.000381 | 0.019519 | 78
75 | 558 | 9.18 | 9.233 | 0.0028111 | -0.053019 | 75 | 558 | 9.51 | 9.4411 | 0.0047484 | 0.068908 | 75 | 546 | 9.51 | 9.4604 | 0.0024578 | 0.049577 | 75 | 486 | 8.1 | 8.1098 | 9.656e-05 | -0.0098265 | 75 | 558 | 9.22 | 9.1263 | 0.0087781 | 0.093692 | 75 | 522 | 8.81 | 8.7789 | 0.0009696 | 0.031138 | 79
76 | 564 | 9.22 | 9.2742 | 0.0029418 | -0.054239 | 76 | 564 | 9.53 | 9.4846 | 0.0020588 | 0.045374 | 76 | 552 | 9.56 | 9.5051 | 0.0030141 | 0.054901 | 76 | 492 | 8.14 | 8.1625 | 0.00050535 | -0.02248 | 76 | 564 | 9.26 | 9.1675 | 0.0085498 | 0.092465 | 76 | 528 | 8.87 | 8.8266 | 0.0018865 | 0.043434 | 80
77 | 570 | 9.22 | 9.3149 | 0.0090031 | -0.094885 | 77 | 570 | 9.57 | 9.5275 | 0.0018024 | 0.042455 | 77 | 558 | 9.58 | 9.5492 | 0.00095162 | 0.030848 | 77 | 498 | 8.2 | 8.2144 | 0.00020778 | -0.014415 | 77 | 570 | 9.3 | 9.2082 | 0.00843 | 0.091815 | 77 | 534 | 8.96 | 8.8736 | 0.0074645 | 0.086397 | 81
78 | 576 | 9.33 | 9.355 | 0.0006233 | -0.024966 | 78 | 576 | 9.61 | 9.5699 | 0.0016115 | 0.040143 | 78 | 564 | 9.62 | 9.5926 | 0.00075129 | 0.02741 | 78 | 504 | 8.25 | 8.2656 | 0.00024462 | -0.01564 | 78 | 576 | 9.32 | 9.2483 | 0.0051458 | 0.071734 | 78 | 540 | 9.04 | 8.92 | 0.014404 | 0.12002 | 82
79 | 582 | 9.42 | 9.3945 | 0.00065076 | 0.02551 | 79 | 582 | 9.63 | 9.6116 | 0.00033964 | 0.018429 | 79 | 570 | 9.69 | 9.6354 | 0.0029786 | 0.054577 | 79 | 510 | 8.32 | 8.3162 | 1.4693e-05 | 0.0038332 | 79 | 582 | 9.34 | 9.2878 | 0.0027263 | 0.052214 | 79 | 546 | 9.09 | 8.9657 | 0.015448 | 0.12429 | 83
80 | 588 | 9.51 | 9.4335 | 0.0058577 | 0.076535 | 80 | 588 | 9.64 | 9.6527 | 0.00016115 | -0.012694 | 80 | 576 | 9.74 | 9.6777 | 0.0038864 | 0.062341 | 80 | 516 | 8.38 | 8.366 | 0.0001959 | 0.013997 | 80 | 588 | 9.38 | 9.3268 | 0.0028351 | 0.053246 | 80 | 552 | 9.11 | 9.0108 | 0.0098401 | 0.099198 | 84
81 | 594 | 9.58 | 9.4719 | 0.011686 | 0.1081 | 81 | 594 | 9.66 | 9.6932 | 0.0011047 | -0.033237 | 81 | 582 | 9.77 | 9.7193 | 0.0025699 | 0.050694 | 81 | 522 | 8.44 | 8.4152 | 0.00061704 | 0.02484 | 81 | 594 | 9.43 | 9.3652 | 0.0042021 | 0.064823 | 81 | 558 | 9.08 | 9.0553 | 0.00061194 | 0.024738 | 85
82 | 600 | 9.66 | 9.5098 | 0.022561 | 0.1502 | 82 | 600 | 9.7 | 9.7332 | 0.0011026 | -0.033205 | 82 | 588 | 9.77 | 9.7604 | 9.2685e-05 | 0.0096273 | 82 | 528 | 8.5 | 8.4636 | 0.0013217 | 0.036355 | 82 | 600 | 9.48 | 9.4031 | 0.0059195 | 0.076938 | 82 | 564 | 9.16 | 9.0991 | 0.0037087 | 0.060899 | 86
83 | 606 | 9.71 | 9.5472 | 0.026514 | 0.16283 | 83 | 606 | 9.74 | 9.7726 | 0.0010633 | -0.032609 | 83 | 594 | 9.79 | 9.8009 | 0.00011808 | -0.010867 | 83 | 534 | 8.55 | 8.5115 | 0.0014847 | 0.038532 | 83 | 606 | 9.49 | 9.4404 | 0.0024585 | 0.049583 | 83 | 570 | 9.34 | 9.1423 | 0.039075 | 0.19767 | 87
84 | 612 | 9.76 | 9.584 | 0.030969 | 0.17598 | 84 | 612 | 9.78 | 9.8115 | 0.00098944 | -0.031455 | 84 | 600 | 9.81 | 9.8408 | 0.0009484 | -0.030796 | 84 | 540 | 8.61 | 8.5586 | 0.002638 | 0.051361 | 84 | 612 | 9.5 | 9.4772 | 0.00051761 | 0.022751 | 84 | 576 | 9.28 | 9.1849 | 0.0090353 | 0.095054 | 88
85 | 618 | 9.8 | 9.6204 | 0.03227 | 0.17964 | 85 | 618 | 9.84 | 9.8498 | 9.511e-05 | -0.0097524 | 85 | 606 | 9.84 | 9.8802 | 0.0016135 | -0.040169 | 85 | 546 | 8.67 | 8.6052 | 0.0042036 | 0.064835 | 85 | 618 | 9.52 | 9.5136 | 4.1393e-05 | 0.0064338 | 85 | 582 | 9.27 | 9.227 | 0.0018516 | 0.04303 | 89
86 | 624 | 9.84 | 9.6562 | 0.033784 | 0.1838 | 86 | 624 | 9.86 | 9.8875 | 0.00075668 | -0.027508 | 86 | 612 | 9.86 | 9.919 | 0.0034802 | -0.058993 | 86 | 552 | 8.72 | 8.6511 | 0.0047532 | 0.068944 | 86 | 624 | 9.58 | 9.5494 | 0.00093787 | 0.030625 | 86 | 588 | 9.27 | 9.2684 | 2.5382e-06 | 0.0015932 | 90
87 | 630 | 9.86 | 9.6915 | 0.028381 | 0.16847 | 87 | 630 | 9.89 | 9.9247 | 0.0012061 | -0.034729 | 87 | 618 | 9.92 | 9.9573 | 0.0013895 | -0.037276 | 87 | 558 | 8.79 | 8.6963 | 0.0087757 | 0.093679 | 87 | 630 | 9.62 | 9.5847 | 0.0012473 | 0.035316 | 87 | 594 | 9.39 | 9.3093 | 0.0065183 | 0.080736 | 91
88 | 636 | 9.83 | 9.7264 | 0.010737 | 0.10362 | 88 | 636 | 9.91 | 9.9614 | 0.0026445 | -0.051425 | 88 | 624 | 9.95 | 9.995 | 0.0020272 | -0.045025 | 88 | 564 | 8.83 | 8.741 | 0.0079267 | 0.089032 | 88 | 636 | 9.65 | 9.6195 | 0.00093039 | 0.030502 | 88 | 600 | 9.5 | 9.3495 | 0.022635 | 0.15045 | 92
89 | 642 | 9.79 | 9.7607 | 0.00085616 | 0.02926 | 89 | 642 | 9.96 | 9.9976 | 0.0014138 | -0.037601 | 89 | 630 | 9.99 | 10.0322 | 0.0017848 | -0.042247 | 89 | 570 | 8.86 | 8.785 | 0.0056242 | 0.074995 | 89 | 642 | 9.67 | 9.6538 | 0.00026163 | 0.016175 | 89 | 606 | 9.49 | 9.3893 | 0.010146 | 0.10073 | 93
90 | 648 | 9.77 | 9.7946 | 0.00060632 | -0.024624 | 90 | 648 | 10 | 10.0333 | 0.0011066 | -0.033265 | 90 | 636 | 10.04 | 10.069 | 0.00083816 | -0.028951 | 90 | 576 | 8.89 | 8.8284 | 0.0037895 | 0.061559 | 90 | 648 | 9.72 | 9.6877 | 0.0010451 | 0.032328 | 90 | 612 | 9.47 | 9.4284 | 0.0017274 | 0.041562 | 94
91 | 654 | 9.77 | 9.828 | 0.0033682 | -0.058036 | 91 | 654 | 10.03 | 10.0684 | 0.0014765 | -0.038426 | 91 | 642 | 10.11 | 10.1051 | 2.3588e-05 | 0.0048568 | 91 | 582 | 8.91 | 8.8713 | 0.0014989 | 0.038715 | 91 | 654 | 9.73 | 9.721 | 8.0183e-05 | 0.0089545 | 91 | 618 | 9.49 | 9.4671 | 0.00052641 | 0.022944 | 95
92 | 660 | 9.77 | 9.861 | 0.0082782 | -0.090985 | 92 | 660 | 10.05 | 10.1031 | 0.0028184 | -0.053089 | 92 | 648 | 10.14 | 10.1408 | 6.9024e-07 | -0.00083081 | 92 | 588 | 8.93 | 8.9135 | 0.00027084 | 0.016457 | 92 | 660 | 9.77 | 9.754 | 0.00025753 | 0.016048 | 92 | 624 | 9.5 | 9.5051 | 2.6365e-05 | -0.0051347 | 96
93 | 666 | 9.8 | 9.8935 | 0.0087376 | -0.093475 | 93 | 666 | 10.09 | 10.1373 | 0.0022336 | -0.047261 | 93 | 654 | 10.13 | 10.176 | 0.0021179 | -0.046021 | 93 | 594 | 8.97 | 8.9552 | 0.00021833 | 0.014776 | 93 | 666 | 9.8 | 9.7864 | 0.000185 | 0.013602 | 93 | 630 | 9.59 | 9.5427 | 0.0022391 | 0.047319 | 97
94 | 672 | 9.86 | 9.9255 | 0.004292 | -0.065514 | 94 | 672 | 10.13 | 10.171 | 0.001677 | -0.040951 | 94 | 660 | 10.14 | 10.2107 | 0.0050014 | -0.07072 | 94 | 600 | 9.03 | 8.9963 | 0.0011332 | 0.033664 | 94 | 672 | 9.82 | 9.8184 | 2.5896e-06 | 0.0016092 | 94 | 636 | 9.58 | 9.5797 | 8.9218e-08 | 0.00029869 | 98
95 | 678 | 9.95 | 9.9571 | 5.0509e-05 | -0.0071069 | 95 | 678 | 10.16 | 10.2042 | 0.0019505 | -0.044164 | 95 | 666 | 10.18 | 10.2449 | 0.0042167 | -0.064936 | 95 | 606 | 9.09 | 9.0369 | 0.0028209 | 0.053112 | 95 | 678 | 9.81 | 9.8499 | 0.0015949 | -0.039936 | 95 | 642 | 9.73 | 9.6162 | 0.012949 | 0.1138 | 99
96 | 684 | 10.02 | 9.9883 | 0.0010074 | 0.031739 | 96 | 684 | 10.22 | 10.2369 | 0.00028587 | -0.016908 | 96 | 672 | 10.23 | 10.2787 | 0.0023692 | -0.048675 | 96 | 612 | 9.14 | 9.0769 | 0.0039835 | 0.063115 | 96 | 684 | 9.85 | 9.881 | 0.00096343 | -0.031039 | 96 | 648 | 9.65 | 9.6522 | 4.8249e-06 | -0.0021966 | 100
97 | 690 | 10 | 10.019 | 0.00036033 | -0.018982 | 97 | 690 | 10.26 | 10.2692 | 8.4421e-05 | -0.0091881 | 97 | 678 | 10.3 | 10.3119 | 0.00014264 | -0.011943 | 97 | 618 | 9.16 | 9.1163 | 0.0019065 | 0.043663 | 97 | 690 | 9.9 | 9.9117 | 0.00013707 | -0.011708 | 97 | 654 | 9.63 | 9.6877 | 0.0033276 | -0.057686 | 101
98 | 696 | 9.97 | 10.0493 | 0.0062847 | -0.079276 | 98 | 696 | 10.26 | 10.301 | 0.001682 | -0.041012 | 98 | 684 | 10.34 | 10.3447 | 2.2543e-05 | -0.004748 | 98 | 624 | 9.17 | 9.1552 | 0.00021758 | 0.014751 | 98 | 696 | 9.94 | 9.9419 | 3.7906e-06 | -0.0019469 | 98 | 660 | 9.84 | 9.7227 | 0.013764 | 0.11732 | 102
99 | 702 | 9.94 | 10.0791 | 0.019363 | -0.13915 | 99 | 702 | 10.3 | 10.3324 | 0.0010488 | -0.032386 | 99 | 690 | 10.39 | 10.3771 | 0.00016653 | 0.012905 | 99 | 630 | 9.19 | 9.1936 | 1.3184e-05 | -0.003631 | 99 | 702 | 9.97 | 9.9718 | 3.1093e-06 | -0.0017633 | 99 | 672 | 9.81 | 9.7912 | 0.00035338 | 0.018798 | 103
100 | 708 | 9.96 | 10.1086 | 0.022084 | -0.14861 | 100 | 708 | 10.35 | 10.3633 | 0.00017732 | -0.013316 | 100 | 696 | 10.43 | 10.409 | 0.00044135 | 0.021008 | 100 | 636 | 9.21 | 9.2315 | 0.00046176 | -0.021489 | 100 | 708 | 10.02 | 10.0012 | 0.00035485 | 0.018837 | 100 | 678 | 9.72 | 9.8247 | 0.010972 | -0.10475 | 104
101 | 714 | 10.05 | 10.1377 | 0.0076835 | -0.087656 | 101 | 714 | 10.38 | 10.3938 | 0.00019069 | -0.013809 | 101 | 702 | 10.47 | 10.4404 | 0.0008736 | 0.029557 | 101 | 642 | 9.25 | 9.2688 | 0.00035455 | -0.01883 | 101 | 714 | 10.05 | 10.0302 | 0.000394 | 0.019849 | 101 | 684 | 9.77 | 9.8578 | 0.0077127 | -0.087822 | 105
102 | 720 | 10.13 | 10.1663 | 0.0013177 | -0.0363 | 102 | 720 | 10.41 | 10.4239 | 0.00019239 | -0.01387 | 102 | 708 | 10.51 | 10.4715 | 0.0014856 | 0.038543 | 102 | 648 | 9.3 | 9.3057 | 3.2043e-05 | -0.0056606 | 102 | 720 | 10.06 | 10.0587 | 1.6054e-06 | 0.001267 | 102 | 690 | 9.81 | 9.8904 | 0.0064698 | -0.080435 | 106
103 | 726 | 10.19 | 10.1945 | 2.067e-05 | -0.0045464 | 103 | 726 | 10.43 | 10.4535 | 0.00055257 | -0.023507 | 103 | 714 | 10.53 | 10.502 | 0.00078191 | 0.027963 | 103 | 654 | 9.35 | 9.342 | 6.4178e-05 | 0.0080111 | 103 | 726 | 10.08 | 10.0869 | 4.7825e-05 | -0.0069156 | 103 | 696 | 9.85 | 9.9226 | 0.0052695 | -0.072592 | 107
104 | 732 | 10.18 | 10.2224 | 0.0017978 | -0.0424 | 104 | 732 | 10.47 | 10.4827 | 0.00016191 | -0.012724 | 104 | 720 | 10.56 | 10.5322 | 0.00077329 | 0.027808 | 104 | 660 | 9.38 | 9.3778 | 4.7472e-06 | 0.0021788 | 104 | 732 | 10.1 | 10.1147 | 0.0002162 | -0.014704 | 104 | 702 | 9.86 | 9.9543 | 0.0088922 | -0.094298 | 108
105 | 738 | 10.18 | 10.2499 | 0.0048814 | -0.069867 | 105 | 738 | 10.52 | 10.5115 | 7.1768e-05 | 0.0084716 | 105 | 726 | 10.56 | 10.5619 | 3.7102e-06 | -0.0019262 | 105 | 666 | 9.4 | 9.4132 | 0.0001733 | -0.013164 | 105 | 738 | 10.08 | 10.1421 | 0.0038568 | -0.062104 | 105 | 708 | 9.92 | 9.9856 | 0.0042984 | -0.065562 | 109
106 | 744 | 10.18 | 10.277 | 0.0093996 | -0.096952 | 106 | 744 | 10.55 | 10.5399 | 0.0001015 | 0.010075 | 106 | 732 | 10.58 | 10.5912 | 0.00012647 | -0.011246 | 106 | 672 | 9.43 | 9.448 | 0.0003249 | -0.018025 | 106 | 744 | 10.11 | 10.1691 | 0.0034952 | -0.05912 | 106 | 714 | 10.01 | 10.0164 | 4.0809e-05 | -0.0063882 | 110
107 | 750 | 10.16 | 10.3037 | 0.020638 | -0.14366 | 107 | 750 | 10.55 | 10.5679 | 0.00032114 | -0.01792 | 107 | 738 | 10.6 | 10.6202 | 0.0004063 | -0.020157 | 107 | 678 | 9.46 | 9.4824 | 0.0005022 | -0.02241 | 107 | 750 | 10.16 | 10.1958 | 0.0012786 | -0.035758 | 107 | 720 | 10.03 | 10.0468 | 0.00028168 | -0.016783 | 111
108 | 756 | 10.13 | 10.33 | 0.039999 | -0.2 | 108 | 756 | 10.56 | 10.5955 | 0.0012617 | -0.03552 | 108 | 744 | 10.64 | 10.6487 | 7.5076e-05 | -0.0086646 | 108 | 684 | 9.49 | 9.5163 | 0.00069301 | -0.026325 | 108 | 756 | 10.21 | 10.222 | 0.00014457 | -0.012024 | 108 | 726 | 10.09 | 10.0768 | 0.00017548 | 0.013247 | 112
109 | 762 | 10.18 | 10.356 | 0.030965 | -0.17597 | 109 | 762 | 10.58 | 10.6227 | 0.0018258 | -0.042729 | 109 | 750 | 10.69 | 10.6768 | 0.0001749 | 0.013225 | 109 | 690 | 9.52 | 9.5498 | 0.00088669 | -0.029777 | 109 | 762 | 10.24 | 10.2479 | 6.276e-05 | -0.0079221 | 109 | 738 | 10.14 | 10.1354 | 2.0782e-05 | 0.0045587 | 113
110 | 768 | 10.29 | 10.3816 | 0.0083865 | -0.091578 | 110 | 768 | 10.62 | 10.6496 | 0.00087339 | -0.029553 | 110 | 756 | 10.72 | 10.7045 | 0.00024045 | 0.015506 | 110 | 696 | 9.54 | 9.5828 | 0.0018295 | -0.042773 | 110 | 768 | 10.25 | 10.2735 | 0.00055028 | -0.023458 | 110 | 744 | 10.15 | 10.1642 | 0.00020082 | -0.014171 | 114
111 | 774 | 10.36 | 10.4068 | 0.0021932 | -0.046832 | 111 | 774 | 10.65 | 10.676 | 0.0006759 | -0.025998 | 111 | 762 | 10.75 | 10.7318 | 0.0003303 | 0.018174 | 111 | 702 | 9.57 | 9.6153 | 0.0020537 | -0.045318 | 111 | 774 | 10.28 | 10.2986 | 0.00034733 | -0.018637 | 111 | 750 | 10.14 | 10.1925 | 0.0027562 | -0.052499 | 115
112 | 780 | 10.46 | 10.4317 | 0.00079893 | 0.028265 | 112 | 780 | 10.68 | 10.7021 | 0.00048704 | -0.022069 | 112 | 768 | 10.77 | 10.7588 | 0.00012596 | 0.011223 | 112 | 708 | 9.6 | 9.6474 | 0.0022486 | -0.047419 | 112 | 780 | 10.32 | 10.3235 | 1.1995e-05 | -0.0034633 | 112 | 756 | 10.24 | 10.2204 | 0.00038295 | 0.019569 | 116
113 | 786 | 10.56 | 10.4563 | 0.010755 | 0.10371 | 113 | 786 | 10.7 | 10.7278 | 0.00077124 | -0.027771 | 113 | 774 | 10.81 | 10.7854 | 0.00060751 | 0.024648 | 113 | 714 | 9.65 | 9.6791 | 0.00084575 | -0.029082 | 113 | 786 | 10.37 | 10.3479 | 0.00048653 | 0.022057 | 113 | 762 | 10.22 | 10.248 | 0.00078244 | -0.027972 | 117
114 | 792 | 10.64 | 10.4805 | 0.025438 | 0.15949 | 114 | 792 | 10.72 | 10.7531 | 0.0010963 | -0.03311 | 114 | 780 | 10.83 | 10.8116 | 0.00034013 | 0.018443 | 114 | 720 | 9.69 | 9.7103 | 0.00041258 | -0.020312 | 114 | 792 | 10.4 | 10.3721 | 0.00077957 | 0.027921 | 114 | 768 | 10.21 | 10.2751 | 0.0042417 | -0.065128 | 118
115 | 798 | 10.69 | 10.5044 | 0.034453 | 0.18561 | 115 | 798 | 10.74 | 10.7781 | 0.0014509 | -0.03809 | 115 | 786 | 10.82 | 10.8374 | 0.00030265 | -0.017397 | 115 | 726 | 9.73 | 9.7411 | 0.00012357 | -0.011116 | 115 | 798 | 10.43 | 10.3959 | 0.0011643 | 0.034122 | 115 | 774 | 10.23 | 10.3019 | 0.0051702 | -0.071904 | 119
116 | 804 | 10.7 | 10.5279 | 0.029607 | 0.17207 | 116 | 804 | 10.79 | 10.8027 | 0.00016174 | -0.012718 | 116 | 792 | 10.82 | 10.8629 | 0.0018384 | -0.042876 | 116 | 732 | 9.76 | 9.7715 | 0.00013224 | -0.0115 | 116 | 804 | 10.44 | 10.4193 | 0.00042665 | 0.020656 | 116 | 780 | 10.31 | 10.3283 | 0.0003351 | -0.018306 | 120
117 | 810 | 10.69 | 10.5512 | 0.019279 | 0.13885 | 117 | 810 | 10.81 | 10.827 | 0.00028888 | -0.016997 | 117 | 798 | 10.84 | 10.888 | 0.002304 | -0.048 | 117 | 738 | 9.78 | 9.8015 | 0.00046089 | -0.021468 | 117 | 810 | 10.44 | 10.4425 | 6.1621e-06 | -0.0024824 | 117 | 786 | 10.39 | 10.3543 | 0.0012718 | 0.035662 | 121
118 | 816 | 10.7 | 10.574 | 0.015864 | 0.12595 | 118 | 816 | 10.83 | 10.8509 | 0.00043815 | -0.020932 | 118 | 804 | 10.91 | 10.9128 | 7.697e-06 | -0.0027744 | 118 | 744 | 9.83 | 9.831 | 1.0568e-06 | -0.001028 | 118 | 816 | 10.47 | 10.4653 | 2.2122e-05 | 0.0047034 | 118 | 792 | 10.34 | 10.38 | 0.0016005 | -0.040006 | 122
119 | 822 | 10.72 | 10.5966 | 0.015221 | 0.12337 | 119 | 822 | 10.87 | 10.8745 | 2.0514e-05 | -0.0045292 | 119 | 810 | 10.96 | 10.9372 | 0.00051971 | 0.022797 | 119 | 750 | 9.86 | 9.8602 | 3.3885e-08 | -0.00018408 | 119 | 822 | 10.51 | 10.4878 | 0.00049321 | 0.022208 | 119 | 798 | 10.33 | 10.4053 | 0.0056724 | -0.075315 | 123
120 | 828 | 10.75 | 10.6189 | 0.017189 | 0.13111 | 120 | 828 | 10.89 | 10.8978 | 6.0725e-05 | -0.0077926 | 120 | 816 | 11 | 10.9613 | 0.0014984 | 0.038709 | 120 | 756 | 9.9 | 9.8889 | 0.00012228 | 0.011058 | 120 | 828 | 10.55 | 10.51 | 0.0016022 | 0.040028 | 120 | 804 | 10.33 | 10.4303 | 0.010054 | -0.10027 | 124
121 | 834 | 10.79 | 10.6408 | 0.022246 | 0.14915 | 121 | 834 | 10.91 | 10.9207 | 0.00011507 | -0.010727 | 121 | 822 | 11.03 | 10.985 | 0.0020211 | 0.044957 | 121 | 762 | 9.94 | 9.9173 | 0.00051495 | 0.022692 | 121 | 834 | 10.6 | 10.5318 | 0.0046455 | 0.068158 | 121 | 810 | 10.44 | 10.4549 | 0.00022132 | -0.014877 | 125
122 | 840 | 10.84 | 10.6625 | 0.031507 | 0.1775 | 122 | 840 | 10.96 | 10.9433 | 0.00027765 | 0.016663 | 122 | 828 | 11.05 | 11.0085 | 0.0017252 | 0.041536 | 122 | 768 | 9.97 | 9.9453 | 0.0006108 | 0.024714 | 122 | 840 | 10.62 | 10.5534 | 0.0044347 | 0.066594 | 122 | 816 | 10.48 | 10.4791 | 7.4173e-07 | 0.00086124 | 126
123 | 846 | 10.87 | 10.6838 | 0.034653 | 0.18615 | 123 | 846 | 11 | 10.9656 | 0.0011815 | 0.034373 | 123 | 834 | 11.08 | 11.0316 | 0.0023466 | 0.048441 | 123 | 774 | 9.99 | 9.9729 | 0.00029303 | 0.017118 | 123 | 846 | 10.63 | 10.5747 | 0.0030616 | 0.055331 | 123 | 822 | 10.51 | 10.5031 | 4.8144e-05 | 0.0069386 | 127
124 | 852 | 10.88 | 10.7049 | 0.03066 | 0.1751 | 124 | 852 | 11.06 | 10.9876 | 0.0052414 | 0.072398 | 124 | 840 | 11.08 | 11.0543 | 0.00065888 | 0.025669 | 124 | 780 | 10 | 10.0001 | 1.0297e-08 | -0.00010148 | 124 | 852 | 10.61 | 10.5956 | 0.0002064 | 0.014366 | 124 | 828 | 10.54 | 10.5266 | 0.00017824 | 0.013351 | 128
125 | 858 | 10.93 | 10.7257 | 0.041755 | 0.20434 | 125 | 858 | 11.08 | 11.0093 | 0.0050032 | 0.070733 | 125 | 846 | 11.08 | 11.0768 | 1.0327e-05 | 0.0032135 | 125 | 786 | 10.01 | 10.0269 | 0.00028728 | -0.016949 | 125 | 858 | 10.65 | 10.6163 | 0.0011353 | 0.033695 | 125 | 834 | 10.57 | 10.5499 | 0.00040371 | 0.020092 | 129
126 | 864 | 10.98 | 10.7461 | 0.054695 | 0.23387 | 126 | 864 | 11.09 | 11.0306 | 0.0035254 | 0.059375 | 126 | 852 | 11.09 | 11.0989 | 7.9719e-05 | -0.0089285 | 126 | 792 | 10.02 | 10.0534 | 0.0011176 | -0.033431 | 126 | 864 | 10.66 | 10.6367 | 0.00054346 | 0.023312 | 126 | 840 | 10.62 | 10.5728 | 0.002224 | 0.04716 | 130
127 | 870 | 10.97 | 10.7663 | 0.041487 | 0.20368 | 127 | 870 | 11.11 | 11.0517 | 0.0034011 | 0.058319 | 127 | 858 | 11.12 | 11.1208 | 5.8058e-07 | -0.00076196 | 127 | 798 | 10.04 | 10.0796 | 0.0015643 | -0.039551 | 127 | 870 | 10.62 | 10.6568 | 0.0013531 | -0.036785 | 127 | 846 | 10.62 | 10.5955 | 0.00060259 | 0.024548 | 131
128 | 876 | 10.94 | 10.7862 | 0.023647 | 0.15378 | 128 | 876 | 11.12 | 11.0724 | 0.0022621 | 0.047561 | 128 | 864 | 11.15 | 11.1423 | 5.9429e-05 | 0.007709 | 128 | 804 | 10.07 | 10.1053 | 0.0012471 | -0.035314 | 128 | 876 | 10.6 | 10.6766 | 0.0058678 | -0.076601 | 128 | 852 | 10.67 | 10.6177 | 0.0027303 | 0.052252 | 132
129 | 882 | 10.93 | 10.8059 | 0.015413 | 0.12415 | 129 | 882 | 11.13 | 11.0929 | 0.0013762 | 0.037096 | 129 | 870 | 11.19 | 11.1635 | 0.0007012 | 0.02648 | 129 | 810 | 10.1 | 10.1307 | 0.00094406 | -0.030725 | 129 | 882 | 10.67 | 10.6961 | 0.00068332 | -0.02614 | 129 | 858 | 10.66 | 10.6397 | 0.00041079 | 0.020268 | 133
130 | 888 | 10.95 | 10.8252 | 0.015573 | 0.12479 | 130 | 888 | 11.14 | 11.1131 | 0.00072476 | 0.026921 | 130 | 876 | 11.21 | 11.1845 | 0.00065266 | 0.025547 | 130 | 816 | 10.13 | 10.1558 | 0.00066513 | -0.02579 | 130 | 888 | 10.66 | 10.7154 | 0.0030698 | -0.055406 | 130 | 864 | 10.65 | 10.6614 | 0.00013015 | -0.011409 | 134
131 | 894 | 10.98 | 10.8443 | 0.018416 | 0.1357 | 131 | 894 | 11.17 | 11.133 | 0.0013713 | 0.037031 | 131 | 882 | 11.23 | 11.2051 | 0.00062031 | 0.024906 | 131 | 822 | 10.16 | 10.1805 | 0.00042077 | -0.020513 | 131 | 894 | 10.67 | 10.7344 | 0.0041476 | -0.064402 | 131 | 870 | 10.69 | 10.6828 | 5.2102e-05 | 0.0072182 | 135
132 | 900 | 11.02 | 10.8631 | 0.024612 | 0.15688 | 132 | 900 | 11.2 | 11.1526 | 0.0022489 | 0.047423 | 132 | 888 | 11.28 | 11.2254 | 0.002976 | 0.054553 | 132 | 828 | 10.18 | 10.2049 | 0.00061989 | -0.024898 | 132 | 900 | 10.7 | 10.7531 | 0.0028231 | -0.053133 | 132 | 876 | 10.74 | 10.7039 | 0.0013064 | 0.036144 | 136
133 | 906 | 11.03 | 10.8817 | 0.021999 | 0.14832 | 133 | 906 | 11.22 | 11.1719 | 0.0023128 | 0.048091 | 133 | 894 | 11.3 | 11.2455 | 0.0029684 | 0.054483 | 133 | 834 | 10.21 | 10.2289 | 0.00035909 | -0.01895 | 133 | 906 | 10.74 | 10.7716 | 0.00099863 | -0.031601 | 133 | 882 | 10.76 | 10.7246 | 0.0012506 | 0.035364 | 137
134 | 912 | 11.03 | 10.9 | 0.016905 | 0.13002 | 134 | 912 | 11.23 | 11.191 | 0.0015236 | 0.039034 | 134 | 900 | 11.31 | 11.2653 | 0.0019975 | 0.044693 | 134 | 840 | 10.25 | 10.2527 | 7.1471e-06 | -0.0026734 | 134 | 912 | 10.8 | 10.7898 | 0.00010381 | 0.010189 | 134 | 888 | 10.83 | 10.7451 | 0.0072038 | 0.084875 | 138
135 | 918 | 11.02 | 10.918 | 0.010398 | 0.10197 | 135 | 918 | 11.26 | 11.2098 | 0.0025246 | 0.050245 | 135 | 906 | 11.32 | 11.2848 | 0.0012376 | 0.035179 | 135 | 846 | 10.27 | 10.2761 | 3.6884e-05 | -0.0060733 | 135 | 918 | 10.84 | 10.8078 | 0.001039 | 0.032234 | 135 | 894 | 10.89 | 10.7653 | 0.015543 | 0.12467 | 139
136 | 924 | 11.05 | 10.9358 | 0.013036 | 0.11417 | 136 | 924 | 11.29 | 11.2283 | 0.0038097 | 0.061722 | 136 | 912 | 11.34 | 11.3041 | 0.0012915 | 0.035937 | 136 | 852 | 10.31 | 10.2992 | 0.00011764 | 0.010846 | 136 | 924 | 10.86 | 10.8255 | 0.0011923 | 0.03453 | 136 | 900 | 10.91 | 10.7852 | 0.015563 | 0.12475 | 140
137 | 930 | 11.01 | 10.9534 | 0.0032062 | 0.056624 | 137 | 930 | 11.29 | 11.2465 | 0.0018889 | 0.043462 | 137 | 918 | 11.35 | 11.323 | 0.00072704 | 0.026964 | 137 | 858 | 10.34 | 10.3219 | 0.00032692 | 0.018081 | 137 | 930 | 10.85 | 10.8429 | 5.0029e-05 | 0.0070731 | 137 | 906 | 10.91 | 10.8049 | 0.011049 | 0.10511 | 141
138 | 936 | 11 | 10.9707 | 0.00085953 | 0.029318 | 138 | 936 | 11.3 | 11.2645 | 0.0012573 | 0.035459 | 138 | 924 | 11.35 | 11.3417 | 6.8136e-05 | 0.0082544 | 138 | 864 | 10.38 | 10.3444 | 0.0012692 | 0.035627 | 138 | 936 | 10.81 | 10.8601 | 0.0025139 | -0.050139 | 138 | 912 | 10.91 | 10.8243 | 0.0073523 | 0.085746 | 142
139 | 942 | 11.04 | 10.9877 | 0.0027303 | 0.052252 | 139 | 942 | 11.31 | 11.2823 | 0.0007679 | 0.027711 | 139 | 930 | 11.38 | 11.3602 | 0.00039228 | 0.019806 | 139 | 870 | 10.41 | 10.3665 | 0.0018904 | 0.043479 | 139 | 942 | 10.83 | 10.8771 | 0.0022194 | -0.047111 | 139 | 918 | 10.93 | 10.8433 | 0.0075083 | 0.08665 | 143
140 | 948 | 11.05 | 11.0046 | 0.0020634 | 0.045424 | 140 | 948 | 11.33 | 11.2998 | 0.00091289 | 0.030214 | 140 | 936 | 11.41 | 11.3784 | 0.0009995 | 0.031615 | 140 | 876 | 10.43 | 10.3884 | 0.0017333 | 0.041633 | 140 | 948 | 10.81 | 10.8938 | 0.0070299 | -0.083845 | 140 | 924 | 10.95 | 10.8622 | 0.0077126 | 0.087822 | 144
141 | 954 | 11.1 | 11.0212 | 0.0062142 | 0.07883 | 141 | 954 | 11.35 | 11.317 | 0.0010867 | 0.032965 | 141 | 942 | 11.41 | 11.3963 | 0.00018707 | 0.013677 | 141 | 882 | 10.45 | 10.4099 | 0.0016068 | 0.040086 | 141 | 954 | 10.83 | 10.9103 | 0.0064552 | -0.080345 | 141 | 930 | 10.96 | 10.8807 | 0.0062816 | 0.079257 | 145
142 | 960 | 11.1 | 11.0375 | 0.0039021 | 0.062467 | 142 | 960 | 11.37 | 11.334 | 0.001293 | 0.035959 | 142 | 948 | 11.42 | 11.414 | 3.5879e-05 | 0.0059899 | 142 | 888 | 10.47 | 10.4312 | 0.0015079 | 0.038832 | 142 | 960 | 10.86 | 10.9266 | 0.0044374 | -0.066614 | 142 | 936 | 10.99 | 10.899 | 0.0082721 | 0.090951 | 146
143 | 966 | 11.09 | 11.0537 | 0.0013199 | 0.03633 | 143 | 966 | 11.37 | 11.3508 | 0.0003684 | 0.019194 | 143 | 954 | 11.44 | 11.4315 | 7.3085e-05 | 0.008549 | 143 | 894 | 10.49 | 10.4521 | 0.0014341 | 0.037869 | 143 | 966 | 10.83 | 10.9427 | 0.012691 | -0.11266 | 143 | 942 | 11 | 10.9171 | 0.0068727 | 0.082902 | 147
144 | 972 | 11.05 | 11.0696 | 0.00038343 | -0.019581 | 144 | 972 | 11.37 | 11.3673 | 7.1065e-06 | 0.0026658 | 144 | 960 | 11.47 | 11.4486 | 0.00045587 | 0.021351 | 144 | 900 | 10.51 | 10.4728 | 0.0013833 | 0.037192 | 144 | 972 | 10.87 | 10.9585 | 0.0078273 | -0.088472 | 144 | 948 | 10.98 | 10.9349 | 0.0020344 | 0.045105 | 148
145 | 978 | 11.01 | 11.0853 | 0.0056659 | -0.075272 | 145 | 978 | 11.39 | 11.3836 | 4.0596e-05 | 0.0063715 | 145 | 966 | 11.47 | 11.4656 | 1.93e-05 | 0.0043932 | 145 | 906 | 10.52 | 10.4932 | 0.00071811 | 0.026798 | 145 | 978 | 10.87 | 10.9741 | 0.01083 | -0.10407 | 145 | 954 | 10.99 | 10.9524 | 0.0014105 | 0.037557 | 149
146 | 984 | 10.99 | 11.1007 | 0.012264 | -0.11074 | 146 | 984 | 11.37 | 11.3997 | 0.00088164 | -0.029692 | 146 | 972 | 11.49 | 11.4823 | 5.8853e-05 | 0.0076716 | 146 | 912 | 10.53 | 10.5133 | 0.00027827 | 0.016681 | 146 | 984 | 10.91 | 10.9894 | 0.0063116 | -0.079446 | 146 | 960 | 10.99 | 10.9697 | 0.00041023 | 0.020254 | 150
147 | 990 | 11.01 | 11.116 | 0.011236 | -0.106 | 147 | 990 | 11.37 | 11.4155 | 0.0020729 | -0.045529 | 147 | 978 | 11.52 | 11.4988 | 0.00044872 | 0.021183 | 147 | 918 | 10.56 | 10.5332 | 0.00072038 | 0.02684 | 147 | 990 | 10.92 | 11.0046 | 0.0071586 | -0.084608 | 147 | 966 | 11.05 | 10.9868 | 0.0039934 | 0.063193 | 151
148 | 996 | 11.11 | 11.131 | 0.00044298 | -0.021047 | 148 | 996 | 11.39 | 11.4311 | 0.0016926 | -0.041142 | 148 | 984 | 11.55 | 11.5151 | 0.0012197 | 0.034924 | 148 | 924 | 10.6 | 10.5527 | 0.0022344 | 0.047269 | 148 | 996 | 10.96 | 11.0196 | 0.0035472 | -0.059559 | 148 | 972 | 11.04 | 11.0036 | 0.0013229 | 0.036371 | 152
149 | 1002 | 11.17 | 11.1459 | 0.00058161 | 0.024117 | 149 | 1002 | 11.44 | 11.4465 | 4.269e-05 | -0.0065337 | 149 | 990 | 11.55 | 11.5311 | 0.00035692 | 0.018892 | 149 | 930 | 10.63 | 10.572 | 0.00336 | 0.057966 | 149 | 1002 | 10.96 | 11.0343 | 0.0055205 | -0.0743 | 149 | 978 | 11.03 | 11.0202 | 9.5742e-05 | 0.0097848 | 153
150 | 1008 | 11.2 | 11.1605 | 0.0015592 | 0.039487 | 150 | 1008 | 11.46 | 11.4617 | 2.9173e-06 | -0.001708 | 150 | 996 | 11.55 | 11.5469 | 9.5107e-06 | 0.0030839 | 150 | 936 | 10.65 | 10.5911 | 0.0034722 | 0.058926 | 150 | 1008 | 10.96 | 11.0488 | 0.0078917 | -0.088835 | 150 | 984 | 11.07 | 11.0366 | 0.0011176 | 0.03343 | 154
151 | 1014 | 11.2 | 11.1749 | 0.000628 | 0.02506 | 151 | 1014 | 11.48 | 11.4767 | 1.1104e-05 | 0.0033323 | 151 | 1002 | 11.57 | 11.5625 | 5.6188e-05 | 0.0074958 | 151 | 942 | 10.67 | 10.6099 | 0.0036175 | 0.060146 | 151 | 1014 | 10.97 | 11.0632 | 0.00868 | -0.093167 | 151 | 990 | 11.07 | 11.0527 | 0.00029943 | 0.017304 | 155
152 | 1020 | 11.25 | 11.1892 | 0.0037008 | 0.060834 | 152 | 1020 | 11.48 | 11.4914 | 0.00013032 | -0.011416 | 152 | 1008 | 11.58 | 11.5779 | 4.5159e-06 | 0.0021251 | 152 | 948 | 10.67 | 10.6284 | 0.0017324 | 0.041622 | 152 | 1020 | 10.96 | 11.0773 | 0.013759 | -0.1173 | 152 | 996 | 11.09 | 11.0686 | 0.00045812 | 0.021404 | 156
153 | 1026 | 11.28 | 11.2032 | 0.0058991 | 0.076806 | 153 | 1026 | 11.48 | 11.506 | 0.00067368 | -0.025955 | 153 | 1014 | 11.58 | 11.593 | 0.00016982 | -0.013031 | 153 | 954 | 10.66 | 10.6466 | 0.00017825 | 0.013351 | 153 | 1026 | 10.99 | 11.0912 | 0.010248 | -0.10123 | 153 | 1002 | 11.1 | 11.0843 | 0.0002473 | 0.015726 | 157
154 | 1032 | 11.28 | 11.217 | 0.0039655 | 0.062972 | 154 | 1032 | 11.5 | 11.5203 | 0.00041166 | -0.020289 | 154 | 1020 | 11.58 | 11.608 | 0.00078269 | -0.027977 | 154 | 960 | 10.64 | 10.6647 | 0.00060863 | -0.02467 | 154 | 1032 | 11.02 | 11.105 | 0.0072199 | -0.08497 | 154 | 1008 | 11.17 | 11.0997 | 0.0049375 | 0.070267 | 158
155 | 1038 | 11.31 | 11.2307 | 0.0062934 | 0.079331 | 155 | 1038 | 11.52 | 11.5344 | 0.00020795 | -0.014421 | 155 | 1026 | 11.61 | 11.6227 | 0.00016163 | -0.012714 | 155 | 966 | 10.64 | 10.6824 | 0.0018016 | -0.042446 | 155 | 1038 | 10.99 | 11.1185 | 0.016516 | -0.12852 | 155 | 1020 | 11.19 | 11.13 | 0.0035994 | 0.059995 | 159
156 | 1044 | 11.31 | 11.2441 | 0.0043401 | 0.06588 | 156 | 1044 | 11.53 | 11.5484 | 0.0003368 | -0.018352 | 156 | 1032 | 11.62 | 11.6372 | 0.00029739 | -0.017245 | 156 | 972 | 10.66 | 10.7 | 0.0015983 | -0.039978 | 156 | 1044 | 10.99 | 11.1319 | 0.020128 | -0.14187 | 156 | 1026 | 11.1 | 11.1448 | 0.0020092 | -0.044824 | 160
157 | 1050 | 11.32 | 11.2574 | 0.0039207 | 0.062615 | 157 | 1050 | 11.54 | 11.5621 | 0.00048781 | -0.022086 | 157 | 1038 | 11.66 | 11.6516 | 7.1001e-05 | 0.0084262 | 157 | 978 | 10.69 | 10.7173 | 0.00074375 | -0.027272 | 157 | 1050 | 11.03 | 11.145 | 0.013235 | -0.11504 | 157 | 1032 | 11.01 | 11.1594 | 0.022331 | -0.14944 | 161
158 | 1104 | 11.22 | 11.3688 | 0.022132 | -0.14877 | 158 | 1056 | 11.56 | 11.5756 | 0.00024419 | -0.015627 | 158 | 1044 | 11.67 | 11.6657 | 1.8465e-05 | 0.0042971 | 158 | 984 | 10.73 | 10.7343 | 1.874e-05 | -0.004329 | 158 | 1056 | 11.05 | 11.158 | 0.01167 | -0.10803 | 158 | 1038 | 11.04 | 11.1738 | 0.017914 | -0.13384 | 162
159 | 1110 | 11.3 | 11.3803 | 0.0064481 | -0.0803 | 159 | 1062 | 11.52 | 11.589 | 0.0047576 | -0.068975 | 159 | 1050 | 11.68 | 11.6796 | 1.3324e-07 | 0.00036502 | 159 | 990 | 10.77 | 10.7512 | 0.00035519 | 0.018847 | 159 | 1062 | 11.13 | 11.1708 | 0.0016674 | -0.040833 | 159 | 1044 | 11.16 | 11.188 | 0.00078675 | -0.028049 | 163
160 | 1116 | 11.33 | 11.3917 | 0.0038034 | -0.061672 | 160 | 1068 | 11.52 | 11.6021 | 0.0067462 | -0.082135 | 160 | 1056 | 11.69 | 11.6934 | 1.1376e-05 | -0.0033729 | 160 | 996 | 10.79 | 10.7677 | 0.00049515 | 0.022252 | 160 | 1068 | 11.09 | 11.1835 | 0.0087345 | -0.093458 | 160 | 1050 | 11.26 | 11.2021 | 0.0033575 | 0.057944 | 164
161 | 1122 | 11.3 | 11.4029 | 0.010585 | -0.10289 | 161 | 1074 | 11.51 | 11.6151 | 0.011048 | -0.10511 | 161 | 1062 | 11.66 | 11.7069 | 0.0022014 | -0.046919 | 161 | 1002 | 10.8 | 10.7841 | 0.00025229 | 0.015884 | 161 | 1074 | 11.08 | 11.1959 | 0.013434 | -0.11591 | 161 | 1056 | 11.19 | 11.2159 | 0.00066913 | -0.025868 | 165
162 | 1128 | 11.27 | 11.4139 | 0.02072 | -0.14394 | 162 | 1080 | 11.51 | 11.6279 | 0.0139 | -0.1179 | 162 | 1068 | 11.62 | 11.7203 | 0.010055 | -0.10028 | 162 | 1008 | 10.83 | 10.8003 | 0.00088441 | 0.029739 | 162 | 1080 | 11.13 | 11.2082 | 0.0061123 | -0.078181 | 162 | 1062 | 11.15 | 11.2295 | 0.006318 | -0.079486 | 166
163 | 1134 | 11.23 | 11.4248 | 0.037965 | -0.19485 | 163 | 1086 | 11.54 | 11.6405 | 0.010102 | -0.10051 | 163 | 1074 | 11.63 | 11.7334 | 0.010702 | -0.10345 | 163 | 1014 | 10.83 | 10.8162 | 0.00019085 | 0.013815 | 163 | 1086 | 11.2 | 11.2203 | 0.00041143 | -0.020284 | 163 | 1068 | 11.18 | 11.2429 | 0.0039581 | -0.062913 | 167
164 | 1140 | 11.26 | 11.4356 | 0.030835 | -0.1756 | 164 | 1092 | 11.58 | 11.6529 | 0.0053202 | -0.07294 | 164 | 1080 | 11.68 | 11.7464 | 0.0044137 | -0.066436 | 164 | 1020 | 10.84 | 10.8319 | 6.5737e-05 | 0.0081078 | 164 | 1092 | 11.23 | 11.2322 | 4.9148e-06 | -0.0022169 | 164 | 1074 | 11.18 | 11.2562 | 0.0057993 | -0.076153 | 168
165 | 1146 | 11.3 | 11.4462 | 0.021375 | -0.1462 | 165 | 1098 | 11.6 | 11.6652 | 0.0042504 | -0.065195 | 165 | 1086 | 11.71 | 11.7592 | 0.0024248 | -0.049242 | 165 | 1026 | 10.84 | 10.8474 | 5.4533e-05 | -0.0073847 | 165 | 1098 | 11.24 | 11.244 | 1.5866e-05 | -0.0039833 | 165 | 1080 | 11.34 | 11.2692 | 0.0050115 | 0.070792 | 169
166 | 1152 | 11.36 | 11.4567 | 0.0093427 | -0.096658 | 166 | 1104 | 11.64 | 11.6773 | 0.0013896 | -0.037277 | 166 | 1092 | 11.75 | 11.7719 | 0.00047832 | -0.02187 | 166 | 1032 | 10.85 | 10.8627 | 0.00016042 | -0.012666 | 166 | 1104 | 11.16 | 11.2556 | 0.0091365 | -0.095585 | 166 | 1086 | 11.37 | 11.2821 | 0.0077299 | 0.08792 | 170
167 | 1158 | 11.39 | 11.467 | 0.005924 | -0.076968 | 167 | 1110 | 11.66 | 11.6892 | 0.00085197 | -0.029189 | 167 | 1098 | 11.75 | 11.7843 | 0.001178 | -0.034323 | 167 | 1038 | 10.86 | 10.8777 | 0.00031464 | -0.017738 | 167 | 1110 | 11.15 | 11.267 | 0.013695 | -0.11702 | 167 | 1092 | 11.25 | 11.2948 | 0.0020045 | -0.044772 | 171
168 | 1164 | 11.41 | 11.4771 | 0.004507 | -0.067135 | 168 | 1116 | 11.65 | 11.7009 | 0.002594 | -0.050931 | 168 | 1104 | 11.74 | 11.7966 | 0.0032037 | -0.056601 | 168 | 1044 | 10.86 | 10.8926 | 0.0010631 | -0.032605 | 168 | 1116 | 11.16 | 11.2783 | 0.013996 | -0.1183 | 168 | 1098 | 11.22 | 11.3073 | 0.0076189 | -0.087286 | 172
169 | 1170 | 11.39 | 11.4872 | 0.0094401 | -0.09716 | 169 | 1122 | 11.63 | 11.7125 | 0.0068076 | -0.082508 | 169 | 1110 | 11.73 | 11.8087 | 0.006195 | -0.078708 | 169 | 1050 | 10.86 | 10.9073 | 0.0022343 | -0.047268 | 169 | 1122 | 11.23 | 11.2894 | 0.0035314 | -0.059425 | 169 | 1104 | 11.25 | 11.3196 | 0.0048478 | -0.069626 | 173
170 | 1176 | 11.37 | 11.497 | 0.016141 | -0.12705 | 170 | 1128 | 11.64 | 11.7239 | 0.0070427 | -0.083921 | 170 | 1116 | 11.75 | 11.8206 | 0.004991 | -0.070647 | 170 | 1056 | 10.87 | 10.9217 | 0.0026762 | -0.051732 | 170 | 1128 | 11.22 | 11.3004 | 0.0064628 | -0.080391 | 170 | 1110 | 11.24 | 11.3318 | 0.0084259 | -0.091793 | 174
171 | 1182 | 11.33 | 11.5068 | 0.031256 | -0.1768 | 171 | 1134 | 11.66 | 11.7352 | 0.0056509 | -0.075173 | 171 | 1122 | 11.76 | 11.8324 | 0.0052445 | -0.072419 | 171 | 1062 | 10.88 | 10.936 | 0.0031357 | -0.055998 | 171 | 1134 | 11.21 | 11.3112 | 0.010242 | -0.1012 | 171 | 1116 | 11.26 | 11.3438 | 0.0070207 | -0.08379 | 175
172 | 1230 | 11.31 | 11.5801 | 0.072933 | -0.27006 | 172 | 1140 | 11.69 | 11.7463 | 0.0031657 | -0.056265 | 172 | 1128 | 11.78 | 11.844 | 0.0040994 | -0.064027 | 172 | 1068 | 10.9 | 10.9501 | 0.0025069 | -0.050069 | 172 | 1140 | 11.2 | 11.3219 | 0.014851 | -0.12187 | 172 | 1122 | 11.32 | 11.3556 | 0.0012687 | -0.035618 | 176
173 | 1236 | 11.46 | 11.5887 | 0.016553 | -0.12866 | 173 | 1146 | 11.71 | 11.7572 | 0.0022279 | -0.047201 | 173 | 1134 | 11.82 | 11.8555 | 0.0012583 | -0.035473 | 173 | 1074 | 10.94 | 10.9639 | 0.00057352 | -0.023948 | 173 | 1146 | 11.24 | 11.3324 | 0.0085336 | -0.092377 | 173 | 1134 | 11.37 | 11.3788 | 7.7128e-05 | -0.0087822 | 177
174 | 1242 | 11.59 | 11.5971 | 5.0866e-05 | -0.007132 | 174 | 1152 | 11.74 | 11.768 | 0.00078296 | -0.027981 | 174 | 1140 | 11.85 | 11.8668 | 0.00028088 | -0.016759 | 174 | 1080 | 10.95 | 10.9776 | 0.00076385 | -0.027638 | 174 | 1152 | 11.29 | 11.3427 | 0.0027818 | -0.052743 | 174 | 1140 | 11.3 | 11.3901 | 0.0081219 | -0.090122 | 178
175 | 1248 | 11.69 | 11.6055 | 0.007142 | 0.08451 | 175 | 1158 | 11.77 | 11.7786 | 7.4131e-05 | -0.0086099 | 175 | 1146 | 11.82 | 11.8779 | 0.0033511 | -0.057889 | 175 | 1086 | 10.96 | 10.9911 | 0.00096974 | -0.031141 | 175 | 1158 | 11.35 | 11.353 | 8.7779e-06 | -0.0029628 | 175 | 1146 | 11.28 | 11.4013 | 0.014714 | -0.1213 | 179
176 | 1254 | 11.72 | 11.6137 | 0.011293 | 0.10627 | 176 | 1164 | 11.79 | 11.7891 | 8.3156e-07 | 0.0009119 | 176 | 1152 | 11.85 | 11.8889 | 0.0015103 | -0.038863 | 176 | 1092 | 10.97 | 11.0045 | 0.0011874 | -0.034459 | 176 | 1164 | 11.35 | 11.363 | 0.00017004 | -0.01304 | 176 | 1152 | 11.34 | 11.4123 | 0.0052312 | -0.072327 | 180
177 | 1260 | 11.72 | 11.6219 | 0.0096319 | 0.098142 | 177 | 1170 | 11.81 | 11.7994 | 0.00011198 | 0.010582 | 177 | 1158 | 11.87 | 11.8997 | 0.00088113 | -0.029684 | 177 | 1098 | 10.98 | 11.0176 | 0.0014134 | -0.037596 | 177 | 1170 | 11.3 | 11.373 | 0.0053255 | -0.072976 | 177 | 1158 | 11.37 | 11.4232 | 0.00283 | -0.053197 | 181
178 | 1266 | 11.67 | 11.6299 | 0.0016103 | 0.040128 | 178 | 1176 | 11.82 | 11.8096 | 0.00010812 | 0.010398 | 178 | 1164 | 11.88 | 11.9104 | 0.00092137 | -0.030354 | 178 | 1104 | 10.97 | 11.0306 | 0.0036667 | -0.060553 | 178 | 1176 | 11.34 | 11.3828 | 0.0018296 | -0.042773 | 178 | 1164 | 11.49 | 11.4339 | 0.0031455 | 0.056084 | 182
179 | 1272 | 11.57 | 11.6378 | 0.0045933 | -0.067774 | 179 | 1182 | 11.82 | 11.8196 | 1.2825e-07 | 0.00035811 | 179 | 1170 | 11.9 | 11.9209 | 0.00043579 | -0.020876 | 179 | 1110 | 10.98 | 11.0433 | 0.0040111 | -0.063333 | 179 | 1182 | 11.38 | 11.3924 | 0.00015459 | -0.012433 | 179 | 1176 | 11.47 | 11.4549 | 0.00022787 | 0.015096 | 183
180 | 1278 | 11.49 | 11.6456 | 0.024201 | -0.15557 | 180 | 1188 | 11.84 | 11.8295 | 0.00010942 | 0.01046 | 180 | 1176 | 11.95 | 11.9313 | 0.00035155 | 0.01875 | 180 | 1116 | 10.99 | 11.0559 | 0.004348 | -0.065939 | 180 | 1188 | 11.42 | 11.402 | 0.0003255 | 0.018042 | 180 | 1182 | 11.4 | 11.4652 | 0.0042483 | -0.065179 | 184
181 | 1284 | 11.45 | 11.6533 | 0.041311 | -0.20325 | 181 | 1194 | 11.87 | 11.8393 | 0.00094263 | 0.030702 | 181 | 1182 | 11.98 | 11.9415 | 0.0014837 | 0.038519 | 181 | 1122 | 11.02 | 11.0684 | 0.00234 | -0.048373 | 181 | 1194 | 11.45 | 11.4114 | 0.0014938 | 0.03865 | 181 | 1188 | 11.4 | 11.4753 | 0.0056716 | -0.07531 | 185
182 | 1290 | 11.48 | 11.6608 | 0.032699 | -0.18083 | 182 | 1200 | 11.89 | 11.8489 | 0.0016878 | 0.041082 | 182 | 1188 | 12.01 | 11.9516 | 0.0034143 | 0.058432 | 182 | 1128 | 11.04 | 11.0806 | 0.0016514 | -0.040637 | 182 | 1200 | 11.45 | 11.4206 | 0.00086374 | 0.029389 | 182 | 1194 | 11.41 | 11.4853 | 0.00567 | -0.0753 | 186
183 | 1296 | 11.51 | 11.6683 | 0.025059 | -0.1583 | 183 | 1206 | 11.89 | 11.8584 | 0.00099846 | 0.031598 | 183 | 1194 | 12.04 | 11.9615 | 0.0061599 | 0.078485 | 183 | 1134 | 11.05 | 11.0927 | 0.0018262 | -0.042734 | 183 | 1206 | 11.43 | 11.4297 | 6.6913e-08 | 0.00025868 | 183 | 1200 | 11.49 | 11.4951 | 2.6515e-05 | -0.0051493 | 187
184 | 1302 | 11.55 | 11.6757 | 0.015793 | -0.12567 | 184 | 1212 | 11.88 | 11.8678 | 0.00015003 | 0.012249 | 184 | 1200 | 12.03 | 11.9713 | 0.003443 | 0.058677 | 184 | 1140 | 11.06 | 11.1047 | 0.001995 | -0.044666 | 184 | 1212 | 11.45 | 11.4387 | 0.00012669 | 0.011256 | 184 | 1206 | 11.52 | 11.5049 | 0.00022918 | 0.015139 | 188
185 | 1308 | 11.58 | 11.6829 | 0.010596 | -0.10293 | 185 | 1218 | 11.86 | 11.877 | 0.00028794 | -0.016969 | 185 | 1206 | 12.03 | 11.981 | 0.0024015 | 0.049005 | 185 | 1146 | 11.06 | 11.1164 | 0.0031848 | -0.056434 | 185 | 1218 | 11.47 | 11.4476 | 0.0005008 | 0.022378 | 185 | 1212 | 11.52 | 11.5144 | 3.0945e-05 | 0.0055628 | 189
186 | 1314 | 11.59 | 11.6901 | 0.01002 | -0.1001 | 186 | 1224 | 11.88 | 11.8861 | 3.6677e-05 | -0.0060561 | 186 | 1212 | 12.01 | 11.9905 | 0.00037902 | 0.019469 | 186 | 1152 | 11.08 | 11.128 | 0.002308 | -0.048042 | 186 | 1224 | 11.45 | 11.4564 | 4.0634e-05 | -0.0063745 | 186 | 1218 | 11.54 | 11.5239 | 0.00025988 | 0.016121 | 190
187 | 1320 | 11.64 | 11.6972 | 0.0032678 | -0.057165 | 187 | 1230 | 11.9 | 11.895 | 2.4852e-05 | 0.0049852 | 187 | 1218 | 12 | 11.9999 | 4.2016e-09 | 6.4819e-05 | 187 | 1158 | 11.1 | 11.1395 | 0.0015596 | -0.039492 | 187 | 1230 | 11.44 | 11.465 | 0.00062525 | -0.025005 | 187 | 1224 | 11.67 | 11.5332 | 0.018717 | 0.13681 | 191
188 | 1326 | 11.69 | 11.7041 | 0.00019972 | -0.014132 | 188 | 1236 | 11.93 | 11.9038 | 0.00068399 | 0.026153 | 188 | 1224 | 12.01 | 12.0092 | 6.2755e-07 | 0.00079218 | 188 | 1164 | 11.14 | 11.1508 | 0.00011631 | -0.010785 | 188 | 1236 | 11.46 | 11.4735 | 0.00018265 | -0.013515 | 188 | 1230 | 11.69 | 11.5424 | 0.021795 | 0.14763 | 192
189 | 1332 | 11.73 | 11.711 | 0.00036091 | 0.018998 | 189 | 1242 | 11.95 | 11.9126 | 0.0014022 | 0.037446 | 189 | 1230 | 12.04 | 12.0184 | 0.00046867 | 0.021649 | 189 | 1170 | 11.17 | 11.1619 | 6.5223e-05 | 0.0080761 | 189 | 1242 | 11.44 | 11.4819 | 0.0017561 | -0.041905 | 189 | 1236 | 11.57 | 11.5514 | 0.0003452 | 0.018579 | 193
190 | 1338 | 11.76 | 11.7178 | 0.0017828 | 0.042223 | 190 | 1248 | 11.94 | 11.9211 | 0.00035578 | 0.018862 | 190 | 1236 | 12.06 | 12.0274 | 0.0010649 | 0.032633 | 190 | 1176 | 11.18 | 11.1729 | 5.0256e-05 | 0.0070891 | 190 | 1248 | 11.43 | 11.4902 | 0.0036215 | -0.060179 | 190 | 1242 | 11.51 | 11.5603 | 0.0025347 | -0.050345 | 194
191 | 1344 | 11.76 | 11.7245 | 0.0012633 | 0.035542 | 191 | 1254 | 11.95 | 11.9296 | 0.00041614 | 0.0204 | 191 | 1242 | 12.08 | 12.0363 | 0.0019134 | 0.043743 | 191 | 1182 | 11.18 | 11.1837 | 1.4046e-05 | -0.0037478 | 191 | 1254 | 11.46 | 11.4983 | 0.0014697 | -0.038336 | 191 | 1248 | 11.49 | 11.5691 | 0.006264 | -0.079145 | 195
192 | 1350 | 11.8 | 11.731 | 0.0047547 | 0.068955 | 192 | 1260 | 11.94 | 11.9379 | 4.2296e-06 | 0.0020566 | 192 | 1248 | 12.08 | 12.045 | 0.0012233 | 0.034976 | 192 | 1188 | 11.18 | 11.1944 | 0.00020842 | -0.014437 | 192 | 1260 | 11.52 | 11.5064 | 0.00018551 | 0.01362 | 192 | 1254 | 11.49 | 11.5778 | 0.0077127 | -0.087822 | 196
193 | 1356 | 11.8 | 11.7375 | 0.0039011 | 0.062458 | 193 | 1266 | 11.94 | 11.9462 | 3.8048e-05 | -0.0061683 | 193 | 1254 | 12.06 | 12.0537 | 4.0098e-05 | 0.0063323 | 193 | 1194 | 11.18 | 11.205 | 0.000624 | -0.02498 | 193 | 1266 | 11.52 | 11.5143 | 3.2367e-05 | 0.0056892 | 193 | 1260 | 11.52 | 11.5864 | 0.004406 | -0.066378 | 197
194 | 1362 | 11.79 | 11.7439 | 0.0021208 | 0.046053 | 194 | 1272 | 11.94 | 11.9543 | 0.00020383 | -0.014277 | 194 | 1260 | 12.06 | 12.0622 | 4.8015e-06 | -0.0021912 | 194 | 1200 | 11.18 | 11.2154 | 0.0012517 | -0.035379 | 194 | 1272 | 11.52 | 11.5221 | 4.5404e-06 | -0.0021308 | 194 | 1266 | 11.58 | 11.5948 | 0.00021944 | -0.014814 | 198
195 | 1368 | 11.79 | 11.7503 | 0.0015789 | 0.039736 | 195 | 1278 | 11.94 | 11.9623 | 0.00049599 | -0.022271 | 195 | 1266 | 12.08 | 12.0706 | 8.8436e-05 | 0.009404 | 195 | 1206 | 11.19 | 11.2256 | 0.0012699 | -0.035636 | 195 | 1278 | 11.5 | 11.5298 | 0.00089051 | -0.029841 | 195 | 1272 | 11.73 | 11.6031 | 0.016096 | 0.12687 | 199
196 | 1374 | 11.8 | 11.7565 | 0.0018928 | 0.043507 | 196 | 1284 | 11.96 | 11.9702 | 0.00010306 | -0.010152 | 196 | 1272 | 12.09 | 12.0789 | 0.00012358 | 0.011116 | 196 | 1212 | 11.21 | 11.2358 | 0.00066324 | -0.025754 | 196 | 1284 | 11.54 | 11.5374 | 6.5323e-06 | 0.0025558 | 196 | 1278 | 11.62 | 11.6113 | 7.5115e-05 | 0.0086669 | 200
197 | 1380 | 11.77 | 11.7626 | 5.4235e-05 | 0.0073645 | 197 | 1290 | 11.98 | 11.9779 | 4.3213e-06 | 0.0020788 | 197 | 1278 | 12.08 | 12.0871 | 4.9781e-05 | -0.0070556 | 197 | 1218 | 11.23 | 11.2457 | 0.00024751 | -0.015733 | 197 | 1290 | 11.55 | 11.5449 | 2.5598e-05 | 0.0050594 | 197 | 1284 | 11.59 | 11.6194 | 0.00086553 | -0.02942 | 201
198 | 1386 | 11.78 | 11.7687 | 0.00012786 | 0.011307 | 198 | 1296 | 11.98 | 11.9856 | 3.1145e-05 | -0.0055808 | 198 | 1284 | 12.1 | 12.0951 | 2.3876e-05 | 0.0048863 | 198 | 1224 | 11.26 | 11.2556 | 1.9577e-05 | 0.0044246 | 198 | 1296 | 11.56 | 11.5523 | 5.8797e-05 | 0.0076679 | 198 | 1290 | 11.63 | 11.6274 | 6.7932e-06 | 0.0026064 | 202
199 | 1392 | 11.8 | 11.7747 | 0.00064184 | 0.025335 | 199 | 1302 | 11.98 | 11.9931 | 0.00017245 | -0.013132 | 199 | 1290 | 12.1 | 12.1031 | 9.3604e-06 | -0.0030595 | 199 | 1230 | 11.28 | 11.2653 | 0.00021657 | 0.014716 | 199 | 1302 | 11.54 | 11.5596 | 0.00038495 | -0.01962 | 199 | 1296 | 11.67 | 11.6353 | 0.0012072 | 0.034744 | 203
200 | 1398 | 11.78 | 11.7806 | 3.0826e-07 | -0.00055522 | 200 | 1308 | 11.99 | 12.0006 | 0.00011186 | -0.010577 | 200 | 1296 | 12.11 | 12.1109 | 8.0009e-07 | -0.00089448 | 200 | 1236 | 11.29 | 11.2749 | 0.00022923 | 0.01514 | 200 | 1308 | 11.56 | 11.5668 | 4.6326e-05 | -0.0068063 | 200 | 1308 | 11.73 | 11.6507 | 0.0062961 | 0.079348 | 204
201 | 1404 | 11.78 | 11.7864 | 4.049e-05 | -0.0063632 | 201 | 1314 | 12 | 12.0079 | 6.2658e-05 | -0.0079157 | 201 | 1302 | 12.12 | 12.1186 | 1.9037e-06 | 0.0013797 | 201 | 1242 | 11.28 | 11.2843 | 1.8533e-05 | -0.004305 | 201 | 1314 | 11.59 | 11.5739 | 0.00025947 | 0.016108 | 201 | 1314 | 11.65 | 11.6582 | 6.7055e-05 | -0.0081887 | 205
202 | 1410 | 11.8 | 11.7921 | 6.2562e-05 | 0.0079096 | 202 | 1320 | 12 | 12.0152 | 0.00022956 | -0.015151 | 202 | 1308 | 12.13 | 12.1262 | 1.415e-05 | 0.0037617 | 202 | 1248 | 11.28 | 11.2936 | 0.00018554 | -0.013621 | 202 | 1320 | 11.61 | 11.5809 | 0.00084806 | 0.029122 | 202 | 1320 | 11.64 | 11.6656 | 0.00065639 | -0.02562 | 206
203 | 1416 | 11.84 | 11.7977 | 0.0017861 | 0.042262 | 203 | 1326 | 12 | 12.0223 | 0.00049659 | -0.022284 | 203 | 1314 | 12.15 | 12.1338 | 0.00026406 | 0.01625 | 203 | 1254 | 11.29 | 11.3028 | 0.0001641 | -0.01281 | 203 | 1326 | 11.6 | 11.5878 | 0.00014964 | 0.012233 | 203 | 1326 | 11.63 | 11.6729 | 0.0018445 | -0.042948 | 207
204 | 1422 | 11.85 | 11.8033 | 0.0021802 | 0.046693 | 204 | 1332 | 12.01 | 12.0293 | 0.00037312 | -0.019316 | 204 | 1320 | 12.16 | 12.1412 | 0.00035505 | 0.018843 | 204 | 1260 | 11.31 | 11.3119 | 3.5114e-06 | -0.0018739 | 204 | 1332 | 11.61 | 11.5946 | 0.00023841 | 0.01544 | 204 | 1332 | 11.63 | 11.6802 | 0.0025173 | -0.050173 | 208
205 | 1428 | 11.85 | 11.8088 | 0.0016975 | 0.041201 | 205 | 1338 | 12.03 | 12.0362 | 3.9052e-05 | -0.0062492 | 205 | 1326 | 12.17 | 12.1485 | 0.00046392 | 0.021539 | 205 | 1266 | 11.34 | 11.3208 | 0.00036811 | 0.019186 | 205 | 1338 | 11.61 | 11.6013 | 7.644e-05 | 0.008743 | 205 | 1338 | 11.69 | 11.6873 | 7.3077e-06 | 0.0027033 | 209
206 | 1434 | 11.84 | 11.8142 | 0.00066491 | 0.025786 | 206 | 1344 | 12.06 | 12.0431 | 0.00028616 | 0.016916 | 206 | 1332 | 12.15 | 12.1557 | 3.2073e-05 | -0.0056633 | 206 | 1272 | 11.35 | 11.3296 | 0.00041487 | 0.020368 | 206 | 1344 | 11.62 | 11.6079 | 0.00014736 | 0.012139 | 206 | 1344 | 11.81 | 11.6943 | 0.013382 | 0.11568 | 210
207 | 1440 | 11.87 | 11.8196 | 0.0025448 | 0.050446 | 207 | 1350 | 12.07 | 12.0498 | 0.00040715 | 0.020178 | 207 | 1338 | 12.15 | 12.1628 | 0.00016294 | -0.012765 | 207 | 1278 | 11.35 | 11.3383 | 0.00013621 | 0.011671 | 207 | 1350 | 11.6 | 11.6144 | 0.00020655 | -0.014372 | 207 | 1356 | 11.75 | 11.7081 | 0.0017576 | 0.041924 | 211
208 | 1446 | 11.91 | 11.8248 | 0.0072556 | 0.08518 | 208 | 1356 | 12.07 | 12.0565 | 0.0001832 | 0.013535 | 208 | 1344 | 12.12 | 12.1698 | 0.0024768 | -0.049768 | 208 | 1284 | 11.36 | 11.3469 | 0.00017141 | 0.013092 | 208 | 1356 | 11.62 | 11.6208 | 6.2759e-07 | -0.00079221 | 208 | 1362 | 11.71 | 11.7148 | 2.3137e-05 | -0.0048101 | 212
209 | 1452 | 11.92 | 11.83 | 0.0080977 | 0.089987 | 209 | 1362 | 12.08 | 12.063 | 0.00028854 | 0.016986 | 209 | 1350 | 12.14 | 12.1767 | 0.0013449 | -0.036673 | 209 | 1290 | 11.36 | 11.3554 | 2.1443e-05 | 0.0046306 | 209 | 1362 | 11.64 | 11.6271 | 0.00016583 | 0.012877 | 209 | 1368 | 11.69 | 11.7214 | 0.00098908 | -0.03145 | 213
210 | 1458 | 11.91 | 11.8351 | 0.005605 | 0.074867 | 210 | 1368 | 12.09 | 12.0695 | 0.00042149 | 0.02053 | 210 | 1356 | 12.18 | 12.1835 | 1.212e-05 | -0.0034814 | 210 | 1296 | 11.36 | 11.3637 | 1.3805e-05 | -0.0037155 | 210 | 1368 | 11.63 | 11.6334 | 1.132e-05 | -0.0033644 | 210 | 1374 | 11.67 | 11.728 | 0.0033636 | -0.057996 | 214
211 | 1464 | 11.9 | 11.8402 | 0.0035781 | 0.059818 | 211 | 1374 | 12.09 | 12.0758 | 0.00020066 | 0.014165 | 211 | 1362 | 12.2 | 12.1902 | 9.6132e-05 | 0.0098047 | 211 | 1302 | 11.36 | 11.3719 | 0.00014275 | -0.011948 | 211 | 1374 | 11.62 | 11.6395 | 0.00038099 | -0.019519 | 211 | 1380 | 11.67 | 11.7345 | 0.004154 | -0.064451 | 215
212 | 1470 | 11.91 | 11.8452 | 0.004204 | 0.064838 | 212 | 1380 | 12.09 | 12.0821 | 6.2258e-05 | 0.0078904 | 212 | 1368 | 12.21 | 12.1968 | 0.00017383 | 0.013184 | 212 | 1308 | 11.38 | 11.3801 | 4.5382e-09 | -6.7366e-05 | 212 | 1380 | 11.68 | 11.6456 | 0.0011842 | 0.034413 | 212 | 1386 | 11.65 | 11.7408 | 0.0082476 | -0.090816 | 216
213 | 1476 | 11.94 | 11.8501 | 0.0080871 | 0.089929 | 213 | 1386 | 12.11 | 12.0883 | 0.00047107 | 0.021704 | 213 | 1374 | 12.22 | 12.2033 | 0.00027744 | 0.016656 | 213 | 1314 | 11.4 | 11.3881 | 0.00014218 | 0.011924 | 213 | 1386 | 11.7 | 11.6516 | 0.0023454 | 0.048429 | 213 | 1392 | 11.79 | 11.7471 | 0.0018411 | 0.042908 | 217
214 | 1482 | 11.97 | 11.8549 | 0.013245 | 0.11509 | 214 | 1392 | 12.11 | 12.0944 | 0.00024353 | 0.015606 | 214 | 1380 | 12.25 | 12.2098 | 0.0016176 | 0.04022 | 214 | 1320 | 11.41 | 11.396 | 0.00019668 | 0.014024 | 214 | 1392 | 11.68 | 11.6575 | 0.00050757 | 0.022529 | 214 | 1404 | 11.88 | 11.7594 | 0.014549 | 0.12062 | 218
215 | 1488 | 11.96 | 11.8597 | 0.010063 | 0.10031 | 215 | 1398 | 12.11 | 12.1004 | 9.2027e-05 | 0.0095931 | 215 | 1386 | 12.26 | 12.2161 | 0.0019248 | 0.043872 | 215 | 1326 | 11.42 | 11.4038 | 0.00026349 | 0.016232 | 215 | 1398 | 11.72 | 11.6633 | 0.0032162 | 0.056712 | 215 | 1410 | 11.79 | 11.7654 | 0.00060529 | 0.024603 | 219
216 | 1494 | 11.95 | 11.8644 | 0.0073281 | 0.085605 | 216 | 1404 | 12.12 | 12.1063 | 0.00018675 | 0.013666 | 216 | 1392 | 12.25 | 12.2224 | 0.00076251 | 0.027614 | 216 | 1332 | 11.43 | 11.4115 | 0.00034399 | 0.018547 | 216 | 1404 | 11.74 | 11.669 | 0.0050376 | 0.070976 | 216 | 1416 | 11.77 | 11.7713 | 1.7672e-06 | -0.0013294 | 220
217 | 1500 | 11.96 | 11.869 | 0.0082741 | 0.090962 | 217 | 1410 | 12.13 | 12.1122 | 0.00031763 | 0.017822 | 217 | 1398 | 12.21 | 12.2286 | 0.0003444 | -0.018558 | 217 | 1338 | 11.45 | 11.419 | 0.00095893 | 0.030967 | 217 | 1410 | 11.77 | 11.6747 | 0.009086 | 0.09532 | 217 | 1422 | 11.75 | 11.7772 | 0.00073866 | -0.027178 | 221
218 | 1506 | 11.97 | 11.8736 | 0.0092899 | 0.096384 | 218 | 1416 | 12.12 | 12.1179 | 4.2481e-06 | 0.0020611 | 218 | 1404 | 12.18 | 12.2346 | 0.0029859 | -0.054643 | 218 | 1344 | 11.46 | 11.4265 | 0.0011216 | 0.03349 | 218 | 1416 | 11.75 | 11.6803 | 0.0048642 | 0.069744 | 218 | 1428 | 11.71 | 11.7829 | 0.0053211 | -0.072946 | 222
219 | 1512 | 11.96 | 11.8781 | 0.0067026 | 0.08187 | 219 | 1422 | 12.11 | 12.1236 | 0.00018546 | -0.013618 | 219 | 1410 | 12.2 | 12.2406 | 0.0016519 | -0.040644 | 219 | 1350 | 11.48 | 11.4339 | 0.0021266 | 0.046115 | 219 | 1422 | 11.72 | 11.6858 | 0.0011727 | 0.034245 | 219 | 1434 | 11.71 | 11.7886 | 0.006183 | -0.078632 | 223
220 | 1518 | 11.92 | 11.8826 | 0.0014001 | 0.037418 | 220 | 1428 | 12.13 | 12.1292 | 6.1221e-07 | 0.00078244 | 220 | 1416 | 12.22 | 12.2466 | 0.00070549 | -0.026561 | 220 | 1356 | 11.49 | 11.4412 | 0.0023854 | 0.048841 | 220 | 1428 | 11.74 | 11.6912 | 0.0023838 | 0.048824 | 220 | 1440 | 11.73 | 11.7942 | 0.0041267 | -0.064239 | 224
221 | 1524 | 11.91 | 11.887 | 0.0005303 | 0.023028 | 221 | 1434 | 12.15 | 12.1347 | 0.00023294 | 0.015262 | 221 | 1422 | 12.21 | 12.2524 | 0.0017974 | -0.042395 | 221 | 1362 | 11.49 | 11.4483 | 0.001736 | 0.041666 | 221 | 1434 | 11.71 | 11.6965 | 0.00018165 | 0.013478 | 221 | 1446 | 11.8 | 11.7998 | 5.4016e-08 | 0.00023241 | 225
222 | 1530 | 11.86 | 11.8913 | 0.00097972 | -0.031301 | 222 | 1440 | 12.14 | 12.1402 | 3.2212e-08 | -0.00017948 | 222 | 1428 | 12.21 | 12.2581 | 0.0023183 | -0.048149 | 222 | 1368 | 11.48 | 11.4554 | 0.0006046 | 0.024589 | 222 | 1440 | 11.74 | 11.7018 | 0.0014598 | 0.038207 | 222 | 1458 | 11.86 | 11.8106 | 0.002441 | 0.049406 | 226
223 | 1536 | 11.83 | 11.8956 | 0.0042993 | -0.065569 | 223 | 1446 | 12.13 | 12.1455 | 0.00024163 | -0.015544 | 223 | 1434 | 12.24 | 12.2638 | 0.00056746 | -0.023822 | 223 | 1374 | 11.46 | 11.4624 | 5.72e-06 | -0.0023917 | 223 | 1446 | 11.72 | 11.707 | 0.00016925 | 0.01301 | 223 | 1464 | 11.77 | 11.8159 | 0.0021062 | -0.045894 | 227
224 | 1542 | 11.84 | 11.8998 | 0.0035734 | -0.059778 | 224 | 1452 | 12.13 | 12.1508 | 0.00043404 | -0.020834 | 224 | 1440 | 12.28 | 12.2694 | 0.00011203 | 0.010585 | 224 | 1380 | 11.46 | 11.4693 | 8.6057e-05 | -0.0092767 | 224 | 1452 | 11.71 | 11.7121 | 4.4727e-06 | -0.0021149 | 224 | 1470 | 11.78 | 11.8211 | 0.0016908 | -0.041119 | 228
225 | 1548 | 11.85 | 11.9039 | 0.0029083 | -0.053929 | 225 | 1458 | 12.15 | 12.156 | 3.6577e-05 | -0.0060479 | 225 | 1446 | 12.28 | 12.2749 | 2.5692e-05 | 0.0050688 | 225 | 1386 | 11.46 | 11.4761 | 0.00025817 | -0.016068 | 225 | 1458 | 11.74 | 11.7172 | 0.00052131 | 0.022832 | 225 | 1476 | 11.8 | 11.8263 | 0.00069021 | -0.026272 | 229
226 | 1554 | 11.81 | 11.908 | 0.0096083 | -0.098022 | 226 | 1464 | 12.15 | 12.1612 | 0.00012518 | -0.011188 | 226 | 1452 | 12.26 | 12.2804 | 0.00041495 | -0.02037 | 226 | 1392 | 11.47 | 11.4828 | 0.00016297 | -0.012766 | 226 | 1464 | 11.75 | 11.7221 | 0.00077563 | 0.02785 | 226 | 1482 | 11.8 | 11.8314 | 0.00098297 | -0.031352 | 230
227 | 1560 | 11.81 | 11.9121 | 0.010416 | -0.10206 | 227 | 1470 | 12.16 | 12.1663 | 3.9141e-05 | -0.0062563 | 227 | 1458 | 12.26 | 12.2857 | 0.00066221 | -0.025733 | 227 | 1398 | 11.47 | 11.4894 | 0.00037531 | -0.019373 | 227 | 1470 | 11.77 | 11.7271 | 0.0018436 | 0.042938 | 227 | 1488 | 11.83 | 11.8364 | 4.0473e-05 | -0.0063618 | 231
228 | 1566 | 11.81 | 11.916 | 0.011244 | -0.10604 | 228 | 1476 | 12.17 | 12.1713 | 1.5687e-06 | -0.0012525 | 228 | 1464 | 12.26 | 12.291 | 0.00096235 | -0.031022 | 228 | 1404 | 11.47 | 11.4959 | 0.00067028 | -0.02589 | 228 | 1476 | 11.75 | 11.7319 | 0.00032739 | 0.018094 | 228 | 1494 | 11.88 | 11.8413 | 0.0014976 | 0.038699 | 232
229 | 1572 | 11.77 | 11.92 | 0.022489 | -0.14996 | 229 | 1482 | 12.17 | 12.1762 | 3.8168e-05 | -0.006178 | 229 | 1470 | 12.25 | 12.2962 | 0.0021378 | -0.046236 | 229 | 1410 | 11.47 | 11.5023 | 0.0010444 | -0.032317 | 229 | 1482 | 11.78 | 11.7367 | 0.0018764 | 0.043318 | 229 | 1500 | 11.86 | 11.8462 | 0.00019123 | 0.013828 | 233
230 | 1578 | 11.81 | 11.9238 | 0.012958 | -0.11383 | 230 | 1488 | 12.2 | 12.181 | 0.00035971 | 0.018966 | 230 | 1476 | 12.26 | 12.3014 | 0.0017122 | -0.041378 | 230 | 1416 | 11.47 | 11.5087 | 0.0014944 | -0.038657 | 230 | 1488 | 11.82 | 11.7414 | 0.0061793 | 0.078609 | 230 | 1506 | 11.86 | 11.851 | 8.1474e-05 | 0.0090263 | 234
231 | 1584 | 11.88 | 11.9276 | 0.0022705 | -0.047649 | 231 | 1494 | 12.21 | 12.1858 | 0.00058462 | 0.024179 | 231 | 1482 | 12.29 | 12.3064 | 0.00027056 | -0.016449 | 231 | 1422 | 11.48 | 11.5149 | 0.0012188 | -0.034911 | 231 | 1494 | 11.79 | 11.746 | 0.001933 | 0.043965 | 231 | 1512 | 11.83 | 11.8557 | 0.00066094 | -0.025709 | 235
232 | 1590 | 11.92 | 11.9314 | 0.00013025 | -0.011413 | 232 | 1500 | 12.23 | 12.1905 | 0.001557 | 0.039459 | 232 | 1488 | 12.31 | 12.3114 | 2.0973e-06 | -0.0014482 | 232 | 1428 | 11.49 | 11.5211 | 0.0009659 | -0.031079 | 232 | 1500 | 11.78 | 11.7506 | 0.0008636 | 0.029387 | 232 | 1518 | 11.84 | 11.8604 | 0.00041524 | -0.020378 | 236
233 | 1596 | 11.94 | 11.9351 | 2.3778e-05 | 0.0048763 | 233 | 1506 | 12.24 | 12.1952 | 0.0020076 | 0.044807 | 233 | 1494 | 12.33 | 12.3164 | 0.00018556 | 0.013622 | 233 | 1434 | 11.49 | 11.5272 | 0.0013811 | -0.037163 | 233 | 1506 | 11.79 | 11.7551 | 0.0012161 | 0.034873 | 233 | 1536 | 11.87 | 11.874 | 1.5966e-05 | -0.0039957 | 237
234 | 1602 | 11.95 | 11.9388 | 0.00012582 | 0.011217 | 234 | 1512 | 12.23 | 12.1998 | 0.00091322 | 0.03022 | 234 | 1500 | 12.34 | 12.3212 | 0.00035196 | 0.018761 | 234 | 1440 | 11.51 | 11.5332 | 0.00053655 | -0.023164 | 234 | 1512 | 11.76 | 11.7596 | 1.778e-07 | 0.00042166 | 234 | 1542 | 11.82 | 11.8784 | 0.0034116 | -0.058409 | 238
235 | 1608 | 11.98 | 11.9424 | 0.0014144 | 0.037608 | 235 | 1518 | 12.23 | 12.2043 | 0.00066036 | 0.025697 | 235 | 1506 | 12.35 | 12.326 | 0.00057443 | 0.023967 | 235 | 1446 | 11.52 | 11.5391 | 0.00036414 | -0.019082 | 235 | 1518 | 11.77 | 11.764 | 3.6395e-05 | 0.0060328 | 235 | 1548 | 11.88 | 11.8828 | 7.6176e-06 | -0.00276 | 239
236 | 1614 | 12 | 11.946 | 0.0029214 | 0.05405 | 236 | 1524 | 12.24 | 12.2088 | 0.00097589 | 0.031239 | 236 | 1512 | 12.37 | 12.3308 | 0.0015398 | 0.039241 | 236 | 1452 | 11.54 | 11.5449 | 2.4212e-05 | -0.0049205 | 236 | 1524 | 11.78 | 11.7683 | 0.00013701 | 0.011705 | 236 | 1554 | 11.92 | 11.8871 | 0.0010857 | 0.03295 | 240
237 | 1620 | 11.92 | 11.9495 | 0.00086783 | -0.029459 | 237 | 1530 | 12.24 | 12.2132 | 0.00072061 | 0.026844 | 237 | 1518 | 12.39 | 12.3354 | 0.002979 | 0.05458 | 237 | 1458 | 11.55 | 11.5507 | 4.609e-07 | -0.0006789 | 237 | 1530 | 11.77 | 11.7726 | 6.5619e-06 | -0.0025616 | 237 | 1560 | 11.93 | 11.8913 | 0.0014992 | 0.038719 | 241
238 | 1626 | 11.83 | 11.9529 | 0.015109 | -0.12292 | 238 | 1536 | 12.23 | 12.2175 | 0.00015653 | 0.012511 | 238 | 1524 | 12.38 | 12.34 | 0.0015987 | 0.039984 | 238 | 1464 | 11.56 | 11.5564 | 1.3259e-05 | 0.0036413 | 238 | 1536 | 11.79 | 11.7768 | 0.00017506 | 0.013231 | 238 | 1566 | 11.95 | 11.8955 | 0.0029755 | 0.054548 | 242
- | 1626 | - | - | 0 | - | 239 | 1542 | 12.23 | 12.2218 | 6.789e-05 | 0.0082395 | 239 | 1530 | 12.38 | 12.3445 | 0.0012569 | 0.035453 | 239 | 1470 | 11.57 | 11.562 | 6.4627e-05 | 0.0080391 | 239 | 1542 | 11.82 | 11.7809 | 0.0015275 | 0.039083 | 239 | 1572 | 11.95 | 11.8996 | 0.0025437 | 0.050435 | 243
- | 1626 | - | - | 0 | - | 240 | 1548 | 12.21 | 12.226 | 0.0002551 | -0.015972 | 240 | 1536 | 12.39 | 12.349 | 0.0016797 | 0.040984 | 240 | 1476 | 11.57 | 11.5675 | 6.317e-06 | 0.0025134 | 240 | 1548 | 11.85 | 11.785 | 0.004224 | 0.064992 | 240 | 1578 | 11.9 | 11.9036 | 1.3107e-05 | -0.0036204 | 244
- | 1626 | - | - | 0 | - | 241 | 1554 | 12.22 | 12.2301 | 0.00010248 | -0.010123 | 241 | 1542 | 12.41 | 12.3534 | 0.0032011 | 0.056578 | 241 | 1482 | 11.57 | 11.5729 | 8.6256e-06 | -0.0029369 | 241 | 1554 | 11.85 | 11.789 | 0.003716 | 0.060959 | 241 | 1584 | 11.95 | 11.9076 | 0.0017961 | 0.042381 | 245
- | 1626 | - | - | 0 | - | 242 | 1560 | 12.23 | 12.2342 | 1.7779e-05 | -0.0042165 | 242 | 1548 | 12.4 | 12.3578 | 0.0017837 | 0.042233 | 242 | 1488 | 11.56 | 11.5783 | 0.00033536 | -0.018313 | 242 | 1560 | 11.84 | 11.793 | 0.0022074 | 0.046983 | 242 | 1590 | 11.96 | 11.9116 | 0.0023463 | 0.048438 | 246
- | 1626 | - | - | 0 | - | 243 | 1566 | 12.24 | 12.2383 | 3.0569e-06 | 0.0017484 | 243 | 1554 | 12.39 | 12.3621 | 0.00078115 | 0.027949 | 243 | 1494 | 11.57 | 11.5836 | 0.00018538 | -0.013615 | 243 | 1566 | 11.83 | 11.7969 | 0.0010931 | 0.033061 | 243 | 1596 | 11.93 | 11.9154 | 0.00021172 | 0.014551 | 247
- | 1626 | - | - | 0 | - | 244 | 1572 | 12.25 | 12.2422 | 6.0378e-05 | 0.0077703 | 244 | 1560 | 12.39 | 12.3663 | 0.00056286 | 0.023725 | 244 | 1500 | 11.58 | 11.5888 | 7.8243e-05 | -0.0088455 | 244 | 1572 | 11.83 | 11.8008 | 0.00085236 | 0.029195 | 244 | 1602 | 11.94 | 11.9193 | 0.00042921 | 0.020717 | 248
- | 1626 | - | - | 0 | - | 245 | 1578 | 12.26 | 12.2462 | 0.00019178 | 0.013849 | 245 | 1566 | 12.38 | 12.3704 | 9.1377e-05 | 0.0095591 | 245 | 1506 | 11.6 | 11.594 | 3.595e-05 | 0.0059958 | 245 | 1578 | 11.84 | 11.8046 | 0.001252 | 0.035383 | 245 | 1608 | 11.96 | 11.9231 | 0.0013644 | 0.036938 | 249
- | 1626 | - | - | 0 | - | 246 | 1584 | 12.27 | 12.25 | 0.00039929 | 0.019982 | 246 | 1572 | 12.39 | 12.3745 | 0.00023875 | 0.015452 | 246 | 1512 | 11.62 | 11.5991 | 0.00043712 | 0.020907 | 246 | 1584 | 11.87 | 11.8084 | 0.0037976 | 0.061624 | 246 | 1614 | 11.98 | 11.9268 | 0.0028314 | 0.053211 | 250
- | 1626 | - | - | 0 | - | 247 | 1590 | 12.3 | 12.2538 | 0.0021317 | 0.04617 | 247 | 1578 | 12.41 | 12.3786 | 0.00098605 | 0.031401 | 247 | 1518 | 11.63 | 11.6041 | 0.00067022 | 0.025889 | 247 | 1590 | 11.9 | 11.8121 | 0.0077296 | 0.087918 | 247 | 1620 | 11.96 | 11.9305 | 0.00087241 | 0.029537 | 251
- | 1626 | - | - | 0 | - | 248 | 1596 | 12.3 | 12.2576 | 0.0017988 | 0.042413 | 248 | 1584 | 12.39 | 12.3826 | 5.4873e-05 | 0.0074077 | 248 | 1524 | 11.64 | 11.6091 | 0.00095718 | 0.030938 | 248 | 1596 | 11.91 | 11.8157 | 0.0088856 | 0.094264 | 248 | 1626 | 11.95 | 11.9341 | 0.00025323 | 0.015913 | 252
- | 1626 | - | - | 0 | - | 249 | 1602 | 12.3 | 12.2613 | 0.0014983 | 0.038708 | 249 | 1590 | 12.39 | 12.3865 | 1.2038e-05 | 0.0034696 | 249 | 1530 | 11.65 | 11.6139 | 0.0013 | 0.036056 | 249 | 1602 | 11.86 | 11.8193 | 0.0016533 | 0.04066 | 249 | 1632 | 11.99 | 11.9377 | 0.0027396 | 0.052341 | 253
- | 1626 | - | - | 0 | - | 250 | 1608 | 12.3 | 12.2649 | 0.0012289 | 0.035056 | 250 | 1596 | 12.39 | 12.3904 | 1.7108e-07 | -0.00041362 | 250 | 1536 | 11.66 | 11.6188 | 0.0017007 | 0.04124 | 250 | 1608 | 11.84 | 11.8229 | 0.00029267 | 0.017108 | 250 | 1638 | 11.97 | 11.9412 | 0.00083049 | 0.028818 | 254
- | 1626 | - | - | 0 | - | 251 | 1614 | 12.31 | 12.2685 | 0.0017185 | 0.041455 | 251 | 1602 | 12.39 | 12.3942 | 1.8e-05 | -0.0042427 | 251 | 1542 | 11.66 | 11.6235 | 0.0013315 | 0.036489 | 251 | 1614 | 11.84 | 11.8264 | 0.00018508 | 0.013604 | 251 | 1644 | 11.92 | 11.9447 | 0.00060787 | -0.024655 | 255
- | 1626 | - | - | 0 | - | 252 | 1620 | 12.3 | 12.2721 | 0.00077872 | 0.027906 | 252 | 1608 | 12.42 | 12.398 | 0.00048319 | 0.021982 | 252 | 1548 | 11.65 | 11.6282 | 0.0004754 | 0.021804 | 252 | 1620 | 11.85 | 11.8298 | 0.00040603 | 0.02015 | 252 | 1650 | 11.91 | 11.9481 | 0.0014501 | -0.03808 | 256
- | 1626 | - | - | 0 | - | 253 | 1626 | 12.28 | 12.2756 | 1.9414e-05 | 0.0044061 | 253 | 1614 | 12.43 | 12.4017 | 0.00079855 | 0.028259 | 253 | 1554 | 11.64 | 11.6328 | 5.1584e-05 | 0.0071822 | 253 | 1626 | 11.89 | 11.8333 | 0.0032199 | 0.056744 | 253 | 1656 | 11.92 | 11.9515 | 0.00098952 | -0.031457 | 257
- | 1626 | - | - | 0 | - | 254 | 1632 | 12.29 | 12.279 | 0.00012004 | 0.010956 | 254 | 1620 | 12.43 | 12.4054 | 0.00060454 | 0.024587 | 254 | 1560 | 11.64 | 11.6374 | 6.8842e-06 | 0.0026238 | 254 | 1632 | 11.89 | 11.8366 | 0.0028501 | 0.053386 | 254 | 1662 | 11.92 | 11.9548 | 0.0012101 | -0.034786 | 258
- | 1626 | - | - | 0 | - | 255 | 1638 | 12.28 | 12.2824 | 5.9782e-06 | -0.002445 | 255 | 1626 | 12.4 | 12.409 | 8.1585e-05 | -0.0090325 | 255 | 1566 | 11.65 | 11.6419 | 6.6058e-05 | 0.0081276 | 255 | 1638 | 11.91 | 11.8399 | 0.0049105 | 0.070075 | 255 | 1668 | 11.93 | 11.9581 | 0.00078788 | -0.028069 | 259
- | 1626 | - | - | 0 | - | 256 | 1644 | 12.23 | 12.2858 | 0.0031134 | -0.055798 | 256 | 1632 | 12.39 | 12.4126 | 0.00051085 | -0.022602 | 256 | 1572 | 11.67 | 11.6463 | 0.00056135 | 0.023693 | 256 | 1644 | 11.88 | 11.8432 | 0.001355 | 0.03681 | 256 | 1674 | 11.92 | 11.9613 | 0.0017062 | -0.041306 | 260
- | 1626 | - | - | 0 | - | 257 | 1650 | 12.2 | 12.2891 | 0.0079395 | -0.089104 | 257 | 1638 | 12.41 | 12.4161 | 3.7475e-05 | -0.0061217 | 257 | 1578 | 11.69 | 11.6507 | 0.0015459 | 0.039319 | 257 | 1650 | 11.83 | 11.8464 | 0.00026925 | -0.016409 | 257 | 1680 | 11.96 | 11.9645 | 2.0233e-05 | -0.0044981 | 261
- | 1626 | - | - | 0 | - | 258 | 1656 | 12.24 | 12.2924 | 0.0027419 | -0.052363 | 258 | 1644 | 12.42 | 12.4196 | 1.6618e-07 | 0.00040765 | 258 | 1584 | 11.71 | 11.655 | 0.0030254 | 0.055004 | 258 | 1656 | 11.86 | 11.8496 | 0.00010851 | 0.010417 | 258 | 1686 | 12.01 | 11.9676 | 0.0017939 | 0.042355 | 262
- | 1626 | - | - | 0 | - | 259 | 1662 | 12.3 | 12.2956 | 1.9575e-05 | 0.0044244 | 259 | 1650 | 12.41 | 12.423 | 0.00016938 | -0.013015 | 259 | 1590 | 11.72 | 11.6593 | 0.0036904 | 0.060748 | 259 | 1662 | 11.87 | 11.8527 | 0.00029884 | 0.017287 | 259 | 1692 | 12.07 | 11.9707 | 0.0098509 | 0.099252 | 263
- | 1626 | - | - | 0 | - | 260 | 1668 | 12.33 | 12.2987 | 0.000977 | 0.031257 | 260 | 1656 | 12.41 | 12.4264 | 0.00026861 | -0.016389 | 260 | 1596 | 11.72 | 11.6634 | 0.003198 | 0.056551 | 260 | 1668 | 11.88 | 11.8558 | 0.00058569 | 0.024201 | 260 | 1698 | 12.07 | 11.9738 | 0.0092529 | 0.096192 | 264
- | 1626 | - | - | 0 | - | 261 | 1674 | 12.34 | 12.3019 | 0.0014542 | 0.038134 | 261 | 1662 | 12.43 | 12.4297 | 8.0251e-08 | 0.00028329 | 261 | 1602 | 11.71 | 11.6676 | 0.0017987 | 0.042411 | 261 | 1674 | 11.89 | 11.8588 | 0.00097084 | 0.031158 | 261 | 1704 | 12.02 | 11.9768 | 0.0018641 | 0.043175 | 265
- | 1626 | - | - | 0 | - | 262 | 1680 | 12.34 | 12.3049 | 0.0012289 | 0.035056 | 262 | 1668 | 12.45 | 12.433 | 0.00028907 | 0.017002 | 262 | 1608 | 11.7 | 11.6717 | 0.00080241 | 0.028327 | 262 | 1680 | 11.85 | 11.8618 | 0.00014023 | -0.011842 | 262 | 1710 | 12.01 | 11.9798 | 0.00091205 | 0.0302 | 266
- | 1626 | - | - | 0 | - | 263 | 1686 | 12.36 | 12.308 | 0.0027062 | 0.052021 | 263 | 1674 | 12.45 | 12.4362 | 0.00018952 | 0.013767 | 263 | 1614 | 11.69 | 11.6757 | 0.00020446 | 0.014299 | 263 | 1686 | 11.85 | 11.8648 | 0.00021905 | -0.0148 | 263 | 1716 | 12 | 11.9827 | 0.00029815 | 0.017267 | 267
- | 1626 | - | - | 0 | - | 264 | 1692 | 12.34 | 12.311 | 0.00084268 | 0.029029 | 264 | 1680 | 12.45 | 12.4394 | 0.00011186 | 0.010576 | 264 | 1620 | 11.69 | 11.6797 | 0.00010662 | 0.010326 | 264 | 1692 | 11.9 | 11.8677 | 0.0010422 | 0.032283 | 264 | 1722 | 11.99 | 11.9856 | 1.914e-05 | 0.0043749 | 268
- | 1626 | - | - | 0 | - | 265 | 1698 | 12.34 | 12.3139 | 0.00068013 | 0.026079 | 265 | 1686 | 12.45 | 12.4426 | 5.5215e-05 | 0.0074307 | 265 | 1626 | 11.69 | 11.6836 | 4.105e-05 | 0.0064071 | 265 | 1698 | 11.92 | 11.8706 | 0.002441 | 0.049407 | 265 | 1728 | 11.99 | 11.9885 | 2.3202e-06 | 0.0015232 | 269
- | 1626 | - | - | 0 | - | 266 | 1704 | 12.35 | 12.3168 | 0.0011003 | 0.033171 | 266 | 1692 | 12.47 | 12.4457 | 0.00059189 | 0.024329 | 266 | 1632 | 11.69 | 11.6875 | 6.4608e-06 | 0.0025418 | 266 | 1704 | 11.92 | 11.8734 | 0.0021689 | 0.046571 | 266 | 1734 | 11.94 | 11.9913 | 0.0026305 | -0.051289 | 270
- | 1626 | - | - | 0 | - | 267 | 1710 | 12.35 | 12.3197 | 0.00091836 | 0.030304 | 267 | 1698 | 12.47 | 12.4487 | 0.00045241 | 0.02127 | 267 | 1638 | 11.69 | 11.6913 | 1.6146e-06 | -0.0012707 | 267 | 1710 | 11.95 | 11.8762 | 0.0054427 | 0.073775 | 267 | 1740 | 11.91 | 11.9941 | 0.0070663 | -0.084061 | 271
- | 1626 | - | - | 0 | - | 268 | 1716 | 12.34 | 12.3225 | 0.00030549 | 0.017478 | 268 | 1704 | 12.44 | 12.4517 | 0.00013797 | -0.011746 | 268 | 1644 | 11.69 | 11.695 | 2.5312e-05 | -0.0050311 | 268 | 1716 | 11.94 | 11.879 | 0.0037232 | 0.061018 | - | 1740 | - | - | - | - | 272
- | 1626 | - | - | 0 | - | 269 | 1722 | 12.32 | 12.3253 | 2.8177e-05 | -0.0053082 | 269 | 1710 | 12.44 | 12.4547 | 0.00021668 | -0.01472 | 269 | 1650 | 11.71 | 11.6987 | 0.00012678 | 0.01126 | 269 | 1722 | 11.92 | 11.8817 | 0.0014668 | 0.038299 | - | 1740 | - | - | - | - | 273
- | 1626 | - | - | 0 | - | 270 | 1728 | 12.32 | 12.3281 | 6.4885e-05 | -0.0080551 | 270 | 1716 | 12.43 | 12.4577 | 0.00076467 | -0.027653 | 270 | 1656 | 11.73 | 11.7024 | 0.00076183 | 0.027601 | 270 | 1728 | 11.92 | 11.8844 | 0.0012687 | 0.035619 | - | 1740 | - | - | - | - | 274
- | 1626 | - | - | 0 | - | 271 | 1734 | 12.33 | 12.3308 | 5.8251e-07 | -0.00076322 | 271 | 1722 | 12.41 | 12.4605 | 0.0025547 | -0.050544 | 271 | 1662 | 11.73 | 11.706 | 0.00057565 | 0.023993 | 271 | 1734 | 11.92 | 11.887 | 0.0010874 | 0.032976 | - | 1740 | - | - | - | - | 275
- | 1626 | - | - | 0 | - | 272 | 1740 | 12.33 | 12.3334 | 1.1786e-05 | -0.003433 | 272 | 1728 | 12.42 | 12.4634 | 0.0018832 | -0.043396 | 272 | 1668 | 11.73 | 11.7096 | 0.00041753 | 0.020434 | 272 | 1740 | 11.88 | 11.8896 | 9.274e-05 | -0.0096301 | - | 1740 | - | - | - | - | 276
- | 1626 | - | - | 0 | - | 273 | 1746 | 12.34 | 12.3361 | 1.5484e-05 | 0.0039349 | 273 | 1734 | 12.43 | 12.4662 | 0.001311 | -0.036207 | 273 | 1674 | 11.74 | 11.7131 | 0.00072484 | 0.026923 | 273 | 1746 | 11.88 | 11.8922 | 0.00014883 | -0.0122 | - | 1740 | - | - | - | - | 277
- | 1626 | - | - | 0 | - | 274 | 1752 | 12.34 | 12.3387 | 1.7959e-06 | 0.0013401 | 274 | 1740 | 12.44 | 12.469 | 0.00083983 | -0.02898 | 274 | 1680 | 11.75 | 11.7165 | 0.0011196 | 0.03346 | 274 | 1752 | 11.84 | 11.8947 | 0.0029957 | -0.054733 | - | 1740 | - | - | - | - | 278
- | 1626 | - | - | 0 | - | 275 | 1758 | 12.34 | 12.3412 | 1.4835e-06 | -0.001218 | 275 | 1746 | 12.46 | 12.4717 | 0.00013721 | -0.011714 | 275 | 1686 | 11.75 | 11.72 | 0.00090268 | 0.030045 | 275 | 1758 | 11.86 | 11.8972 | 0.0013862 | -0.037231 | - | 1740 | - | - | - | - | 279
- | 1626 | - | - | 0 | - | 276 | 1764 | 12.32 | 12.3437 | 0.00056359 | -0.02374 | 276 | 1752 | 12.43 | 12.4744 | 0.0019722 | -0.044409 | 276 | 1692 | 11.76 | 11.7233 | 0.0013451 | 0.036676 | 276 | 1764 | 11.88 | 11.8997 | 0.00038788 | -0.019695 | - | 1740 | - | - | - | - | 280
- | 1626 | - | - | 0 | - | 277 | 1770 | 12.32 | 12.3462 | 0.00068782 | -0.026226 | 277 | 1758 | 12.39 | 12.4771 | 0.0075807 | -0.087067 | 277 | 1698 | 11.76 | 11.7266 | 0.0011124 | 0.033353 | 277 | 1770 | 11.9 | 11.9021 | 4.5085e-06 | -0.0021233 | - | 1740 | - | - | - | - | 281
- | 1626 | - | - | 0 | - | 278 | 1776 | 12.32 | 12.3487 | 0.00082239 | -0.028677 | 278 | 1764 | 12.41 | 12.4797 | 0.0048565 | -0.069688 | 278 | 1704 | 11.76 | 11.7299 | 0.00090454 | 0.030075 | 278 | 1776 | 11.91 | 11.9045 | 3.0051e-05 | 0.0054819 | - | 1740 | - | - | - | - | 282
- | 1626 | - | - | 0 | - | 279 | 1782 | 12.32 | 12.3511 | 0.00096683 | -0.031094 | 279 | 1770 | 12.45 | 12.4823 | 0.0010415 | -0.032273 | 279 | 1710 | 11.76 | 11.7332 | 0.00072053 | 0.026843 | 279 | 1782 | 11.93 | 11.9069 | 0.00053456 | 0.023121 | - | 1740 | - | - | - | - | 283
- | 1626 | - | - | 0 | - | 280 | 1788 | 12.3 | 12.3535 | 0.0028597 | -0.053476 | 280 | 1776 | 12.48 | 12.4848 | 2.3245e-05 | -0.0048213 | 280 | 1716 | 11.77 | 11.7363 | 0.0011326 | 0.033654 | 280 | 1788 | 11.93 | 11.9092 | 0.00043233 | 0.020792 | - | 1740 | - | - | - | - | 284
- | 1626 | - | - | 0 | - | 281 | 1794 | 12.32 | 12.3558 | 0.0012834 | -0.035825 | 281 | 1782 | 12.51 | 12.4873 | 0.00051374 | 0.022666 | 281 | 1722 | 11.77 | 11.7395 | 0.0009308 | 0.030509 | 281 | 1794 | 11.94 | 11.9115 | 0.00081207 | 0.028497 | - | 1740 | - | - | - | - | 285
- | 1626 | - | - | 0 | - | 282 | 1800 | 12.34 | 12.3581 | 0.00032906 | -0.01814 | 282 | 1788 | 12.52 | 12.4898 | 0.00091131 | 0.030188 | 282 | 1728 | 11.76 | 11.7426 | 0.000303 | 0.017407 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 286
- | 1626 | - | - | 0 | - | 283 | 1806 | 12.35 | 12.3604 | 0.00010863 | -0.010423 | 283 | 1794 | 12.54 | 12.4923 | 0.0022795 | 0.047745 | 283 | 1734 | 11.76 | 11.7457 | 0.00020584 | 0.014347 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 287
- | 1626 | - | - | 0 | - | 284 | 1812 | 12.38 | 12.3627 | 0.00030022 | 0.017327 | 284 | 1800 | 12.52 | 12.4947 | 0.00064187 | 0.025335 | 284 | 1740 | 11.75 | 11.7487 | 1.7665e-06 | 0.0013291 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 288
- | 1626 | - | - | 0 | - | 285 | 1818 | 12.38 | 12.3649 | 0.00022826 | 0.015108 | 285 | 1806 | 12.52 | 12.497 | 0.00052714 | 0.02296 | 285 | 1746 | 11.75 | 11.7516 | 2.715e-06 | -0.0016477 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 289
- | 1626 | - | - | 0 | - | 286 | 1824 | 12.38 | 12.3671 | 0.00016696 | 0.012921 | 286 | 1812 | 12.54 | 12.4994 | 0.0016497 | 0.040617 | 286 | 1752 | 11.76 | 11.7546 | 2.9334e-05 | 0.0054161 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 290
- | 1626 | - | - | 0 | - | 287 | 1830 | 12.4 | 12.3692 | 0.00094648 | 0.030765 | 287 | 1818 | 12.53 | 12.5017 | 0.00080129 | 0.028307 | 287 | 1758 | 11.76 | 11.7575 | 6.3504e-06 | 0.00252 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 291
- | 1626 | - | - | 0 | - | 288 | 1836 | 12.4 | 12.3714 | 0.00082021 | 0.028639 | 288 | 1824 | 12.53 | 12.504 | 0.00067752 | 0.026029 | 288 | 1764 | 11.76 | 11.7603 | 1.1328e-07 | -0.00033657 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 292
- | 1626 | - | - | 0 | - | 289 | 1842 | 12.38 | 12.3735 | 4.2818e-05 | 0.0065435 | 289 | 1830 | 12.52 | 12.5062 | 0.00018998 | 0.013783 | 289 | 1770 | 11.76 | 11.7632 | 9.9486e-06 | -0.0031541 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 293
- | 1626 | - | - | 0 | - | 290 | 1848 | 12.38 | 12.3755 | 2.0048e-05 | 0.0044775 | 290 | 1836 | 12.52 | 12.5084 | 0.00013383 | 0.011569 | 290 | 1776 | 11.75 | 11.7659 | 0.00025387 | -0.015933 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 294
- | 1626 | - | - | 0 | - | 291 | 1854 | 12.38 | 12.3776 | 5.9569e-06 | 0.0024407 | 291 | 1842 | 12.52 | 12.5106 | 8.8076e-05 | 0.0093849 | 291 | 1782 | 11.75 | 11.7687 | 0.00034873 | -0.018674 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 295
- | 1626 | - | - | 0 | - | 292 | 1860 | 12.38 | 12.3796 | 1.8719e-07 | 0.00043265 | 292 | 1848 | 12.53 | 12.5128 | 0.00029693 | 0.017232 | 292 | 1788 | 11.75 | 11.7714 | 0.00045702 | -0.021378 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 296
- | 1626 | - | - | 0 | - | 293 | 1866 | 12.4 | 12.3815 | 0.00034051 | 0.018453 | 293 | 1854 | 12.54 | 12.5149 | 0.00063042 | 0.025108 | 293 | 1794 | 11.75 | 11.774 | 0.00057816 | -0.024045 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 297
- | 1626 | - | - | 0 | - | 294 | 1872 | 12.4 | 12.3835 | 0.0002723 | 0.016501 | 294 | 1860 | 12.54 | 12.517 | 0.00052967 | 0.023014 | 294 | 1800 | 11.77 | 11.7767 | 4.4561e-05 | -0.0066754 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 298
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 295 | 1866 | 12.54 | 12.5191 | 0.0004389 | 0.02095 | 295 | 1806 | 11.78 | 11.7793 | 5.3306e-07 | 0.00073011 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 299
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 296 | 1872 | 12.54 | 12.5211 | 0.00035775 | 0.018914 | 296 | 1812 | 11.79 | 11.7818 | 6.6766e-05 | 0.008171 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 300
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 297 | 1878 | 12.54 | 12.5231 | 0.00028584 | 0.016907 | 297 | 1818 | 11.8 | 11.7844 | 0.00024482 | 0.015647 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 301
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 298 | 1884 | 12.52 | 12.5251 | 2.5731e-05 | -0.0050726 | 298 | 1824 | 11.79 | 11.7868 | 9.9677e-06 | 0.0031572 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 302
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 299 | 1890 | 12.5 | 12.527 | 0.00073032 | -0.027024 | 299 | 1830 | 11.79 | 11.7893 | 4.9204e-07 | 0.00070146 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 303
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 300 | 1896 | 12.52 | 12.5289 | 8.0084e-05 | -0.008949 | 300 | 1836 | 11.79 | 11.7917 | 2.9609e-06 | -0.0017207 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 304
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 301 | 1902 | 12.52 | 12.5308 | 0.00011765 | -0.010847 | 301 | 1842 | 11.79 | 11.7941 | 1.6891e-05 | -0.0041098 | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 305
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 302 | 1908 | 12.53 | 12.5327 | 7.3877e-06 | -0.002718 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 306
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 303 | 1914 | 12.54 | 12.5346 | 2.9558e-05 | 0.0054368 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 307
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 304 | 1920 | 12.56 | 12.5364 | 0.00055778 | 0.023617 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 308
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 305 | 1926 | 12.56 | 12.5382 | 0.00047625 | 0.021823 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 309
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 306 | 1932 | 12.53 | 12.5399 | 9.8922e-05 | -0.009946 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 310
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 307 | 1938 | 12.53 | 12.5417 | 0.00013667 | -0.01169 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 311
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 308 | 1944 | 12.54 | 12.5434 | 1.1632e-05 | -0.0034105 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 312
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 309 | 1950 | 12.54 | 12.5451 | 2.6078e-05 | -0.0051067 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 313
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 310 | 1956 | 12.52 | 12.5468 | 0.00071713 | -0.026779 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 314
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 311 | 1962 | 12.53 | 12.5484 | 0.00033961 | -0.018428 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 315
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 312 | 1968 | 12.54 | 12.5501 | 0.00010109 | -0.010055 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 316
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 313 | 1974 | 12.56 | 12.5517 | 6.9587e-05 | 0.0083419 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 317
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 314 | 1980 | 12.56 | 12.5532 | 4.5707e-05 | 0.0067607 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 318
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 315 | 1986 | 12.57 | 12.5548 | 0.00023109 | 0.015202 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 319
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 316 | 1992 | 12.58 | 12.5563 | 0.00055999 | 0.023664 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 320
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 317 | 1998 | 12.58 | 12.5579 | 0.00049054 | 0.022148 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 321
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 318 | 2004 | 12.61 | 12.5593 | 0.0025658 | 0.050653 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 322
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 319 | 2010 | 12.6 | 12.5608 | 0.001535 | 0.039179 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 323
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 320 | 2016 | 12.58 | 12.5623 | 0.00031421 | 0.017726 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 324
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 321 | 2022 | 12.58 | 12.5637 | 0.00026546 | 0.016293 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 325
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 322 | 2028 | 12.56 | 12.5651 | 2.6218e-05 | -0.0051204 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 326
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 323 | 2034 | 12.54 | 12.5665 | 0.00070299 | -0.026514 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 327
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 324 | 2040 | 12.56 | 12.5679 | 6.222e-05 | -0.007888 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 328
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 325 | 2046 | 12.58 | 12.5692 | 0.00011572 | 0.010757 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 329
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 326 | 2052 | 12.54 | 12.5706 | 0.00093507 | -0.030579 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 330
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 327 | 2058 | 12.54 | 12.5719 | 0.0010174 | -0.031896 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 331
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 328 | 2064 | 12.54 | 12.5732 | 0.0011019 | -0.033195 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 332
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 329 | 2070 | 12.54 | 12.5745 | 0.0011886 | -0.034476 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 333
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 330 | 2076 | 12.52 | 12.5757 | 0.0031069 | -0.055739 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 334
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 331 | 2082 | 12.52 | 12.577 | 0.0032473 | -0.056985 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 335
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 332 | 2088 | 12.54 | 12.5782 | 0.0014602 | -0.038213 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 336
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 333 | 2094 | 12.56 | 12.5794 | 0.00037729 | -0.019424 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 337
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 334 | 2100 | 12.58 | 12.5806 | 3.8187e-07 | -0.00061796 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 338
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 335 | 2106 | 12.58 | 12.5818 | 3.2235e-06 | -0.0017954 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 339
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 336 | 2112 | 12.59 | 12.583 | 4.9612e-05 | 0.0070436 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 340
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 337 | 2118 | 12.6 | 12.5841 | 0.00025277 | 0.015899 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 341
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | 338 | 2124 | 12.58 | 12.5852 | 2.7355e-05 | -0.0052302 | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 342
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 343
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 344
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 345
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 346
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 347
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 348
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 349
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 350
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 351
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 352
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 353
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 354
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 355
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 356
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 357
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 358
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 359
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 360
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 361
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 362
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 363
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 364
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 365
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 366
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 367
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 368
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 369
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 370
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 371
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 372
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 373
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 374
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 375
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 376
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 377
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 378
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 379
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 380
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 381
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 382
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 383
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 384
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 385
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 386
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 387
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 388
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 389
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 390
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 391
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 392
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 393
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 394
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 395
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 396
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 397
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 398
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 399
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 400
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 401
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 402
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 403
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 404
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 405
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 406
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 407
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 408
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 409
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 410
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 411
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 412
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 413
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 414
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 415
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 416
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 417
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 418
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 419
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 420
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 421
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 422
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 423
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 424
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 425
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 426
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 427
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 428
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 429
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 430
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 431
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 432
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 433
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 434
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 435
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 436
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 437
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 438
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 439
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 440
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 441
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 442
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 443
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 444
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 445
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 446
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 447
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 448
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 449
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 450
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 451
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 452
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 453
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 454
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 455
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 456
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 457
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 458
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 459
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 460
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 461
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 462
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 463
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 464
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 465
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 466
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 467
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 468
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 469
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 470
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 471
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 472
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 473
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 474
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 475
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 476
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 477
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 478
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 479
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 480
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 481
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 482
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 483
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 484
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 485
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 486
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 487
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 488
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 489
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 490
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 491
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 492
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 493
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 494
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 495
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 496
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 497
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 498
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 499
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 500
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 501
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 502
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 503
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 504
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 505
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 506
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 507
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 508
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 509
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 510
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 511
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 512
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 513
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 514
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 515
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 516
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 517
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 518
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 519
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 520
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 521
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 522
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 523
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 524
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 525
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 526
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 527
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 528
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 529
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 530
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 531
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 532
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 533
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 534
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 535
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 536
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 537
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 538
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 539
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 540
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 541
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 542
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 543
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 544
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 545
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 546
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 547
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 548
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 549
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 550
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 551
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 552
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 553
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 554
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 555
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 556
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 557
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 558
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 559
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 560
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 561
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 562
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 563
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 564
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 565
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 566
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 567
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 568
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 569
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 570
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 571
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 572
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 573
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 574
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 575
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 576
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 577
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 578
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 579
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 580
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 581
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 582
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 583
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 584
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 585
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 586
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 587
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 588
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 589
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 590
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 591
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 592
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 593
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 594
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 595
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 596
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 597
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 598
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 599
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 600
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 601
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 602
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 603
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 604
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 605
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 606
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 607
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 608
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 609
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 610
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 611
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 612
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 613
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 614
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 615
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 616
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 617
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 618
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 619
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 620
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 621
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 622
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 623
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 624
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 625
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 626
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 627
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 628
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 629
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 630
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 631
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 632
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 633
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 634
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 635
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 636
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 637
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 638
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 639
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 640
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 641
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 642
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 643
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 644
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 645
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 646
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 647
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 648
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 649
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 650
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 651
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 652
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 653
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 654
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 655
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 656
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 657
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 658
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 659
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 660
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 661
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 662
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 663
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 664
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 665
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 666
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 667
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 668
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 669
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 670
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 671
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 672
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 673
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 674
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 675
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 676
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 677
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 678
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 679
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 680
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 681
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 682
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 683
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 684
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 685
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 686
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 687
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 688
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 689
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 690
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 691
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 692
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 693
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 694
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 695
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 696
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 697
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 698
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 699
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 700
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 701
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 702
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 703
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 704
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 705
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 706
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 707
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 708
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 709
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 710
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 711
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 712
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 713
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 714
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 715
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 716
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 717
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 718
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 719
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 720
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 721
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 722
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 723
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 724
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 725
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 726
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 727
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 728
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 729
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 730
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 731
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 732
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 733
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 734
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 735
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 736
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 737
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 738
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 739
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 740
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 741
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 742
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 743
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 744
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 745
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 746
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 747
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 748
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 749
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 750
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 751
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 752
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 753
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 754
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 755
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 756
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 757
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 758
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 759
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 760
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 761
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 762
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 763
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 764
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 765
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 766
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 767
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 768
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 769
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 770
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 771
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 772
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 773
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 774
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 775
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 776
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 777
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 778
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 779
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 780
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 781
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 782
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 783
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 784
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 785
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 786
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 787
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 788
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 789
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 790
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 791
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 792
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 793
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 794
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 795
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 796
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 797
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 798
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 799
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 800
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 801
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 802
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 803
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 804
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 805
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 806
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 807
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 808
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 809
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 810
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 811
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 812
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 813
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 814
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 815
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 816
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 817
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 818
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 819
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 820
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 821
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 822
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 823
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 824
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 825
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 826
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 827
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 828
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 829
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 830
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 831
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 832
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 833
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 834
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 835
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 836
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 837
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 838
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 839
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 840
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 841
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 842
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 843
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 844
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 845
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 846
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 847
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 848
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 849
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 850
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 851
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 852
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 853
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 854
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 855
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 856
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 857
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 858
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 859
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 860
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 861
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 862
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 863
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 864
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 865
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 866
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 867
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 868
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 869
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 870
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 871
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 872
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 873
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 874
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 875
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 876
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 877
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 878
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 879
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 880
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 881
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 882
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 883
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 884
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 885
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 886
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 887
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 888
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 889
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 890
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 891
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 892
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 893
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 894
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 895
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 896
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 897
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 898
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 899
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 900
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 901
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 902
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 903
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 904
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 905
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 906
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 907
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 908
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 909
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 910
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 911
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 912
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 913
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 914
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 915
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 916
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 917
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 918
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 919
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 920
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 921
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 922
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 923
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 924
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 925
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 926
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 927
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 928
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 929
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 930
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 931
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 932
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 933
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 934
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 935
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 936
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 937
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 938
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 939
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 940
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 941
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 942
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 943
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 944
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 945
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 946
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 947
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 948
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 949
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 950
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 951
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 952
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 953
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 954
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 955
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 956
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 957
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 958
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 959
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 960
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 961
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 962
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 963
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 964
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 965
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 966
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 967
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 968
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 969
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 970
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 971
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 972
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 973
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 974
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 975
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 976
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 977
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 978
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 979
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 980
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 981
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 982
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 983
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 984
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 985
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 986
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 987
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 988
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 989
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 990
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 991
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 992
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 993
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 994
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 995
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 996
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 997
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 998
- | 1626 | - | - | 0 | - | - | 1872 | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | - | - | - | 1842 | - | - | - | - | - | 1794 | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | 999
239 | 1626 | - | - | 0 | - | 295 | 1872 | - | - | - | - | 339 | 2124 | - | - | - | - | 302 | 1842 | - | - | - | - | 282 | 1794 | - | - | - | - | 268 | 1740 | - | - | - | - | 1000

## meetgegevens meting 1
METING 1 | [44 empty] | kolomnr naar kolomletters
TYPE | Absorptiemeting in slibwater | [43 empty] | 1 | a
Toename bij beluchting aan | [17 empty] | Afname bij beluchting uit | [26 empty] | 2 | b
[18 empty] | Gegevens worden gebruikt voor berekening veradememing in slibwater | [20 empty] | Hulpkolommen afname (opzoeken rijnummer laatste meting) | [5 empty] | 3 | c
Sonde 1 |  |  | Sonde 2 | Sonde 2 |  | Sonde 3 | Sonde 3 |  | Sonde 4 | Sonde 4 |  | Sonde 5 | Sonde 5 |  | Sonde 6 | Sonde 6 |  | Sonde 1 |  | Sonde 2 |  | Sonde 3 |  | Sonde 4 |  | Sonde 5 |  | Sonde 6 |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | METING 1 | Verademing (mg/(l.h)) |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | 4 | d
monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | afname | afname | afname | afname | afname | afname |  | gemiddeld | berekend | [6 empty] | 5 | e
| (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | Sonde 1 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6 | f
1 | 114 | 3.47 | 1 | 114 | 3.39 | 1 | 102 | 3.39 | 1 | 42 | 0.92 | 1 | 114 | 3.5 | 1 | 54 | 1.74 | 0 | 9.75 | 0 | 8.7 | [14 empty] | Sonde 2 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 7 | g
2 | 120 | 3.66 | 2 | 120 | 3.53 | 2 | 108 | 3.52 | 2 | 48 | 1.1 | 2 | 120 | 3.49 | 2 | 60 | 1.93 | 30 | 9.57 | 30 | 8.64 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 3 | - | - | 11 | 11 |  |  |  |  | 8 | h
3 | 126 | 3.82 | 3 | 126 | 3.67 | 3 | 114 | 3.67 | 3 | 54 | 1.29 | 3 | 126 | 3.58 | 3 | 66 | 2.03 | 60 | 9.39 | 60 | 8.58 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 4 | - | - | 12 | 12 |  |  |  |  | 9 | i
4 | 132 | 3.97 | 4 | 132 | 3.84 | 4 | 120 | 3.86 | 4 | 60 | 1.48 | 4 | 132 | 3.77 | 4 | 72 | 2.24 | 90 | 9.07 | 90 | 8.415 | [8 empty] | Sonde 1: 38.4; Sonde 2: 19.8 | Sonde 5 | - | - | 13 | 13 |  |  |  |  | 10 | j
5 | 138 | 4.12 | 5 | 138 | 4.03 | 5 | 126 | 4.02 | 5 | 66 | 1.65 | 5 | 138 | 3.91 | 5 | 78 | 2.26 | 120 | 8.88 | 120 | 8.25 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 19.8 | Sonde 6 | - | - | 14 | 14 |  |  |  |  | 11 | k
6 | 144 | 4.27 | 6 | 144 | 4.18 | 6 | 132 | 4.13 | 6 | 72 | 1.81 | 6 | 144 | 4.1 | 6 | 84 | 2.52 | 150 | 8.48 | 150 | 7.86 | [8 empty] | Sonde 1: 48; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12 | l
7 | 150 | 4.4 | 7 | 150 | 4.33 | 7 | 138 | 4.26 | 7 | 78 | 1.98 | 7 | 150 | 4.28 | 7 | 90 | 2.66 | 180 | 8.15 | 180 | 7.47 | [8 empty] | Sonde 1: 39.6; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 13 | m
8 | 156 | 4.56 | 8 | 156 | 4.47 | 8 | 144 | 4.4 | 8 | 84 | 2.15 | 8 | 156 | 4.41 | 8 | 96 | 3.01 | 210 | 7.87 | 210 | 7.24 | [8 empty] | Sonde 1: 33.6; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 14 | n
9 | 162 | 4.74 | 9 | 162 | 4.62 | 9 | 150 | 4.56 | 9 | 90 | 2.33 | 9 | 162 | 4.58 | 9 | 102 | 3.11 | 240 | 7.52 | 240 | 7.01 | [8 empty] | Sonde 1: 42; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 15 | o
10 | 168 | 4.9 | 10 | 168 | 4.79 | 10 | 156 | 4.7 | 10 | 96 | 2.53 | 10 | 168 | 4.71 | 10 | 108 | 3.25 | 270 | 7.43 | 270 | 6.895 | [8 empty] | Sonde 1: 10.8; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 16 | p
11 | 174 | 5.06 | 11 | 174 | 4.96 | 11 | 162 | 4.83 | 11 | 102 | 2.73 | 11 | 174 | 4.85 | 11 | 114 | 3.34 | 300 | 7.44 | 300 | 6.78 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 17 | q
12 | 180 | 5.24 | 12 | 180 | 5.12 | 12 | 168 | 5.02 | 12 | 108 | 2.93 | 12 | 180 | 4.98 | 12 | 120 | 3.42 | 330 | 7.44 | 330 | 6.775 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 18 | r
13 | 186 | 5.41 | 13 | 186 | 5.31 | 13 | 174 | 5.17 | 13 | 114 | 3.08 | 13 | 186 | 5.11 | 13 | 126 | 3.43 | 360 | 7.49 | 360 | 6.77 | [8 empty] | Sonde 1: -6; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 19 | s
14 | 192 | 5.55 | 14 | 192 | 5.46 | 14 | 180 | 5.3 | 14 | 120 | 3.17 | 14 | 192 | 5.26 | 14 | 132 | 3.64 | 390 | 7.52 | 390 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 20 | t
15 | 198 | 5.68 | 15 | 198 | 5.6 | 15 | 186 | 5.45 | 15 | 126 | 3.26 | 15 | 198 | 5.41 | 15 | 138 | 3.7 | 420 | 7.55 | 420 | 6.84 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 21 | u
16 | 204 | 5.8 | 16 | 204 | 5.71 | 16 | 192 | 5.61 | 16 | 132 | 3.37 | 16 | 204 | 5.56 | 16 | 144 | 3.95 | 450 | 7.58 | 450 | 6.865 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -3 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 22 | v
17 | 210 | 5.89 | 17 | 210 | 5.83 | 17 | 198 | 5.74 | 17 | 138 | 3.51 | 17 | 210 | 5.68 | 17 | 150 | 4.12 | 480 | 7.6 | 480 | 6.89 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 23 | w
18 | 216 | 5.94 | 18 | 216 | 5.91 | 18 | 204 | 5.83 | 18 | 144 | 3.64 | 18 | 216 | 5.81 | 18 | 156 | 4.31 | 510 | 7.64 | 510 | 6.915 | [8 empty] | Sonde 1: -4.8; Sonde 2: -3 |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  | 24 | x
19 | 222 | 6.02 | 19 | 222 | 5.95 | 19 | 210 | 5.91 | 19 | 150 | 3.77 | 19 | 222 | 5.91 | 19 | 162 | 4.44 | 540 | 7.66 | 540 | 6.94 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 25 | y
20 | 228 | 6.08 | 20 | 228 | 6 | 20 | 216 | 5.99 | 20 | 156 | 3.89 | 20 | 228 | 6.01 | 20 | 168 | 4.53 | 570 | 7.66 | 570 | 6.965 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: -3 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 26 | z
21 | 234 | 6.13 | 21 | 234 | 6.05 | 21 | 222 | 6.05 | 21 | 162 | 4.01 | 21 | 234 | 6.07 | 21 | 174 | 4.69 | 600 | 7.67 | 600 | 6.99 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: -3 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 27 | aa
22 | 240 | 6.19 | 22 | 240 | 6.11 | 22 | 228 | 6.11 | 22 | 168 | 4.14 | 22 | 240 | 6.14 | 22 | 180 | 4.7 | 630 | 7.64 | 630 | 6.95 | [8 empty] | Sonde 1: 3.6; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 28 | ab
23 | 246 | 6.27 | 23 | 246 | 6.19 | 23 | 234 | 6.17 | 23 | 174 | 4.25 | 23 | 246 | 6.17 | 23 | 186 | 4.78 | 660 | 7.57 | 660 | 6.91 | [8 empty] | Sonde 1: 8.4; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 29 | ac
24 | 252 | 6.36 | 24 | 252 | 6.26 | 24 | 240 | 6.23 | 24 | 180 | 4.37 | 24 | 252 | 6.22 | 24 | 192 | 4.9 | 690 | 7.45 | 690 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 30 | ad
25 | 258 | 6.41 | 25 | 258 | 6.31 | 25 | 246 | 6.3 | 25 | 186 | 4.49 | 25 | 258 | 6.26 | 25 | 198 | 4.9 | 720 | 7.3 | 720 | 6.7 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | 31 | ae
26 | 264 | 6.42 | 26 | 264 | 6.34 | 26 | 252 | 6.34 | 26 | 192 | 4.6 | 26 | 264 | 6.32 | 26 | 204 | 5.1 | 750 | 7.12 | 750 | 6.45 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 30 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 32 | af
27 | 270 | 6.43 | 27 | 270 | 6.39 | 27 | 258 | 6.4 | 27 | 198 | 4.7 | 27 | 270 | 6.38 | 27 | 210 | 5.43 | 780 | 6.81 | 780 | 6.2 | [8 empty] | Sonde 1: 37.2; Sonde 2: 30 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 33 | ag
28 | 276 | 6.39 | 28 | 276 | 6.45 | 28 | 264 | 6.46 | 28 | 204 | 4.81 | 28 | 276 | 6.42 | 28 | 216 | 5.44 | 810 | 6.62 | 810 | 6.025 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 21 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 34 | ah
29 | 282 | 6.46 | 29 | 282 | 6.51 | 29 | 270 | 6.51 | 29 | 210 | 4.92 | 29 | 282 | 6.48 | 29 | 222 | 5.52 | 840 | 6.5 | 840 | 5.85 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 21 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 35 | ai
30 | 288 | 6.54 | 30 | 288 | 6.59 | 30 | 276 | 6.57 | 30 | 216 | 5.04 | 30 | 288 | 6.53 | 30 | 228 | 5.64 | 870 | 6.35 | 870 | 5.715 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 36 | aj
31 | 294 | 6.63 | 31 | 294 | 6.65 | 31 | 282 | 6.63 | 31 | 222 | 5.15 | 31 | 294 | 6.59 | 31 | 234 | 5.77 | 900 | 6.19 | 900 | 5.58 | [8 empty] | Sonde 1: 19.2; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 37 | ak
32 | 300 | 6.68 | 32 | 300 | 6.72 | 32 | 288 | 6.66 | 32 | 228 | 5.25 | 32 | 300 | 6.65 | 32 | 240 | 5.78 | [27 empty] | 38 | al
33 | 306 | 6.79 | 33 | 306 | 6.81 | 33 | 294 | 6.71 | 33 | 234 | 5.34 | 33 | 306 | 6.69 | 33 | 246 | 5.9 | [27 empty] | 39 | am
34 | 312 | 6.88 | 34 | 312 | 6.91 | 34 | 300 | 6.79 | 34 | 240 | 5.44 | 34 | 312 | 6.72 | 34 | 252 | 5.91 | [27 empty] | 40 | an
35 | 318 | 6.98 | 35 | 318 | 6.97 | 35 | 306 | 6.89 | 35 | 246 | 5.54 | 35 | 318 | 6.77 | 35 | 258 | 5.89 | [27 empty] | 41 | ao
36 | 324 | 7.07 | 36 | 324 | 7.05 | 36 | 312 | 6.97 | 36 | 252 | 5.61 | 36 | 324 | 6.82 | 36 | 264 | 6.09 | [27 empty] | 42 | ap
37 | 330 | 7.14 | 37 | 330 | 7.1 | 37 | 318 | 7.05 | 37 | 258 | 5.65 | 37 | 330 | 6.9 | 37 | 270 | 6.02 | [27 empty] | 43 | aq
38 | 336 | 7.14 | 38 | 336 | 7.18 | 38 | 324 | 7.14 | 38 | 264 | 5.67 | 38 | 336 | 7 | 38 | 276 | 6.15 | [27 empty] | 44 | ar
39 | 342 | 7.19 | 39 | 342 | 7.26 | 39 | 330 | 7.23 | 39 | 270 | 5.7 | 39 | 342 | 7.07 | 39 | 282 | 6.24 | [27 empty] | 45 | as
40 | 348 | 7.27 | 40 | 348 | 7.34 | 40 | 336 | 7.3 | 40 | 276 | 5.76 | 40 | 348 | 7.15 | 40 | 288 | 6.21 | [27 empty] | 46 | at
41 | 354 | 7.34 | 41 | 354 | 7.41 | 41 | 342 | 7.36 | 41 | 282 | 5.85 | 41 | 354 | 7.22 | 41 | 294 | 6.43 | [27 empty] | 47 | au
42 | 360 | 7.37 | 42 | 360 | 7.47 | 42 | 348 | 7.4 | 42 | 288 | 5.94 | 42 | 360 | 7.27 | 42 | 300 | 6.38 | [27 empty] | 48 | av
43 | 366 | 7.37 | 43 | 366 | 7.53 | 43 | 354 | 7.46 | 43 | 294 | 6 | 43 | 366 | 7.34 | 43 | 306 | 6.55 | [27 empty] | 49 | aw
44 | 372 | 7.43 | 44 | 372 | 7.58 | 44 | 360 | 7.55 | 44 | 300 | 6.07 | 44 | 372 | 7.4 | 44 | 312 | 6.54 | [27 empty] | 50 | ax
45 | 378 | 7.54 | 45 | 378 | 7.66 | 45 | 366 | 7.62 | 45 | 306 | 6.11 | 45 | 378 | 7.45 | 45 | 318 | 6.54 | [27 empty] | 51 | ay
46 | 384 | 7.66 | 46 | 384 | 7.76 | 46 | 372 | 7.7 | 46 | 312 | 6.14 | 46 | 384 | 7.53 | 46 | 324 | 6.68 | [27 empty] | 52 | az
47 | 390 | 7.75 | 47 | 390 | 7.86 | 47 | 378 | 7.81 | 47 | 318 | 6.2 | 47 | 390 | 7.6 | 47 | 330 | 6.64 | [27 empty] | 53 | ba
48 | 396 | 7.86 | 48 | 396 | 7.91 | 48 | 384 | 7.89 | 48 | 324 | 6.26 | 48 | 396 | 7.65 | 48 | 336 | 6.87 | [27 empty] | 54 | bb
49 | 402 | 7.92 | 49 | 402 | 7.97 | 49 | 390 | 7.94 | 49 | 330 | 6.33 | 49 | 402 | 7.73 | 49 | 342 | 6.88 | [27 empty] | 55 | bc
50 | 408 | 7.91 | 50 | 408 | 8.03 | 50 | 396 | 8 | 50 | 336 | 6.38 | 50 | 408 | 7.81 | 50 | 348 | 6.87 | [27 empty] | 56 | bd
51 | 414 | 7.82 | 51 | 414 | 8.1 | 51 | 402 | 8.08 | 51 | 342 | 6.44 | 51 | 414 | 7.86 | 51 | 354 | 6.99 | [27 empty] | 57 | be
52 | 420 | 7.8 | 52 | 420 | 8.16 | 52 | 408 | 8.17 | 52 | 348 | 6.51 | 52 | 420 | 7.9 | 52 | 360 | 7.11 | [27 empty] | 58 | bf
53 | 426 | 7.83 | 53 | 426 | 8.25 | 53 | 414 | 8.25 | 53 | 354 | 6.58 | 53 | 426 | 7.96 | 53 | 366 | 7.05 | [27 empty] | 59 | bg
54 | 432 | 7.88 | 54 | 432 | 8.31 | 54 | 420 | 8.29 | 54 | 360 | 6.66 | 54 | 432 | 8.06 | 54 | 372 | 7.09 | [27 empty] | 60 | bh
55 | 438 | 7.87 | 55 | 438 | 8.39 | 55 | 426 | 8.35 | 55 | 366 | 6.73 | 55 | 438 | 8.15 | 55 | 378 | 7.17 | [27 empty] | 61 | bi
56 | 444 | 7.88 | 56 | 444 | 8.48 | 56 | 432 | 8.43 | 56 | 372 | 6.79 | 56 | 444 | 8.2 | 56 | 384 | 7.42 | [27 empty] | 62 | bj
57 | 450 | 7.95 | 57 | 450 | 8.6 | 57 | 438 | 8.52 | 57 | 378 | 6.84 | 57 | 450 | 8.28 | 57 | 390 | 7.35 | [27 empty] | 63 | bk
58 | 456 | 8.04 | 58 | 456 | 8.67 | 58 | 444 | 8.62 | 58 | 384 | 6.91 | 58 | 456 | 8.36 | 58 | 396 | 7.36 | [27 empty] | 64 | bl
59 | 462 | 8.21 | 59 | 462 | 8.72 | 59 | 450 | 8.71 | 59 | 390 | 6.98 | 59 | 462 | 8.41 | 59 | 402 | 7.53 | [27 empty] | 65 | bm
60 | 468 | 8.43 | 60 | 468 | 8.79 | 60 | 456 | 8.78 | 60 | 396 | 7.07 | 60 | 468 | 8.45 | 60 | 414 | 7.61 | [27 empty] | 66 | bn
61 | 474 | 8.54 | 61 | 474 | 8.86 | 61 | 462 | 8.84 | 61 | 402 | 7.15 | 61 | 474 | 8.52 | 61 | 420 | 7.78 | [27 empty] | 67 | bo
62 | 480 | 8.64 | 62 | 480 | 8.9 | 62 | 468 | 8.88 | 62 | 408 | 7.22 | 62 | 480 | 8.57 | 62 | 426 | 7.83 | [27 empty] | 68 | bp
63 | 486 | 8.71 | 63 | 486 | 8.95 | 63 | 474 | 8.94 | 63 | 414 | 7.29 | 63 | 486 | 8.65 | 63 | 432 | 7.78 | [27 empty] | 69 | bq
64 | 492 | 8.8 | 64 | 492 | 9 | 64 | 480 | 8.98 | 64 | 420 | 7.34 | 64 | 492 | 8.71 | 64 | 438 | 7.84 | [27 empty] | 70 | br
65 | 498 | 8.9 | 65 | 498 | 9.09 | 65 | 486 | 9.04 | 65 | 426 | 7.4 | 65 | 498 | 8.76 | 65 | 444 | 7.92 | [27 empty] | 71 | bs
66 | 504 | 9.02 | 66 | 504 | 9.13 | 66 | 492 | 9.12 | 66 | 432 | 7.44 | 66 | 504 | 8.79 | 66 | 450 | 8.04 | [27 empty] | 72 | bt
67 | 510 | 9.09 | 67 | 510 | 9.15 | 67 | 498 | 9.18 | 67 | 438 | 7.51 | 67 | 510 | 8.86 | 67 | 462 | 8.22 | [27 empty] | 73 | bu
68 | 516 | 9.09 | 68 | 516 | 9.19 | 68 | 504 | 9.23 | 68 | 444 | 7.61 | 68 | 516 | 8.92 | 68 | 468 | 8.23 | [27 empty] | 74 | bv
69 | 522 | 9.1 | 69 | 522 | 9.25 | 69 | 510 | 9.29 | 69 | 450 | 7.71 | 69 | 522 | 8.96 | 69 | 474 | 8.3 | [27 empty] | 75 | bw
70 | 528 | 9.06 | 70 | 528 | 9.32 | 70 | 516 | 9.34 | 70 | 456 | 7.79 | 70 | 528 | 8.98 | 70 | 486 | 8.47 | [27 empty] | 76 | bx
71 | 534 | 9.08 | 71 | 534 | 9.39 | 71 | 522 | 9.38 | 71 | 462 | 7.85 | 71 | 534 | 9.03 | 71 | 498 | 8.65 | [27 empty] | 77 | by
72 | 540 | 9.18 | 72 | 540 | 9.44 | 72 | 528 | 9.42 | 72 | 468 | 7.9 | 72 | 540 | 9.07 | 72 | 504 | 8.6 | [27 empty] | 78 | bz
73 | 546 | 9.2 | 73 | 546 | 9.45 | 73 | 534 | 9.45 | 73 | 474 | 7.97 | 73 | 546 | 9.11 | 73 | 510 | 8.66 | [27 empty] | 79 | ca
74 | 552 | 9.19 | 74 | 552 | 9.47 | 74 | 540 | 9.48 | 74 | 480 | 8.04 | 74 | 552 | 9.16 | 74 | 516 | 8.75 | [27 empty] | 80 | cb
75 | 558 | 9.18 | 75 | 558 | 9.51 | 75 | 546 | 9.51 | 75 | 486 | 8.1 | 75 | 558 | 9.22 | 75 | 522 | 8.81 | [27 empty] | 81 | cc
76 | 564 | 9.22 | 76 | 564 | 9.53 | 76 | 552 | 9.56 | 76 | 492 | 8.14 | 76 | 564 | 9.26 | 76 | 528 | 8.87 | [27 empty] | 82 | cd
77 | 570 | 9.22 | 77 | 570 | 9.57 | 77 | 558 | 9.58 | 77 | 498 | 8.2 | 77 | 570 | 9.3 | 77 | 534 | 8.96 | [27 empty] | 83 | ce
78 | 576 | 9.33 | 78 | 576 | 9.61 | 78 | 564 | 9.62 | 78 | 504 | 8.25 | 78 | 576 | 9.32 | 78 | 540 | 9.04 | [27 empty] | 84 | cf
79 | 582 | 9.42 | 79 | 582 | 9.63 | 79 | 570 | 9.69 | 79 | 510 | 8.32 | 79 | 582 | 9.34 | 79 | 546 | 9.09 | [27 empty] | 85 | cg
80 | 588 | 9.51 | 80 | 588 | 9.64 | 80 | 576 | 9.74 | 80 | 516 | 8.38 | 80 | 588 | 9.38 | 80 | 552 | 9.11 | [27 empty] | 86 | ch
81 | 594 | 9.58 | 81 | 594 | 9.66 | 81 | 582 | 9.77 | 81 | 522 | 8.44 | 81 | 594 | 9.43 | 81 | 558 | 9.08 | [27 empty] | 87 | ci
82 | 600 | 9.66 | 82 | 600 | 9.7 | 82 | 588 | 9.77 | 82 | 528 | 8.5 | 82 | 600 | 9.48 | 82 | 564 | 9.16 | [27 empty] | 88 | cj
83 | 606 | 9.71 | 83 | 606 | 9.74 | 83 | 594 | 9.79 | 83 | 534 | 8.55 | 83 | 606 | 9.49 | 83 | 570 | 9.34 | [27 empty] | 89 | ck
84 | 612 | 9.76 | 84 | 612 | 9.78 | 84 | 600 | 9.81 | 84 | 540 | 8.61 | 84 | 612 | 9.5 | 84 | 576 | 9.28 | [27 empty] | 90 | cl
85 | 618 | 9.8 | 85 | 618 | 9.84 | 85 | 606 | 9.84 | 85 | 546 | 8.67 | 85 | 618 | 9.52 | 85 | 582 | 9.27 | [27 empty] | 91 | cm
86 | 624 | 9.84 | 86 | 624 | 9.86 | 86 | 612 | 9.86 | 86 | 552 | 8.72 | 86 | 624 | 9.58 | 86 | 588 | 9.27 | [27 empty] | 92 | cn
87 | 630 | 9.86 | 87 | 630 | 9.89 | 87 | 618 | 9.92 | 87 | 558 | 8.79 | 87 | 630 | 9.62 | 87 | 594 | 9.39 | [27 empty] | 93 | co
88 | 636 | 9.83 | 88 | 636 | 9.91 | 88 | 624 | 9.95 | 88 | 564 | 8.83 | 88 | 636 | 9.65 | 88 | 600 | 9.5 | [27 empty] | 94 | cp
89 | 642 | 9.79 | 89 | 642 | 9.96 | 89 | 630 | 9.99 | 89 | 570 | 8.86 | 89 | 642 | 9.67 | 89 | 606 | 9.49 | [27 empty] | 95 | cq
90 | 648 | 9.77 | 90 | 648 | 10 | 90 | 636 | 10.04 | 90 | 576 | 8.89 | 90 | 648 | 9.72 | 90 | 612 | 9.47 | [27 empty] | 96 | cr
91 | 654 | 9.77 | 91 | 654 | 10.03 | 91 | 642 | 10.11 | 91 | 582 | 8.91 | 91 | 654 | 9.73 | 91 | 618 | 9.49 | [27 empty] | 97 | cs
92 | 660 | 9.77 | 92 | 660 | 10.05 | 92 | 648 | 10.14 | 92 | 588 | 8.93 | 92 | 660 | 9.77 | 92 | 624 | 9.5 | [27 empty] | 98 | ct
93 | 666 | 9.8 | 93 | 666 | 10.09 | 93 | 654 | 10.13 | 93 | 594 | 8.97 | 93 | 666 | 9.8 | 93 | 630 | 9.59 | [27 empty] | 99 | cu
94 | 672 | 9.86 | 94 | 672 | 10.13 | 94 | 660 | 10.14 | 94 | 600 | 9.03 | 94 | 672 | 9.82 | 94 | 636 | 9.58 | [27 empty] | 100 | cv
95 | 678 | 9.95 | 95 | 678 | 10.16 | 95 | 666 | 10.18 | 95 | 606 | 9.09 | 95 | 678 | 9.81 | 95 | 642 | 9.73 | [27 empty] | 101 | cw
96 | 684 | 10.02 | 96 | 684 | 10.22 | 96 | 672 | 10.23 | 96 | 612 | 9.14 | 96 | 684 | 9.85 | 96 | 648 | 9.65 | [27 empty] | 102 | cx
97 | 690 | 10 | 97 | 690 | 10.26 | 97 | 678 | 10.3 | 97 | 618 | 9.16 | 97 | 690 | 9.9 | 97 | 654 | 9.63 | [27 empty] | 103 | cy
98 | 696 | 9.97 | 98 | 696 | 10.26 | 98 | 684 | 10.34 | 98 | 624 | 9.17 | 98 | 696 | 9.94 | 98 | 660 | 9.84 | [27 empty] | 104 | cz
99 | 702 | 9.94 | 99 | 702 | 10.3 | 99 | 690 | 10.39 | 99 | 630 | 9.19 | 99 | 702 | 9.97 | 99 | 672 | 9.81 | [27 empty] | 105
100 | 708 | 9.96 | 100 | 708 | 10.35 | 100 | 696 | 10.43 | 100 | 636 | 9.21 | 100 | 708 | 10.02 | 100 | 678 | 9.72 | [27 empty] | 106
101 | 714 | 10.05 | 101 | 714 | 10.38 | 101 | 702 | 10.47 | 101 | 642 | 9.25 | 101 | 714 | 10.05 | 101 | 684 | 9.77 | [27 empty] | 107
102 | 720 | 10.13 | 102 | 720 | 10.41 | 102 | 708 | 10.51 | 102 | 648 | 9.3 | 102 | 720 | 10.06 | 102 | 690 | 9.81 | [27 empty] | 108
103 | 726 | 10.19 | 103 | 726 | 10.43 | 103 | 714 | 10.53 | 103 | 654 | 9.35 | 103 | 726 | 10.08 | 103 | 696 | 9.85 | [27 empty] | 109
104 | 732 | 10.18 | 104 | 732 | 10.47 | 104 | 720 | 10.56 | 104 | 660 | 9.38 | 104 | 732 | 10.1 | 104 | 702 | 9.86 | [27 empty] | 110
105 | 738 | 10.18 | 105 | 738 | 10.52 | 105 | 726 | 10.56 | 105 | 666 | 9.4 | 105 | 738 | 10.08 | 105 | 708 | 9.92 | [27 empty] | 111
106 | 744 | 10.18 | 106 | 744 | 10.55 | 106 | 732 | 10.58 | 106 | 672 | 9.43 | 106 | 744 | 10.11 | 106 | 714 | 10.01 | [27 empty] | 112
107 | 750 | 10.16 | 107 | 750 | 10.55 | 107 | 738 | 10.6 | 107 | 678 | 9.46 | 107 | 750 | 10.16 | 107 | 720 | 10.03
108 | 756 | 10.13 | 108 | 756 | 10.56 | 108 | 744 | 10.64 | 108 | 684 | 9.49 | 108 | 756 | 10.21 | 108 | 726 | 10.09
109 | 762 | 10.18 | 109 | 762 | 10.58 | 109 | 750 | 10.69 | 109 | 690 | 9.52 | 109 | 762 | 10.24 | 109 | 738 | 10.14
110 | 768 | 10.29 | 110 | 768 | 10.62 | 110 | 756 | 10.72 | 110 | 696 | 9.54 | 110 | 768 | 10.25 | 110 | 744 | 10.15
111 | 774 | 10.36 | 111 | 774 | 10.65 | 111 | 762 | 10.75 | 111 | 702 | 9.57 | 111 | 774 | 10.28 | 111 | 750 | 10.14
112 | 780 | 10.46 | 112 | 780 | 10.68 | 112 | 768 | 10.77 | 112 | 708 | 9.6 | 112 | 780 | 10.32 | 112 | 756 | 10.24
113 | 786 | 10.56 | 113 | 786 | 10.7 | 113 | 774 | 10.81 | 113 | 714 | 9.65 | 113 | 786 | 10.37 | 113 | 762 | 10.22
114 | 792 | 10.64 | 114 | 792 | 10.72 | 114 | 780 | 10.83 | 114 | 720 | 9.69 | 114 | 792 | 10.4 | 114 | 768 | 10.21
115 | 798 | 10.69 | 115 | 798 | 10.74 | 115 | 786 | 10.82 | 115 | 726 | 9.73 | 115 | 798 | 10.43 | 115 | 774 | 10.23
116 | 804 | 10.7 | 116 | 804 | 10.79 | 116 | 792 | 10.82 | 116 | 732 | 9.76 | 116 | 804 | 10.44 | 116 | 780 | 10.31
117 | 810 | 10.69 | 117 | 810 | 10.81 | 117 | 798 | 10.84 | 117 | 738 | 9.78 | 117 | 810 | 10.44 | 117 | 786 | 10.39
118 | 816 | 10.7 | 118 | 816 | 10.83 | 118 | 804 | 10.91 | 118 | 744 | 9.83 | 118 | 816 | 10.47 | 118 | 792 | 10.34
119 | 822 | 10.72 | 119 | 822 | 10.87 | 119 | 810 | 10.96 | 119 | 750 | 9.86 | 119 | 822 | 10.51 | 119 | 798 | 10.33
120 | 828 | 10.75 | 120 | 828 | 10.89 | 120 | 816 | 11 | 120 | 756 | 9.9 | 120 | 828 | 10.55 | 120 | 804 | 10.33
121 | 834 | 10.79 | 121 | 834 | 10.91 | 121 | 822 | 11.03 | 121 | 762 | 9.94 | 121 | 834 | 10.6 | 121 | 810 | 10.44
122 | 840 | 10.84 | 122 | 840 | 10.96 | 122 | 828 | 11.05 | 122 | 768 | 9.97 | 122 | 840 | 10.62 | 122 | 816 | 10.48
123 | 846 | 10.87 | 123 | 846 | 11 | 123 | 834 | 11.08 | 123 | 774 | 9.99 | 123 | 846 | 10.63 | 123 | 822 | 10.51
124 | 852 | 10.88 | 124 | 852 | 11.06 | 124 | 840 | 11.08 | 124 | 780 | 10 | 124 | 852 | 10.61 | 124 | 828 | 10.54
125 | 858 | 10.93 | 125 | 858 | 11.08 | 125 | 846 | 11.08 | 125 | 786 | 10.01 | 125 | 858 | 10.65 | 125 | 834 | 10.57
126 | 864 | 10.98 | 126 | 864 | 11.09 | 126 | 852 | 11.09 | 126 | 792 | 10.02 | 126 | 864 | 10.66 | 126 | 840 | 10.62
127 | 870 | 10.97 | 127 | 870 | 11.11 | 127 | 858 | 11.12 | 127 | 798 | 10.04 | 127 | 870 | 10.62 | 127 | 846 | 10.62
128 | 876 | 10.94 | 128 | 876 | 11.12 | 128 | 864 | 11.15 | 128 | 804 | 10.07 | 128 | 876 | 10.6 | 128 | 852 | 10.67
129 | 882 | 10.93 | 129 | 882 | 11.13 | 129 | 870 | 11.19 | 129 | 810 | 10.1 | 129 | 882 | 10.67 | 129 | 858 | 10.66
130 | 888 | 10.95 | 130 | 888 | 11.14 | 130 | 876 | 11.21 | 130 | 816 | 10.13 | 130 | 888 | 10.66 | 130 | 864 | 10.65
131 | 894 | 10.98 | 131 | 894 | 11.17 | 131 | 882 | 11.23 | 131 | 822 | 10.16 | 131 | 894 | 10.67 | 131 | 870 | 10.69
132 | 900 | 11.02 | 132 | 900 | 11.2 | 132 | 888 | 11.28 | 132 | 828 | 10.18 | 132 | 900 | 10.7 | 132 | 876 | 10.74
133 | 906 | 11.03 | 133 | 906 | 11.22 | 133 | 894 | 11.3 | 133 | 834 | 10.21 | 133 | 906 | 10.74 | 133 | 882 | 10.76
134 | 912 | 11.03 | 134 | 912 | 11.23 | 134 | 900 | 11.31 | 134 | 840 | 10.25 | 134 | 912 | 10.8 | 134 | 888 | 10.83
135 | 918 | 11.02 | 135 | 918 | 11.26 | 135 | 906 | 11.32 | 135 | 846 | 10.27 | 135 | 918 | 10.84 | 135 | 894 | 10.89
136 | 924 | 11.05 | 136 | 924 | 11.29 | 136 | 912 | 11.34 | 136 | 852 | 10.31 | 136 | 924 | 10.86 | 136 | 900 | 10.91
137 | 930 | 11.01 | 137 | 930 | 11.29 | 137 | 918 | 11.35 | 137 | 858 | 10.34 | 137 | 930 | 10.85 | 137 | 906 | 10.91
138 | 936 | 11 | 138 | 936 | 11.3 | 138 | 924 | 11.35 | 138 | 864 | 10.38 | 138 | 936 | 10.81 | 138 | 912 | 10.91
139 | 942 | 11.04 | 139 | 942 | 11.31 | 139 | 930 | 11.38 | 139 | 870 | 10.41 | 139 | 942 | 10.83 | 139 | 918 | 10.93
140 | 948 | 11.05 | 140 | 948 | 11.33 | 140 | 936 | 11.41 | 140 | 876 | 10.43 | 140 | 948 | 10.81 | 140 | 924 | 10.95
141 | 954 | 11.1 | 141 | 954 | 11.35 | 141 | 942 | 11.41 | 141 | 882 | 10.45 | 141 | 954 | 10.83 | 141 | 930 | 10.96
142 | 960 | 11.1 | 142 | 960 | 11.37 | 142 | 948 | 11.42 | 142 | 888 | 10.47 | 142 | 960 | 10.86 | 142 | 936 | 10.99
143 | 966 | 11.09 | 143 | 966 | 11.37 | 143 | 954 | 11.44 | 143 | 894 | 10.49 | 143 | 966 | 10.83 | 143 | 942 | 11
144 | 972 | 11.05 | 144 | 972 | 11.37 | 144 | 960 | 11.47 | 144 | 900 | 10.51 | 144 | 972 | 10.87 | 144 | 948 | 10.98
145 | 978 | 11.01 | 145 | 978 | 11.39 | 145 | 966 | 11.47 | 145 | 906 | 10.52 | 145 | 978 | 10.87 | 145 | 954 | 10.99
146 | 984 | 10.99 | 146 | 984 | 11.37 | 146 | 972 | 11.49 | 146 | 912 | 10.53 | 146 | 984 | 10.91 | 146 | 960 | 10.99
147 | 990 | 11.01 | 147 | 990 | 11.37 | 147 | 978 | 11.52 | 147 | 918 | 10.56 | 147 | 990 | 10.92 | 147 | 966 | 11.05
148 | 996 | 11.11 | 148 | 996 | 11.39 | 148 | 984 | 11.55 | 148 | 924 | 10.6 | 148 | 996 | 10.96 | 148 | 972 | 11.04
149 | 1002 | 11.17 | 149 | 1002 | 11.44 | 149 | 990 | 11.55 | 149 | 930 | 10.63 | 149 | 1002 | 10.96 | 149 | 978 | 11.03
150 | 1008 | 11.2 | 150 | 1008 | 11.46 | 150 | 996 | 11.55 | 150 | 936 | 10.65 | 150 | 1008 | 10.96 | 150 | 984 | 11.07
151 | 1014 | 11.2 | 151 | 1014 | 11.48 | 151 | 1002 | 11.57 | 151 | 942 | 10.67 | 151 | 1014 | 10.97 | 151 | 990 | 11.07
152 | 1020 | 11.25 | 152 | 1020 | 11.48 | 152 | 1008 | 11.58 | 152 | 948 | 10.67 | 152 | 1020 | 10.96 | 152 | 996 | 11.09
153 | 1026 | 11.28 | 153 | 1026 | 11.48 | 153 | 1014 | 11.58 | 153 | 954 | 10.66 | 153 | 1026 | 10.99 | 153 | 1002 | 11.1
154 | 1032 | 11.28 | 154 | 1032 | 11.5 | 154 | 1020 | 11.58 | 154 | 960 | 10.64 | 154 | 1032 | 11.02 | 154 | 1008 | 11.17
155 | 1038 | 11.31 | 155 | 1038 | 11.52 | 155 | 1026 | 11.61 | 155 | 966 | 10.64 | 155 | 1038 | 10.99 | 155 | 1020 | 11.19
156 | 1044 | 11.31 | 156 | 1044 | 11.53 | 156 | 1032 | 11.62 | 156 | 972 | 10.66 | 156 | 1044 | 10.99 | 156 | 1026 | 11.1
157 | 1050 | 11.32 | 157 | 1050 | 11.54 | 157 | 1038 | 11.66 | 157 | 978 | 10.69 | 157 | 1050 | 11.03 | 157 | 1032 | 11.01
158 | 1104 | 11.22 | 158 | 1056 | 11.56 | 158 | 1044 | 11.67 | 158 | 984 | 10.73 | 158 | 1056 | 11.05 | 158 | 1038 | 11.04
159 | 1110 | 11.3 | 159 | 1062 | 11.52 | 159 | 1050 | 11.68 | 159 | 990 | 10.77 | 159 | 1062 | 11.13 | 159 | 1044 | 11.16
160 | 1116 | 11.33 | 160 | 1068 | 11.52 | 160 | 1056 | 11.69 | 160 | 996 | 10.79 | 160 | 1068 | 11.09 | 160 | 1050 | 11.26
161 | 1122 | 11.3 | 161 | 1074 | 11.51 | 161 | 1062 | 11.66 | 161 | 1002 | 10.8 | 161 | 1074 | 11.08 | 161 | 1056 | 11.19
162 | 1128 | 11.27 | 162 | 1080 | 11.51 | 162 | 1068 | 11.62 | 162 | 1008 | 10.83 | 162 | 1080 | 11.13 | 162 | 1062 | 11.15
163 | 1134 | 11.23 | 163 | 1086 | 11.54 | 163 | 1074 | 11.63 | 163 | 1014 | 10.83 | 163 | 1086 | 11.2 | 163 | 1068 | 11.18
164 | 1140 | 11.26 | 164 | 1092 | 11.58 | 164 | 1080 | 11.68 | 164 | 1020 | 10.84 | 164 | 1092 | 11.23 | 164 | 1074 | 11.18
165 | 1146 | 11.3 | 165 | 1098 | 11.6 | 165 | 1086 | 11.71 | 165 | 1026 | 10.84 | 165 | 1098 | 11.24 | 165 | 1080 | 11.34
166 | 1152 | 11.36 | 166 | 1104 | 11.64 | 166 | 1092 | 11.75 | 166 | 1032 | 10.85 | 166 | 1104 | 11.16 | 166 | 1086 | 11.37
167 | 1158 | 11.39 | 167 | 1110 | 11.66 | 167 | 1098 | 11.75 | 167 | 1038 | 10.86 | 167 | 1110 | 11.15 | 167 | 1092 | 11.25
168 | 1164 | 11.41 | 168 | 1116 | 11.65 | 168 | 1104 | 11.74 | 168 | 1044 | 10.86 | 168 | 1116 | 11.16 | 168 | 1098 | 11.22
169 | 1170 | 11.39 | 169 | 1122 | 11.63 | 169 | 1110 | 11.73 | 169 | 1050 | 10.86 | 169 | 1122 | 11.23 | 169 | 1104 | 11.25
170 | 1176 | 11.37 | 170 | 1128 | 11.64 | 170 | 1116 | 11.75 | 170 | 1056 | 10.87 | 170 | 1128 | 11.22 | 170 | 1110 | 11.24
171 | 1182 | 11.33 | 171 | 1134 | 11.66 | 171 | 1122 | 11.76 | 171 | 1062 | 10.88 | 171 | 1134 | 11.21 | 171 | 1116 | 11.26
172 | 1230 | 11.31 | 172 | 1140 | 11.69 | 172 | 1128 | 11.78 | 172 | 1068 | 10.9 | 172 | 1140 | 11.2 | 172 | 1122 | 11.32
173 | 1236 | 11.46 | 173 | 1146 | 11.71 | 173 | 1134 | 11.82 | 173 | 1074 | 10.94 | 173 | 1146 | 11.24 | 173 | 1134 | 11.37
174 | 1242 | 11.59 | 174 | 1152 | 11.74 | 174 | 1140 | 11.85 | 174 | 1080 | 10.95 | 174 | 1152 | 11.29 | 174 | 1140 | 11.3
175 | 1248 | 11.69 | 175 | 1158 | 11.77 | 175 | 1146 | 11.82 | 175 | 1086 | 10.96 | 175 | 1158 | 11.35 | 175 | 1146 | 11.28
176 | 1254 | 11.72 | 176 | 1164 | 11.79 | 176 | 1152 | 11.85 | 176 | 1092 | 10.97 | 176 | 1164 | 11.35 | 176 | 1152 | 11.34
177 | 1260 | 11.72 | 177 | 1170 | 11.81 | 177 | 1158 | 11.87 | 177 | 1098 | 10.98 | 177 | 1170 | 11.3 | 177 | 1158 | 11.37
178 | 1266 | 11.67 | 178 | 1176 | 11.82 | 178 | 1164 | 11.88 | 178 | 1104 | 10.97 | 178 | 1176 | 11.34 | 178 | 1164 | 11.49
179 | 1272 | 11.57 | 179 | 1182 | 11.82 | 179 | 1170 | 11.9 | 179 | 1110 | 10.98 | 179 | 1182 | 11.38 | 179 | 1176 | 11.47
180 | 1278 | 11.49 | 180 | 1188 | 11.84 | 180 | 1176 | 11.95 | 180 | 1116 | 10.99 | 180 | 1188 | 11.42 | 180 | 1182 | 11.4
181 | 1284 | 11.45 | 181 | 1194 | 11.87 | 181 | 1182 | 11.98 | 181 | 1122 | 11.02 | 181 | 1194 | 11.45 | 181 | 1188 | 11.4
182 | 1290 | 11.48 | 182 | 1200 | 11.89 | 182 | 1188 | 12.01 | 182 | 1128 | 11.04 | 182 | 1200 | 11.45 | 182 | 1194 | 11.41
183 | 1296 | 11.51 | 183 | 1206 | 11.89 | 183 | 1194 | 12.04 | 183 | 1134 | 11.05 | 183 | 1206 | 11.43 | 183 | 1200 | 11.49
184 | 1302 | 11.55 | 184 | 1212 | 11.88 | 184 | 1200 | 12.03 | 184 | 1140 | 11.06 | 184 | 1212 | 11.45 | 184 | 1206 | 11.52
185 | 1308 | 11.58 | 185 | 1218 | 11.86 | 185 | 1206 | 12.03 | 185 | 1146 | 11.06 | 185 | 1218 | 11.47 | 185 | 1212 | 11.52
186 | 1314 | 11.59 | 186 | 1224 | 11.88 | 186 | 1212 | 12.01 | 186 | 1152 | 11.08 | 186 | 1224 | 11.45 | 186 | 1218 | 11.54
187 | 1320 | 11.64 | 187 | 1230 | 11.9 | 187 | 1218 | 12 | 187 | 1158 | 11.1 | 187 | 1230 | 11.44 | 187 | 1224 | 11.67
188 | 1326 | 11.69 | 188 | 1236 | 11.93 | 188 | 1224 | 12.01 | 188 | 1164 | 11.14 | 188 | 1236 | 11.46 | 188 | 1230 | 11.69
189 | 1332 | 11.73 | 189 | 1242 | 11.95 | 189 | 1230 | 12.04 | 189 | 1170 | 11.17 | 189 | 1242 | 11.44 | 189 | 1236 | 11.57
190 | 1338 | 11.76 | 190 | 1248 | 11.94 | 190 | 1236 | 12.06 | 190 | 1176 | 11.18 | 190 | 1248 | 11.43 | 190 | 1242 | 11.51
191 | 1344 | 11.76 | 191 | 1254 | 11.95 | 191 | 1242 | 12.08 | 191 | 1182 | 11.18 | 191 | 1254 | 11.46 | 191 | 1248 | 11.49
192 | 1350 | 11.8 | 192 | 1260 | 11.94 | 192 | 1248 | 12.08 | 192 | 1188 | 11.18 | 192 | 1260 | 11.52 | 192 | 1254 | 11.49
193 | 1356 | 11.8 | 193 | 1266 | 11.94 | 193 | 1254 | 12.06 | 193 | 1194 | 11.18 | 193 | 1266 | 11.52 | 193 | 1260 | 11.52
194 | 1362 | 11.79 | 194 | 1272 | 11.94 | 194 | 1260 | 12.06 | 194 | 1200 | 11.18 | 194 | 1272 | 11.52 | 194 | 1266 | 11.58
195 | 1368 | 11.79 | 195 | 1278 | 11.94 | 195 | 1266 | 12.08 | 195 | 1206 | 11.19 | 195 | 1278 | 11.5 | 195 | 1272 | 11.73
196 | 1374 | 11.8 | 196 | 1284 | 11.96 | 196 | 1272 | 12.09 | 196 | 1212 | 11.21 | 196 | 1284 | 11.54 | 196 | 1278 | 11.62
197 | 1380 | 11.77 | 197 | 1290 | 11.98 | 197 | 1278 | 12.08 | 197 | 1218 | 11.23 | 197 | 1290 | 11.55 | 197 | 1284 | 11.59
198 | 1386 | 11.78 | 198 | 1296 | 11.98 | 198 | 1284 | 12.1 | 198 | 1224 | 11.26 | 198 | 1296 | 11.56 | 198 | 1290 | 11.63
199 | 1392 | 11.8 | 199 | 1302 | 11.98 | 199 | 1290 | 12.1 | 199 | 1230 | 11.28 | 199 | 1302 | 11.54 | 199 | 1296 | 11.67
200 | 1398 | 11.78 | 200 | 1308 | 11.99 | 200 | 1296 | 12.11 | 200 | 1236 | 11.29 | 200 | 1308 | 11.56 | 200 | 1308 | 11.73
201 | 1404 | 11.78 | 201 | 1314 | 12 | 201 | 1302 | 12.12 | 201 | 1242 | 11.28 | 201 | 1314 | 11.59 | 201 | 1314 | 11.65
202 | 1410 | 11.8 | 202 | 1320 | 12 | 202 | 1308 | 12.13 | 202 | 1248 | 11.28 | 202 | 1320 | 11.61 | 202 | 1320 | 11.64
203 | 1416 | 11.84 | 203 | 1326 | 12 | 203 | 1314 | 12.15 | 203 | 1254 | 11.29 | 203 | 1326 | 11.6 | 203 | 1326 | 11.63
204 | 1422 | 11.85 | 204 | 1332 | 12.01 | 204 | 1320 | 12.16 | 204 | 1260 | 11.31 | 204 | 1332 | 11.61 | 204 | 1332 | 11.63
205 | 1428 | 11.85 | 205 | 1338 | 12.03 | 205 | 1326 | 12.17 | 205 | 1266 | 11.34 | 205 | 1338 | 11.61 | 205 | 1338 | 11.69
206 | 1434 | 11.84 | 206 | 1344 | 12.06 | 206 | 1332 | 12.15 | 206 | 1272 | 11.35 | 206 | 1344 | 11.62 | 206 | 1344 | 11.81
207 | 1440 | 11.87 | 207 | 1350 | 12.07 | 207 | 1338 | 12.15 | 207 | 1278 | 11.35 | 207 | 1350 | 11.6 | 207 | 1356 | 11.75
208 | 1446 | 11.91 | 208 | 1356 | 12.07 | 208 | 1344 | 12.12 | 208 | 1284 | 11.36 | 208 | 1356 | 11.62 | 208 | 1362 | 11.71
209 | 1452 | 11.92 | 209 | 1362 | 12.08 | 209 | 1350 | 12.14 | 209 | 1290 | 11.36 | 209 | 1362 | 11.64 | 209 | 1368 | 11.69
210 | 1458 | 11.91 | 210 | 1368 | 12.09 | 210 | 1356 | 12.18 | 210 | 1296 | 11.36 | 210 | 1368 | 11.63 | 210 | 1374 | 11.67
211 | 1464 | 11.9 | 211 | 1374 | 12.09 | 211 | 1362 | 12.2 | 211 | 1302 | 11.36 | 211 | 1374 | 11.62 | 211 | 1380 | 11.67
212 | 1470 | 11.91 | 212 | 1380 | 12.09 | 212 | 1368 | 12.21 | 212 | 1308 | 11.38 | 212 | 1380 | 11.68 | 212 | 1386 | 11.65
213 | 1476 | 11.94 | 213 | 1386 | 12.11 | 213 | 1374 | 12.22 | 213 | 1314 | 11.4 | 213 | 1386 | 11.7 | 213 | 1392 | 11.79
214 | 1482 | 11.97 | 214 | 1392 | 12.11 | 214 | 1380 | 12.25 | 214 | 1320 | 11.41 | 214 | 1392 | 11.68 | 214 | 1404 | 11.88
215 | 1488 | 11.96 | 215 | 1398 | 12.11 | 215 | 1386 | 12.26 | 215 | 1326 | 11.42 | 215 | 1398 | 11.72 | 215 | 1410 | 11.79
216 | 1494 | 11.95 | 216 | 1404 | 12.12 | 216 | 1392 | 12.25 | 216 | 1332 | 11.43 | 216 | 1404 | 11.74 | 216 | 1416 | 11.77
217 | 1500 | 11.96 | 217 | 1410 | 12.13 | 217 | 1398 | 12.21 | 217 | 1338 | 11.45 | 217 | 1410 | 11.77 | 217 | 1422 | 11.75
218 | 1506 | 11.97 | 218 | 1416 | 12.12 | 218 | 1404 | 12.18 | 218 | 1344 | 11.46 | 218 | 1416 | 11.75 | 218 | 1428 | 11.71
219 | 1512 | 11.96 | 219 | 1422 | 12.11 | 219 | 1410 | 12.2 | 219 | 1350 | 11.48 | 219 | 1422 | 11.72 | 219 | 1434 | 11.71
220 | 1518 | 11.92 | 220 | 1428 | 12.13 | 220 | 1416 | 12.22 | 220 | 1356 | 11.49 | 220 | 1428 | 11.74 | 220 | 1440 | 11.73
221 | 1524 | 11.91 | 221 | 1434 | 12.15 | 221 | 1422 | 12.21 | 221 | 1362 | 11.49 | 221 | 1434 | 11.71 | 221 | 1446 | 11.8
222 | 1530 | 11.86 | 222 | 1440 | 12.14 | 222 | 1428 | 12.21 | 222 | 1368 | 11.48 | 222 | 1440 | 11.74 | 222 | 1458 | 11.86
223 | 1536 | 11.83 | 223 | 1446 | 12.13 | 223 | 1434 | 12.24 | 223 | 1374 | 11.46 | 223 | 1446 | 11.72 | 223 | 1464 | 11.77
224 | 1542 | 11.84 | 224 | 1452 | 12.13 | 224 | 1440 | 12.28 | 224 | 1380 | 11.46 | 224 | 1452 | 11.71 | 224 | 1470 | 11.78
225 | 1548 | 11.85 | 225 | 1458 | 12.15 | 225 | 1446 | 12.28 | 225 | 1386 | 11.46 | 225 | 1458 | 11.74 | 225 | 1476 | 11.8
226 | 1554 | 11.81 | 226 | 1464 | 12.15 | 226 | 1452 | 12.26 | 226 | 1392 | 11.47 | 226 | 1464 | 11.75 | 226 | 1482 | 11.8
227 | 1560 | 11.81 | 227 | 1470 | 12.16 | 227 | 1458 | 12.26 | 227 | 1398 | 11.47 | 227 | 1470 | 11.77 | 227 | 1488 | 11.83
228 | 1566 | 11.81 | 228 | 1476 | 12.17 | 228 | 1464 | 12.26 | 228 | 1404 | 11.47 | 228 | 1476 | 11.75 | 228 | 1494 | 11.88
229 | 1572 | 11.77 | 229 | 1482 | 12.17 | 229 | 1470 | 12.25 | 229 | 1410 | 11.47 | 229 | 1482 | 11.78 | 229 | 1500 | 11.86
230 | 1578 | 11.81 | 230 | 1488 | 12.2 | 230 | 1476 | 12.26 | 230 | 1416 | 11.47 | 230 | 1488 | 11.82 | 230 | 1506 | 11.86
231 | 1584 | 11.88 | 231 | 1494 | 12.21 | 231 | 1482 | 12.29 | 231 | 1422 | 11.48 | 231 | 1494 | 11.79 | 231 | 1512 | 11.83
232 | 1590 | 11.92 | 232 | 1500 | 12.23 | 232 | 1488 | 12.31 | 232 | 1428 | 11.49 | 232 | 1500 | 11.78 | 232 | 1518 | 11.84
233 | 1596 | 11.94 | 233 | 1506 | 12.24 | 233 | 1494 | 12.33 | 233 | 1434 | 11.49 | 233 | 1506 | 11.79 | 233 | 1536 | 11.87
234 | 1602 | 11.95 | 234 | 1512 | 12.23 | 234 | 1500 | 12.34 | 234 | 1440 | 11.51 | 234 | 1512 | 11.76 | 234 | 1542 | 11.82
235 | 1608 | 11.98 | 235 | 1518 | 12.23 | 235 | 1506 | 12.35 | 235 | 1446 | 11.52 | 235 | 1518 | 11.77 | 235 | 1548 | 11.88
236 | 1614 | 12 | 236 | 1524 | 12.24 | 236 | 1512 | 12.37 | 236 | 1452 | 11.54 | 236 | 1524 | 11.78 | 236 | 1554 | 11.92
237 | 1620 | 11.92 | 237 | 1530 | 12.24 | 237 | 1518 | 12.39 | 237 | 1458 | 11.55 | 237 | 1530 | 11.77 | 237 | 1560 | 11.93
238 | 1626 | 11.83 | 238 | 1536 | 12.23 | 238 | 1524 | 12.38 | 238 | 1464 | 11.56 | 238 | 1536 | 11.79 | 238 | 1566 | 11.95
239 |  |  | 239 | 1542 | 12.23 | 239 | 1530 | 12.38 | 239 | 1470 | 11.57 | 239 | 1542 | 11.82 | 239 | 1572 | 11.95
239 |  |  | 240 | 1548 | 12.21 | 240 | 1536 | 12.39 | 240 | 1476 | 11.57 | 240 | 1548 | 11.85 | 240 | 1578 | 11.9
239 |  |  | 241 | 1554 | 12.22 | 241 | 1542 | 12.41 | 241 | 1482 | 11.57 | 241 | 1554 | 11.85 | 241 | 1584 | 11.95
239 |  |  | 242 | 1560 | 12.23 | 242 | 1548 | 12.4 | 242 | 1488 | 11.56 | 242 | 1560 | 11.84 | 242 | 1590 | 11.96
239 |  |  | 243 | 1566 | 12.24 | 243 | 1554 | 12.39 | 243 | 1494 | 11.57 | 243 | 1566 | 11.83 | 243 | 1596 | 11.93
239 |  |  | 244 | 1572 | 12.25 | 244 | 1560 | 12.39 | 244 | 1500 | 11.58 | 244 | 1572 | 11.83 | 244 | 1602 | 11.94
239 |  |  | 245 | 1578 | 12.26 | 245 | 1566 | 12.38 | 245 | 1506 | 11.6 | 245 | 1578 | 11.84 | 245 | 1608 | 11.96
239 |  |  | 246 | 1584 | 12.27 | 246 | 1572 | 12.39 | 246 | 1512 | 11.62 | 246 | 1584 | 11.87 | 246 | 1614 | 11.98
239 |  |  | 247 | 1590 | 12.3 | 247 | 1578 | 12.41 | 247 | 1518 | 11.63 | 247 | 1590 | 11.9 | 247 | 1620 | 11.96
239 |  |  | 248 | 1596 | 12.3 | 248 | 1584 | 12.39 | 248 | 1524 | 11.64 | 248 | 1596 | 11.91 | 248 | 1626 | 11.95
239 |  |  | 249 | 1602 | 12.3 | 249 | 1590 | 12.39 | 249 | 1530 | 11.65 | 249 | 1602 | 11.86 | 249 | 1632 | 11.99
239 |  |  | 250 | 1608 | 12.3 | 250 | 1596 | 12.39 | 250 | 1536 | 11.66 | 250 | 1608 | 11.84 | 250 | 1638 | 11.97
239 |  |  | 251 | 1614 | 12.31 | 251 | 1602 | 12.39 | 251 | 1542 | 11.66 | 251 | 1614 | 11.84 | 251 | 1644 | 11.92
239 |  |  | 252 | 1620 | 12.3 | 252 | 1608 | 12.42 | 252 | 1548 | 11.65 | 252 | 1620 | 11.85 | 252 | 1650 | 11.91
239 |  |  | 253 | 1626 | 12.28 | 253 | 1614 | 12.43 | 253 | 1554 | 11.64 | 253 | 1626 | 11.89 | 253 | 1656 | 11.92
239 |  |  | 254 | 1632 | 12.29 | 254 | 1620 | 12.43 | 254 | 1560 | 11.64 | 254 | 1632 | 11.89 | 254 | 1662 | 11.92
239 |  |  | 255 | 1638 | 12.28 | 255 | 1626 | 12.4 | 255 | 1566 | 11.65 | 255 | 1638 | 11.91 | 255 | 1668 | 11.93
239 |  |  | 256 | 1644 | 12.23 | 256 | 1632 | 12.39 | 256 | 1572 | 11.67 | 256 | 1644 | 11.88 | 256 | 1674 | 11.92
239 |  |  | 257 | 1650 | 12.2 | 257 | 1638 | 12.41 | 257 | 1578 | 11.69 | 257 | 1650 | 11.83 | 257 | 1680 | 11.96
239 |  |  | 258 | 1656 | 12.24 | 258 | 1644 | 12.42 | 258 | 1584 | 11.71 | 258 | 1656 | 11.86 | 258 | 1686 | 12.01
239 |  |  | 259 | 1662 | 12.3 | 259 | 1650 | 12.41 | 259 | 1590 | 11.72 | 259 | 1662 | 11.87 | 259 | 1692 | 12.07
239 |  |  | 260 | 1668 | 12.33 | 260 | 1656 | 12.41 | 260 | 1596 | 11.72 | 260 | 1668 | 11.88 | 260 | 1698 | 12.07
239 |  |  | 261 | 1674 | 12.34 | 261 | 1662 | 12.43 | 261 | 1602 | 11.71 | 261 | 1674 | 11.89 | 261 | 1704 | 12.02
239 |  |  | 262 | 1680 | 12.34 | 262 | 1668 | 12.45 | 262 | 1608 | 11.7 | 262 | 1680 | 11.85 | 262 | 1710 | 12.01
239 |  |  | 263 | 1686 | 12.36 | 263 | 1674 | 12.45 | 263 | 1614 | 11.69 | 263 | 1686 | 11.85 | 263 | 1716 | 12
239 |  |  | 264 | 1692 | 12.34 | 264 | 1680 | 12.45 | 264 | 1620 | 11.69 | 264 | 1692 | 11.9 | 264 | 1722 | 11.99
239 |  |  | 265 | 1698 | 12.34 | 265 | 1686 | 12.45 | 265 | 1626 | 11.69 | 265 | 1698 | 11.92 | 265 | 1728 | 11.99
239 |  |  | 266 | 1704 | 12.35 | 266 | 1692 | 12.47 | 266 | 1632 | 11.69 | 266 | 1704 | 11.92 | 266 | 1734 | 11.94
239 |  |  | 267 | 1710 | 12.35 | 267 | 1698 | 12.47 | 267 | 1638 | 11.69 | 267 | 1710 | 11.95 | 267 | 1740 | 11.91
239 |  |  | 268 | 1716 | 12.34 | 268 | 1704 | 12.44 | 268 | 1644 | 11.69 | 268 | 1716 | 11.94 | 268
239 |  |  | 269 | 1722 | 12.32 | 269 | 1710 | 12.44 | 269 | 1650 | 11.71 | 269 | 1722 | 11.92 | 268
239 |  |  | 270 | 1728 | 12.32 | 270 | 1716 | 12.43 | 270 | 1656 | 11.73 | 270 | 1728 | 11.92 | 268
239 |  |  | 271 | 1734 | 12.33 | 271 | 1722 | 12.41 | 271 | 1662 | 11.73 | 271 | 1734 | 11.92 | 268
239 |  |  | 272 | 1740 | 12.33 | 272 | 1728 | 12.42 | 272 | 1668 | 11.73 | 272 | 1740 | 11.88 | 268
239 |  |  | 273 | 1746 | 12.34 | 273 | 1734 | 12.43 | 273 | 1674 | 11.74 | 273 | 1746 | 11.88 | 268
239 |  |  | 274 | 1752 | 12.34 | 274 | 1740 | 12.44 | 274 | 1680 | 11.75 | 274 | 1752 | 11.84 | 268
239 |  |  | 275 | 1758 | 12.34 | 275 | 1746 | 12.46 | 275 | 1686 | 11.75 | 275 | 1758 | 11.86 | 268
239 |  |  | 276 | 1764 | 12.32 | 276 | 1752 | 12.43 | 276 | 1692 | 11.76 | 276 | 1764 | 11.88 | 268
239 |  |  | 277 | 1770 | 12.32 | 277 | 1758 | 12.39 | 277 | 1698 | 11.76 | 277 | 1770 | 11.9 | 268
239 |  |  | 278 | 1776 | 12.32 | 278 | 1764 | 12.41 | 278 | 1704 | 11.76 | 278 | 1776 | 11.91 | 268
239 |  |  | 279 | 1782 | 12.32 | 279 | 1770 | 12.45 | 279 | 1710 | 11.76 | 279 | 1782 | 11.93 | 268
239 |  |  | 280 | 1788 | 12.3 | 280 | 1776 | 12.48 | 280 | 1716 | 11.77 | 280 | 1788 | 11.93 | 268
239 |  |  | 281 | 1794 | 12.32 | 281 | 1782 | 12.51 | 281 | 1722 | 11.77 | 281 | 1794 | 11.94 | 268
239 |  |  | 282 | 1800 | 12.34 | 282 | 1788 | 12.52 | 282 | 1728 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 283 | 1806 | 12.35 | 283 | 1794 | 12.54 | 283 | 1734 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 284 | 1812 | 12.38 | 284 | 1800 | 12.52 | 284 | 1740 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 285 | 1818 | 12.38 | 285 | 1806 | 12.52 | 285 | 1746 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 286 | 1824 | 12.38 | 286 | 1812 | 12.54 | 286 | 1752 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 287 | 1830 | 12.4 | 287 | 1818 | 12.53 | 287 | 1758 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 288 | 1836 | 12.4 | 288 | 1824 | 12.53 | 288 | 1764 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 289 | 1842 | 12.38 | 289 | 1830 | 12.52 | 289 | 1770 | 11.76 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 290 | 1848 | 12.38 | 290 | 1836 | 12.52 | 290 | 1776 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 291 | 1854 | 12.38 | 291 | 1842 | 12.52 | 291 | 1782 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 292 | 1860 | 12.38 | 292 | 1848 | 12.53 | 292 | 1788 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 293 | 1866 | 12.4 | 293 | 1854 | 12.54 | 293 | 1794 | 11.75 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 294 | 1872 | 12.4 | 294 | 1860 | 12.54 | 294 | 1800 | 11.77 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 295 | 1866 | 12.54 | 295 | 1806 | 11.78 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 296 | 1872 | 12.54 | 296 | 1812 | 11.79 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 297 | 1878 | 12.54 | 297 | 1818 | 11.8 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 298 | 1884 | 12.52 | 298 | 1824 | 11.79 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 299 | 1890 | 12.5 | 299 | 1830 | 11.79 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 300 | 1896 | 12.52 | 300 | 1836 | 11.79 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 301 | 1902 | 12.52 | 301 | 1842 | 11.79 | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 302 | 1908 | 12.53 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 303 | 1914 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 304 | 1920 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 305 | 1926 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 306 | 1932 | 12.53 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 307 | 1938 | 12.53 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 308 | 1944 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 309 | 1950 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 310 | 1956 | 12.52 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 311 | 1962 | 12.53 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 312 | 1968 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 313 | 1974 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 314 | 1980 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 315 | 1986 | 12.57 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 316 | 1992 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 317 | 1998 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 318 | 2004 | 12.61 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 319 | 2010 | 12.6 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 320 | 2016 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 321 | 2022 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 322 | 2028 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 323 | 2034 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 324 | 2040 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 325 | 2046 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 326 | 2052 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 327 | 2058 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 328 | 2064 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 329 | 2070 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 330 | 2076 | 12.52 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 331 | 2082 | 12.52 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 332 | 2088 | 12.54 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 333 | 2094 | 12.56 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 334 | 2100 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 335 | 2106 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 336 | 2112 | 12.59 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 337 | 2118 | 12.6 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 338 | 2124 | 12.58 | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268
239 |  |  | 295 |  |  | 339 |  |  | 302 |  |  | 282 |  |  | 268

## kLa meting 2
kLa berekeningen meting 2
|  | aantal meet-gegevens | te gebruiken meetbereik |  | eerste schattingen |  | defintieve waarde |  |  |  |  | check dataregistratie
[5 empty] | C* | C0 | C* | C0 | kLa | som kkm | E.E. | tijdsinterval | totaal gemeten tijd | aantal meetwaarden
[5 empty] | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | 1/s
meting 2 | sonde 1 | 498 | 1 | 498 | - | - | 11.6728 | 0.70007 | 0.0012745 | 0.84675 | 0.041276 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 2 | 498 | 1 | 498 | - | - | 11.8584 | 0.77391 | 0.0012864 | 1.0311 | 0.045547 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 3 | 484 | 1 | 484 | - | - | 11.9086 | 0.96949 | 0.0012883 | 0.92793 | 0.043831 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 4 | 479 | 1 | 479 | - | - | 11.3824 | 0.57583 | 0.0012692 | 0.82856 | 0.041634 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 5 | 475 | 1 | 475 | - | - | 11.4314 | 1.0093 | 0.0012865 | 0.7464 | 0.039682 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 6 | 471 | 1 | 471 | - | - | 11.4324 | 0.77638 | 0.0012881 | 1.0612 | 0.047517 | #REF! | Niet OK | OK
Solver kLa sonde 2
Solver kLa sonde 3
Solver kLa sonde 4
Solver kLa sonde 5
Solver kLa sonde 6
Solver kLa sonde 1

## hulpblad kkm meting 2 (hidden)
meting 2
sonde 1 | [5 empty] | sonde 2 | [5 empty] | sonde 3 | [5 empty] | sonde 4 | [5 empty] | sonde 5 | [5 empty] | sonde 6
monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | rijnummer ontdekken
| sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l | 4
1 | 12 | 0.82 | 0.86661 | 0.0021723 | -0.046608 | 1 | 12 | 0.85 | 0.94371 | 0.0087818 | -0.093711 | 1 | 96 | 2.16 | 2.2421 | 0.0067396 | -0.082095 | 1 | 126 | 2.14 | 2.1728 | 0.0010787 | -0.032844 | 1 | 114 | 2.35 | 2.4309 | 0.0065526 | -0.080948 | 1 | 120 | 2.19 | 2.3025 | 0.012661 | -0.11252 | 5
2 | 18 | 1 | 0.94892 | 0.0026087 | 0.051076 | 2 | 18 | 0.98 | 1.0276 | 0.002269 | -0.047634 | 2 | 102 | 2.24 | 2.3165 | 0.0058564 | -0.076527 | 2 | 132 | 2.24 | 2.2427 | 7.3283e-06 | -0.0027071 | 2 | 120 | 2.45 | 2.5002 | 0.0025153 | -0.050153 | 2 | 126 | 2.32 | 2.3728 | 0.0027892 | -0.052813 | 6
3 | 24 | 1.1 | 1.0306 | 0.0048144 | 0.069386 | 3 | 24 | 1.08 | 1.1109 | 0.0009555 | -0.030911 | 3 | 108 | 2.32 | 2.3904 | 0.0049543 | -0.070387 | 3 | 138 | 2.33 | 2.312 | 0.00032255 | 0.01796 | 3 | 126 | 2.54 | 2.5688 | 0.00083094 | -0.028826 | 3 | 132 | 2.45 | 2.4426 | 5.5341e-05 | 0.0074391 | 7
4 | 30 | 1.18 | 1.1117 | 0.0046675 | 0.068319 | 4 | 30 | 1.18 | 1.1935 | 0.00018355 | -0.013548 | 4 | 114 | 2.37 | 2.4637 | 0.0087754 | -0.093677 | 4 | 144 | 2.39 | 2.3808 | 8.3761e-05 | 0.0091521 | 4 | 132 | 2.59 | 2.637 | 0.0022063 | -0.046971 | 4 | 138 | 2.49 | 2.5118 | 0.00047403 | -0.021772 | 8
5 | 36 | 1.24 | 1.1921 | 0.0022914 | 0.047869 | 5 | 36 | 1.24 | 1.2755 | 0.0012638 | -0.03555 | 5 | 120 | 2.39 | 2.5364 | 0.021434 | -0.1464 | 5 | 150 | 2.43 | 2.4491 | 0.00036608 | -0.019133 | 5 | 138 | 2.62 | 2.7046 | 0.0071558 | -0.084592 | 5 | 144 | 2.62 | 2.5805 | 0.0015642 | 0.039549 | 9
6 | 42 | 1.3 | 1.272 | 0.0007858 | 0.028032 | 6 | 42 | 1.3 | 1.3569 | 0.00324 | -0.056921 | 6 | 126 | 2.45 | 2.6086 | 0.025144 | -0.15857 | 6 | 156 | 2.43 | 2.5169 | 0.0075517 | -0.086901 | 6 | 144 | 2.69 | 2.7717 | 0.0066737 | -0.081693 | 6 | 150 | 2.74 | 2.6486 | 0.0083539 | 0.0914 | 10
7 | 48 | 1.37 | 1.3512 | 0.00035357 | 0.018803 | 7 | 48 | 1.41 | 1.4377 | 0.00076544 | -0.027667 | 7 | 132 | 2.56 | 2.6802 | 0.014443 | -0.12018 | 7 | 162 | 2.45 | 2.5842 | 0.017997 | -0.13415 | 7 | 150 | 2.76 | 2.8383 | 0.0061274 | -0.078278 | 7 | 156 | 2.75 | 2.7162 | 0.0011407 | 0.033775 | 11
8 | 54 | 1.42 | 1.4298 | 9.6468e-05 | -0.0098218 | 8 | 54 | 1.51 | 1.5178 | 6.0702e-05 | -0.0077912 | 8 | 138 | 2.68 | 2.7512 | 0.005075 | -0.071239 | 8 | 168 | 2.5 | 2.6509 | 0.02277 | -0.1509 | 8 | 156 | 2.82 | 2.9044 | 0.0071151 | -0.084351 | 8 | 162 | 2.79 | 2.7833 | 4.4492e-05 | 0.0066703 | 12
9 | 60 | 1.49 | 1.5078 | 0.00031855 | -0.017848 | 9 | 60 | 1.58 | 1.5973 | 0.00029928 | -0.0173 | 9 | 144 | 2.8 | 2.8218 | 0.00047312 | -0.021751 | 9 | 174 | 2.61 | 2.7171 | 0.011478 | -0.10713 | 9 | 162 | 2.9 | 2.9699 | 0.0048882 | -0.069916 | 9 | 168 | 2.81 | 2.8499 | 0.0015934 | -0.039918 | 13
10 | 66 | 1.57 | 1.5853 | 0.00023348 | -0.01528 | 10 | 66 | 1.63 | 1.6762 | 0.0021342 | -0.046197 | 10 | 150 | 2.91 | 2.8917 | 0.00033415 | 0.01828 | 10 | 180 | 2.73 | 2.7829 | 0.0027951 | -0.052868 | 10 | 168 | 3 | 3.035 | 0.0012234 | -0.034977 | 10 | 174 | 2.87 | 2.916 | 0.0021153 | -0.045993 | 14
11 | 72 | 1.67 | 1.6621 | 6.2062e-05 | 0.0078779 | 11 | 72 | 1.68 | 1.7545 | 0.0055484 | -0.074488 | 11 | 156 | 3.03 | 2.9612 | 0.0047402 | 0.068849 | 11 | 186 | 2.83 | 2.8481 | 0.00032776 | -0.018104 | 11 | 174 | 3.1 | 3.0995 | 2.1416e-07 | 0.00046278 | 11 | 180 | 2.95 | 2.9816 | 0.00099597 | -0.031559 | 15
12 | 78 | 1.73 | 1.7384 | 7.0204e-05 | -0.0083788 | 12 | 78 | 1.76 | 1.8322 | 0.0052094 | -0.072176 | 12 | 162 | 3.14 | 3.03 | 0.01209 | 0.10995 | 12 | 192 | 2.94 | 2.9128 | 0.00073739 | 0.027155 | 12 | 180 | 3.17 | 3.1636 | 4.0942e-05 | 0.0063986 | 12 | 186 | 3.01 | 3.0466 | 0.0013411 | -0.036621 | 16
13 | 84 | 1.77 | 1.8141 | 0.0019408 | -0.044055 | 13 | 84 | 1.83 | 1.9093 | 0.0062833 | -0.079267 | 13 | 168 | 3.26 | 3.0984 | 0.026111 | 0.16159 | 13 | 198 | 3.04 | 2.9771 | 0.0039571 | 0.062905 | 13 | 186 | 3.27 | 3.2272 | 0.0018341 | 0.042827 | 13 | 192 | 3.13 | 3.1112 | 0.00035414 | 0.018819 | 17
14 | 90 | 1.84 | 1.8892 | 0.0024161 | -0.049154 | 14 | 90 | 1.91 | 1.9858 | 0.0057405 | -0.075766 | 14 | 174 | 3.36 | 3.1663 | 0.037539 | 0.19375 | 14 | 204 | 3.15 | 3.0409 | 0.011912 | 0.10914 | 14 | 192 | 3.41 | 3.2903 | 0.014339 | 0.11974 | 14 | 198 | 3.26 | 3.1752 | 0.0071834 | 0.084755 | 18
15 | 96 | 1.96 | 1.9637 | 1.3552e-05 | -0.0036813 | 15 | 96 | 2.02 | 2.0617 | 0.0017369 | -0.041676 | 15 | 180 | 3.45 | 3.2336 | 0.046843 | 0.21643 | 15 | 210 | 3.25 | 3.1041 | 0.021276 | 0.14586 | 15 | 198 | 3.5 | 3.3529 | 0.021652 | 0.14715 | 15 | 204 | 3.4 | 3.2388 | 0.02598 | 0.16118 | 19
16 | 102 | 2.04 | 2.0376 | 5.5653e-06 | 0.0023591 | 16 | 102 | 2.13 | 2.137 | 4.904e-05 | -0.0070029 | 16 | 186 | 3.55 | 3.3004 | 0.062318 | 0.24964 | 16 | 216 | 3.32 | 3.1669 | 0.023429 | 0.15307 | 16 | 204 | 3.59 | 3.415 | 0.030635 | 0.17503 | 16 | 210 | 3.49 | 3.3019 | 0.035383 | 0.1881 | 20
17 | 108 | 2.1 | 2.111 | 0.00012182 | -0.011037 | 17 | 108 | 2.2 | 2.2118 | 0.00013807 | -0.01175 | 17 | 192 | 3.6 | 3.3666 | 0.054453 | 0.23335 | 17 | 222 | 3.37 | 3.2293 | 0.019809 | 0.14074 | 17 | 210 | 3.65 | 3.4766 | 0.030064 | 0.17339 | 17 | 216 | 3.6 | 3.3645 | 0.055464 | 0.23551 | 21
18 | 114 | 2.21 | 2.1839 | 0.00068256 | 0.026126 | 18 | 114 | 2.27 | 2.2859 | 0.00025354 | -0.015923 | 18 | 198 | 3.64 | 3.4324 | 0.043089 | 0.20758 | 18 | 228 | 3.43 | 3.2911 | 0.019292 | 0.13889 | 18 | 216 | 3.72 | 3.5378 | 0.033206 | 0.18223 | 18 | 222 | 3.65 | 3.4266 | 0.049905 | 0.22339 | 22
19 | 120 | 2.28 | 2.2562 | 0.00056851 | 0.023844 | 19 | 120 | 2.31 | 2.3595 | 0.0024528 | -0.049525 | 19 | 204 | 3.69 | 3.4977 | 0.036984 | 0.19231 | 19 | 234 | 3.5 | 3.3525 | 0.02176 | 0.14751 | 19 | 222 | 3.77 | 3.5985 | 0.029423 | 0.17153 | 19 | 228 | 3.74 | 3.4882 | 0.063383 | 0.25176 | 23
20 | 126 | 2.27 | 2.3279 | 0.003351 | -0.057888 | 20 | 126 | 2.37 | 2.4326 | 0.003914 | -0.062562 | 20 | 210 | 3.73 | 3.5625 | 0.028072 | 0.16755 | 20 | 240 | 3.54 | 3.4134 | 0.016027 | 0.1266 | 20 | 228 | 3.81 | 3.6587 | 0.022893 | 0.1513 | 20 | 234 | 3.7 | 3.5494 | 0.02268 | 0.1506 | 24
21 | 132 | 2.28 | 2.3991 | 0.014178 | -0.11907 | 21 | 132 | 2.46 | 2.505 | 0.0020283 | -0.045037 | 21 | 216 | 3.78 | 3.6267 | 0.023495 | 0.15328 | 21 | 246 | 3.57 | 3.4739 | 0.0092442 | 0.096147 | 21 | 234 | 3.84 | 3.7185 | 0.014772 | 0.12154 | 21 | 240 | 3.65 | 3.6101 | 0.0015927 | 0.039909 | 25
22 | 138 | 2.38 | 2.4697 | 0.008049 | -0.089716 | 22 | 138 | 2.59 | 2.577 | 0.00017019 | 0.013046 | 22 | 222 | 3.82 | 3.6905 | 0.016773 | 0.12951 | 22 | 252 | 3.6 | 3.5338 | 0.0043762 | 0.066153 | 22 | 240 | 3.9 | 3.7778 | 0.014941 | 0.12223 | 22 | 246 | 3.72 | 3.6703 | 0.0024687 | 0.049686 | 26
23 | 144 | 2.49 | 2.5398 | 0.0024821 | -0.049821 | 23 | 144 | 2.69 | 2.6483 | 0.0017373 | 0.041681 | 23 | 228 | 3.85 | 3.7538 | 0.0092604 | 0.096231 | 23 | 258 | 3.63 | 3.5934 | 0.0013406 | 0.036614 | 23 | 246 | 3.93 | 3.8366 | 0.0087207 | 0.093384 | 23 | 252 | 3.78 | 3.7301 | 0.0024927 | 0.049927 | 27
24 | 150 | 2.61 | 2.6094 | 3.6969e-07 | 0.00060802 | 24 | 150 | 2.77 | 2.7191 | 0.0025872 | 0.050865 | 24 | 234 | 3.85 | 3.8166 | 0.0011181 | 0.033439 | 24 | 264 | 3.68 | 3.6525 | 0.00075773 | 0.027527 | 24 | 252 | 3.99 | 3.895 | 0.0090227 | 0.094988 | 24 | 258 | 3.83 | 3.7894 | 0.0016506 | 0.040628 | 28
25 | 156 | 2.72 | 2.6784 | 0.0017278 | 0.041567 | 25 | 156 | 2.85 | 2.7894 | 0.0036716 | 0.060593 | 25 | 240 | 3.88 | 3.8789 | 1.2758e-06 | 0.0011295 | 25 | 270 | 3.72 | 3.7111 | 7.8995e-05 | 0.0088879 | 25 | 258 | 4.05 | 3.953 | 0.0094167 | 0.09704 | 25 | 264 | 3.81 | 3.8482 | 0.0014603 | -0.038214 | 29
26 | 162 | 2.8 | 2.7469 | 0.0028145 | 0.053052 | 26 | 162 | 2.92 | 2.8591 | 0.0037042 | 0.060862 | 26 | 246 | 3.9 | 3.9407 | 0.0016565 | -0.0407 | 26 | 276 | 3.75 | 3.7693 | 0.00037273 | -0.019306 | 26 | 264 | 4.04 | 4.0105 | 0.00087248 | 0.029538 | 26 | 270 | 3.9 | 3.9066 | 4.3611e-05 | -0.0066039 | 30
27 | 168 | 2.9 | 2.8149 | 0.0072351 | 0.085059 | 27 | 168 | 3.05 | 2.9283 | 0.014803 | 0.12167 | 27 | 252 | 3.94 | 4.0021 | 0.0038506 | -0.062053 | 27 | 282 | 3.78 | 3.8271 | 0.0022145 | -0.047059 | 27 | 270 | 4.07 | 4.0675 | 6.1388e-06 | 0.0024777 | 27 | 276 | 3.91 | 3.9645 | 0.002975 | -0.054544 | 31
28 | 174 | 2.95 | 2.8824 | 0.0045676 | 0.067584 | 28 | 174 | 3.17 | 2.997 | 0.029931 | 0.173 | 28 | 258 | 3.97 | 4.0629 | 0.0086366 | -0.092934 | 28 | 288 | 3.8 | 3.8844 | 0.0071189 | -0.084373 | 28 | 276 | 4.1 | 4.1241 | 0.00058292 | -0.024144 | 28 | 282 | 3.91 | 4.022 | 0.012552 | -0.11204 | 32
29 | 180 | 3.01 | 2.9494 | 0.0036752 | 0.060623 | 29 | 180 | 3.28 | 3.0651 | 0.046169 | 0.21487 | 29 | 264 | 4.03 | 4.1233 | 0.0087134 | -0.093345 | 29 | 294 | 3.82 | 3.9413 | 0.014702 | -0.12125 | 29 | 282 | 4.12 | 4.1803 | 0.0036397 | -0.06033 | 29 | 288 | 3.95 | 4.0791 | 0.016664 | -0.12909 | 33
30 | 186 | 3.09 | 3.0158 | 0.0055015 | 0.074172 | 30 | 186 | 3.38 | 3.1327 | 0.061137 | 0.24726 | 30 | 270 | 4.09 | 4.1833 | 0.0087034 | -0.093292 | 30 | 300 | 3.84 | 3.9977 | 0.02487 | -0.1577 | 30 | 288 | 4.15 | 4.2361 | 0.0074104 | -0.086084 | 30 | 294 | 3.99 | 4.1357 | 0.021229 | -0.1457 | 34
31 | 192 | 3.16 | 3.0818 | 0.0061195 | 0.078227 | 31 | 192 | 3.46 | 3.1998 | 0.067687 | 0.26017 | 31 | 276 | 4.14 | 4.2428 | 0.010563 | -0.10278 | 31 | 306 | 3.87 | 4.0537 | 0.033753 | -0.18372 | 31 | 294 | 4.2 | 4.2914 | 0.0083556 | -0.091409 | 31 | 300 | 4.12 | 4.1919 | 0.0051663 | -0.071877 | 35
32 | 198 | 3.24 | 3.1472 | 0.008609 | 0.092785 | 32 | 198 | 3.51 | 3.2664 | 0.059337 | 0.24359 | 32 | 282 | 4.19 | 4.3018 | 0.0125 | -0.1118 | 32 | 312 | 3.92 | 4.1093 | 0.035841 | -0.18932 | 32 | 300 | 4.25 | 4.3463 | 0.0092754 | -0.096309 | 32 | 306 | 4.19 | 4.2476 | 0.0033201 | -0.05762 | 36
33 | 204 | 3.34 | 3.2122 | 0.016343 | 0.12784 | 33 | 204 | 3.55 | 3.3325 | 0.047319 | 0.21753 | 33 | 288 | 4.27 | 4.3604 | 0.008168 | -0.090377 | 33 | 318 | 3.99 | 4.1645 | 0.030447 | -0.17449 | 33 | 306 | 4.27 | 4.4008 | 0.017105 | -0.13079 | 33 | 312 | 4.2 | 4.3029 | 0.010596 | -0.10293 | 37
34 | 210 | 3.45 | 3.2766 | 0.030065 | 0.17339 | 34 | 210 | 3.57 | 3.398 | 0.029575 | 0.17197 | 34 | 294 | 4.35 | 4.4185 | 0.0046921 | -0.068499 | 34 | 324 | 4.06 | 4.2192 | 0.025359 | -0.15924 | 34 | 312 | 4.35 | 4.4548 | 0.010993 | -0.10485 | 34 | 318 | 4.26 | 4.3578 | 0.0095694 | -0.097823 | 38
35 | 216 | 3.54 | 3.3406 | 0.039774 | 0.19943 | 35 | 216 | 3.63 | 3.4631 | 0.027863 | 0.16692 | 35 | 300 | 4.4 | 4.4762 | 0.0058023 | -0.076173 | 35 | 330 | 4.16 | 4.2736 | 0.012901 | -0.11358 | 35 | 318 | 4.43 | 4.5085 | 0.0061604 | -0.078488 | 35 | 324 | 4.33 | 4.4123 | 0.0067715 | -0.082289 | 39
36 | 222 | 3.61 | 3.404 | 0.04242 | 0.20596 | 36 | 222 | 3.68 | 3.5276 | 0.023217 | 0.15237 | 36 | 306 | 4.44 | 4.5334 | 0.0087241 | -0.093403 | 36 | 336 | 4.25 | 4.3275 | 0.0060079 | -0.077511 | 36 | 324 | 4.5 | 4.5617 | 0.0038093 | -0.061719 | 36 | 330 | 4.37 | 4.4663 | 0.0092806 | -0.096336 | 40
37 | 228 | 3.62 | 3.467 | 0.023401 | 0.15297 | 37 | 228 | 3.73 | 3.5917 | 0.019131 | 0.13832 | 37 | 312 | 4.48 | 4.5902 | 0.012142 | -0.11019 | 37 | 342 | 4.33 | 4.381 | 0.002604 | -0.051029 | 37 | 330 | 4.54 | 4.6145 | 0.0055563 | -0.074541 | 37 | 336 | 4.41 | 4.52 | 0.012093 | -0.10997 | 41
38 | 234 | 3.65 | 3.5295 | 0.014512 | 0.12047 | 38 | 234 | 3.75 | 3.6552 | 0.0089781 | 0.094753 | 38 | 318 | 4.53 | 4.6465 | 0.013583 | -0.11654 | 38 | 348 | 4.4 | 4.4341 | 0.0011656 | -0.034141 | 38 | 336 | 4.59 | 4.667 | 0.0059222 | -0.076956 | 38 | 342 | 4.41 | 4.5732 | 0.026629 | -0.16318 | 42
39 | 240 | 3.67 | 3.5916 | 0.0061521 | 0.078435 | 39 | 240 | 3.77 | 3.7183 | 0.0026707 | 0.051679 | 39 | 324 | 4.61 | 4.7025 | 0.0085492 | -0.092462 | 39 | 354 | 4.47 | 4.4869 | 0.00028393 | -0.01685 | 39 | 342 | 4.64 | 4.719 | 0.006236 | -0.078968 | 39 | 348 | 4.49 | 4.626 | 0.018494 | -0.13599 | 43
40 | 246 | 3.7 | 3.6531 | 0.0021974 | 0.046876 | 40 | 246 | 3.79 | 3.7809 | 8.2631e-05 | 0.0090902 | 40 | 330 | 4.67 | 4.7579 | 0.0077351 | -0.08795 | 40 | 360 | 4.53 | 4.5392 | 8.39e-05 | -0.0091597 | 40 | 348 | 4.71 | 4.7706 | 0.00367 | -0.06058 | 40 | 354 | 4.53 | 4.6784 | 0.022021 | -0.14839 | 44
41 | 252 | 3.75 | 3.7142 | 0.0012806 | 0.035786 | 41 | 252 | 3.83 | 3.843 | 0.00016945 | -0.013017 | 41 | 336 | 4.75 | 4.813 | 0.0039703 | -0.06301 | 41 | 366 | 4.59 | 4.5911 | 1.1496e-06 | -0.0010722 | 41 | 354 | 4.75 | 4.8218 | 0.0051547 | -0.071796 | 41 | 360 | 4.61 | 4.7304 | 0.014494 | -0.12039 | 45
42 | 258 | 3.81 | 3.7748 | 0.0012363 | 0.035161 | 42 | 258 | 3.88 | 3.9046 | 0.00060749 | -0.024647 | 42 | 342 | 4.83 | 4.8676 | 0.0014172 | -0.037646 | 42 | 372 | 4.64 | 4.6426 | 6.7129e-06 | -0.0025909 | 42 | 360 | 4.82 | 4.8726 | 0.0027686 | -0.052618 | 42 | 366 | 4.7 | 4.782 | 0.0067222 | -0.081989 | 46
43 | 264 | 3.86 | 3.835 | 0.0006249 | 0.024998 | 43 | 264 | 3.92 | 3.9658 | 0.0020979 | -0.045803 | 43 | 348 | 4.91 | 4.9219 | 0.0001407 | -0.011862 | 43 | 378 | 4.71 | 4.6937 | 0.00026508 | 0.016281 | 43 | 366 | 4.88 | 4.923 | 0.0018532 | -0.043049 | 43 | 372 | 4.76 | 4.8332 | 0.0053567 | -0.07319 | 47
44 | 270 | 3.9 | 3.8947 | 2.8018e-05 | 0.0052932 | 44 | 270 | 3.97 | 4.0265 | 0.003191 | -0.056489 | 44 | 354 | 4.96 | 4.9757 | 0.00024524 | -0.01566 | 44 | 384 | 4.77 | 4.7445 | 0.00065235 | 0.025541 | 44 | 372 | 4.92 | 4.9731 | 0.0028187 | -0.053092 | 44 | 378 | 4.85 | 4.884 | 0.0011557 | -0.033996 | 48
45 | 276 | 3.95 | 3.954 | 1.5656e-05 | -0.0039567 | 45 | 276 | 4.01 | 4.0867 | 0.0058842 | -0.076708 | 45 | 360 | 4.99 | 5.029 | 0.0015244 | -0.039044 | 45 | 390 | 4.83 | 4.7948 | 0.0012381 | 0.035186 | 45 | 378 | 4.99 | 5.0228 | 0.0010726 | -0.03275 | 45 | 384 | 4.98 | 4.9344 | 0.0020784 | 0.045589 | 49
46 | 282 | 4 | 4.0128 | 0.0001627 | -0.012755 | 46 | 282 | 4.07 | 4.1465 | 0.0058468 | -0.076465 | 46 | 366 | 5.03 | 5.082 | 0.0027058 | -0.052017 | 46 | 396 | 4.87 | 4.8448 | 0.00063569 | 0.025213 | 46 | 384 | 5.05 | 5.072 | 0.00048517 | -0.022027 | 46 | 390 | 5.08 | 4.9844 | 0.0091321 | 0.095562 | 50
47 | 288 | 4.03 | 4.0711 | 0.0016897 | -0.041106 | 47 | 288 | 4.11 | 4.2058 | 0.0091702 | -0.095761 | 47 | 372 | 5.09 | 5.1346 | 0.0019875 | -0.044582 | 47 | 402 | 4.92 | 4.8944 | 0.00065632 | 0.025619 | 47 | 390 | 5.11 | 5.1209 | 0.00011934 | -0.010924 | 47 | 402 | 5.1 | 5.0833 | 0.00027759 | 0.016661 | 51
48 | 294 | 4.05 | 4.129 | 0.0062429 | -0.079012 | 48 | 294 | 4.18 | 4.2646 | 0.0071575 | -0.084602 | 48 | 378 | 5.16 | 5.1867 | 0.00071513 | -0.026742 | 48 | 408 | 4.94 | 4.9436 | 1.2953e-05 | -0.003599 | 48 | 396 | 5.16 | 5.1694 | 8.9225e-05 | -0.0094459 | 48 | 408 | 5.06 | 5.1322 | 0.0052157 | -0.072219 | 52
49 | 300 | 4.1 | 4.1865 | 0.0074783 | -0.086477 | 49 | 300 | 4.26 | 4.323 | 0.0039678 | -0.062991 | 49 | 384 | 5.21 | 5.2385 | 0.00081228 | -0.028501 | 49 | 414 | 4.97 | 4.9924 | 0.00050371 | -0.022443 | 49 | 402 | 5.19 | 5.2176 | 0.00076146 | -0.027594 | 49 | 414 | 5.11 | 5.1807 | 0.0050018 | -0.070723 | 53
50 | 306 | 4.17 | 4.2435 | 0.0054029 | -0.073505 | 50 | 306 | 4.32 | 4.3809 | 0.0037125 | -0.06093 | 50 | 390 | 5.27 | 5.2899 | 0.00039444 | -0.019861 | 50 | 420 | 5.02 | 5.0409 | 0.00043754 | -0.020917 | 50 | 408 | 5.23 | 5.2654 | 0.0012512 | -0.035373 | 50 | 420 | 5.14 | 5.2289 | 0.0078951 | -0.088854 | 54
51 | 312 | 4.23 | 4.3001 | 0.0049137 | -0.070098 | 51 | 312 | 4.36 | 4.4384 | 0.0061503 | -0.078424 | 51 | 396 | 5.33 | 5.3408 | 0.00011718 | -0.010825 | 51 | 426 | 5.07 | 5.089 | 0.0003619 | -0.019024 | 51 | 414 | 5.3 | 5.3128 | 0.00016343 | -0.012784 | 51 | 426 | 5.22 | 5.2766 | 0.0032052 | -0.056614 | 55
52 | 318 | 4.31 | 4.3563 | 0.0021399 | -0.046259 | 52 | 318 | 4.43 | 4.4955 | 0.0042871 | -0.065476 | 52 | 402 | 5.38 | 5.3914 | 0.0001299 | -0.011397 | 52 | 432 | 5.12 | 5.1368 | 0.00028106 | -0.016765 | 52 | 420 | 5.36 | 5.3598 | 2.8787e-08 | 0.00016967 | 52 | 432 | 5.28 | 5.324 | 0.0019366 | -0.044007 | 56
53 | 324 | 4.38 | 4.412 | 0.0010236 | -0.031993 | 53 | 324 | 4.47 | 4.5521 | 0.0067386 | -0.082089 | 53 | 408 | 5.42 | 5.4416 | 0.0004657 | -0.02158 | 53 | 438 | 5.15 | 5.1841 | 0.0011658 | -0.034144 | 53 | 426 | 5.39 | 5.4065 | 0.00027275 | -0.016515 | 53 | 438 | 5.31 | 5.371 | 0.0037252 | -0.061034 | 57
54 | 330 | 4.44 | 4.4673 | 0.00074545 | -0.027303 | 54 | 330 | 4.53 | 4.6083 | 0.0061257 | -0.078267 | 54 | 414 | 5.47 | 5.4914 | 0.00045695 | -0.021376 | 54 | 444 | 5.19 | 5.2312 | 0.0016944 | -0.041164 | 54 | 432 | 5.44 | 5.4528 | 0.00016489 | -0.012841 | 54 | 444 | 5.39 | 5.4177 | 0.00076726 | -0.027699 | 58
55 | 336 | 4.47 | 4.5222 | 0.0027239 | -0.052191 | 55 | 336 | 4.59 | 4.664 | 0.0054779 | -0.074013 | 55 | 420 | 5.55 | 5.5408 | 8.4838e-05 | 0.0092107 | 55 | 450 | 5.23 | 5.2778 | 0.0022874 | -0.047827 | 55 | 438 | 5.47 | 5.4988 | 0.00083004 | -0.02881 | 55 | 450 | 5.47 | 5.464 | 3.5933e-05 | 0.0059944 | 59
56 | 342 | 4.51 | 4.5767 | 0.0044437 | -0.066661 | 56 | 342 | 4.63 | 4.7193 | 0.0079799 | -0.08933 | 56 | 426 | 5.6 | 5.5898 | 0.0001036 | 0.010178 | 56 | 456 | 5.3 | 5.3241 | 0.00058253 | -0.024136 | 56 | 444 | 5.53 | 5.5444 | 0.00020812 | -0.014426 | 56 | 456 | 5.53 | 5.51 | 0.00040179 | 0.020045 | 60
57 | 348 | 4.56 | 4.6307 | 0.0050008 | -0.070716 | 57 | 348 | 4.68 | 4.7742 | 0.0088778 | -0.094222 | 57 | 432 | 5.64 | 5.6385 | 2.3209e-06 | 0.0015235 | 57 | 462 | 5.34 | 5.3701 | 0.00090561 | -0.030093 | 57 | 450 | 5.55 | 5.5897 | 0.0015754 | -0.039692 | 57 | 462 | 5.59 | 5.5556 | 0.0011867 | 0.034449 | 61
58 | 354 | 4.62 | 4.6844 | 0.0041421 | -0.064359 | 58 | 354 | 4.75 | 4.8287 | 0.0061924 | -0.078692 | 58 | 438 | 5.7 | 5.6868 | 0.00017538 | 0.013243 | 58 | 468 | 5.4 | 5.4157 | 0.00024657 | -0.015702 | 58 | 456 | 5.59 | 5.6346 | 0.00199 | -0.044609 | 58 | 468 | 5.67 | 5.6008 | 0.0047892 | 0.069204 | 62
59 | 360 | 4.68 | 4.7376 | 0.0033171 | -0.057594 | 59 | 360 | 4.83 | 4.8827 | 0.0027818 | -0.052743 | 59 | 444 | 5.75 | 5.7347 | 0.00023516 | 0.015335 | 59 | 474 | 5.46 | 5.461 | 9.322e-07 | -0.0009655 | 59 | 462 | 5.64 | 5.6792 | 0.0015352 | -0.039181 | 59 | 474 | 5.69 | 5.6457 | 0.0019631 | 0.044307 | 63
60 | 366 | 4.72 | 4.7904 | 0.0049595 | -0.070423 | 60 | 366 | 4.88 | 4.9364 | 0.0031786 | -0.056379 | 60 | 450 | 5.79 | 5.7822 | 6.0765e-05 | 0.0077952 | 60 | 480 | 5.52 | 5.5059 | 0.00019923 | 0.014115 | 60 | 468 | 5.71 | 5.7234 | 0.00017984 | -0.01341 | 60 | 480 | 5.73 | 5.6902 | 0.0015806 | 0.039757 | 64
61 | 372 | 4.78 | 4.8429 | 0.0039501 | -0.06285 | 61 | 372 | 4.93 | 4.9896 | 0.0035524 | -0.059602 | 61 | 456 | 5.84 | 5.8294 | 0.00011282 | 0.010622 | 61 | 486 | 5.6 | 5.5505 | 0.0024538 | 0.049536 | 61 | 474 | 5.79 | 5.7673 | 0.00051532 | 0.022701 | 61 | 486 | 5.79 | 5.7345 | 0.0030857 | 0.055549 | 65
62 | 378 | 4.82 | 4.8949 | 0.0056066 | -0.074878 | 62 | 378 | 4.99 | 5.0424 | 0.0027474 | -0.052416 | 62 | 462 | 5.9 | 5.8762 | 0.00056698 | 0.023811 | 62 | 492 | 5.66 | 5.5947 | 0.0042634 | 0.065295 | 62 | 480 | 5.85 | 5.8109 | 0.0015326 | 0.039149 | 62 | 492 | 5.81 | 5.7783 | 0.0010037 | 0.031681 | 66
63 | 384 | 4.85 | 4.9465 | 0.0093139 | -0.096509 | 63 | 384 | 5.05 | 5.0948 | 0.0020091 | -0.044823 | 63 | 468 | 5.96 | 5.9226 | 0.0013959 | 0.037362 | 63 | 498 | 5.72 | 5.6386 | 0.0066243 | 0.08139 | 63 | 486 | 5.89 | 5.8541 | 0.0012911 | 0.035932 | 63 | 498 | 5.86 | 5.8218 | 0.0014555 | 0.038151 | 67
64 | 390 | 4.87 | 4.9977 | 0.016319 | -0.12775 | 64 | 390 | 5.11 | 5.1468 | 0.0013563 | -0.036828 | 64 | 474 | 6.05 | 5.9687 | 0.0066047 | 0.081269 | 64 | 504 | 5.78 | 5.6822 | 0.0095683 | 0.097818 | 64 | 492 | 5.95 | 5.897 | 0.002814 | 0.053048 | 64 | 504 | 5.93 | 5.865 | 0.0042194 | 0.064957 | 68
65 | 396 | 4.95 | 5.0486 | 0.0097207 | -0.098594 | 65 | 396 | 5.19 | 5.1984 | 7.112e-05 | -0.0084333 | 65 | 480 | 6.12 | 6.0145 | 0.011137 | 0.10553 | 65 | 510 | 5.85 | 5.7254 | 0.015519 | 0.12458 | 65 | 498 | 6 | 5.9395 | 0.0036594 | 0.060493 | 65 | 510 | 5.98 | 5.9079 | 0.0051976 | 0.072094 | 69
66 | 402 | 5.01 | 5.0991 | 0.0079306 | -0.089054 | 66 | 402 | 5.23 | 5.2496 | 0.00038579 | -0.019641 | 66 | 486 | 6.16 | 6.0599 | 0.010029 | 0.10015 | 66 | 516 | 5.92 | 5.7683 | 0.023002 | 0.15166 | 66 | 504 | 6.05 | 5.9817 | 0.0046601 | 0.068265 | 66 | 516 | 6.03 | 5.9504 | 0.0063302 | 0.079562 | 70
67 | 408 | 5.08 | 5.1491 | 0.0047789 | -0.06913 | 67 | 408 | 5.27 | 5.3005 | 0.00092756 | -0.030456 | 67 | 492 | 6.17 | 6.1049 | 0.0042395 | 0.065111 | 67 | 522 | 5.97 | 5.8109 | 0.025305 | 0.15907 | 67 | 510 | 6.1 | 6.0236 | 0.0058312 | 0.076362 | 67 | 522 | 6.08 | 5.9926 | 0.0076314 | 0.087358 | 71
68 | 414 | 5.16 | 5.1988 | 0.0015073 | -0.038824 | 68 | 414 | 5.31 | 5.3509 | 0.0016711 | -0.04088 | 68 | 498 | 6.22 | 6.1496 | 0.0049593 | 0.070423 | 68 | 528 | 6.01 | 5.8532 | 0.024589 | 0.15681 | 68 | 516 | 6.15 | 6.0652 | 0.0071879 | 0.084782 | 68 | 528 | 6.14 | 6.0345 | 0.011126 | 0.10548 | 72
69 | 420 | 5.2 | 5.2481 | 0.0023174 | -0.04814 | 69 | 420 | 5.37 | 5.4009 | 0.00095577 | -0.030916 | 69 | 504 | 6.26 | 6.1939 | 0.0043663 | 0.066078 | 69 | 534 | 6.02 | 5.8951 | 0.015591 | 0.12487 | 69 | 522 | 6.19 | 6.1065 | 0.0069757 | 0.083521 | 69 | 534 | 6.19 | 6.0761 | 0.012978 | 0.11392 | 73
70 | 426 | 5.23 | 5.2971 | 0.0044997 | -0.06708 | 70 | 426 | 5.43 | 5.4506 | 0.000423 | -0.020567 | 70 | 510 | 6.31 | 6.2379 | 0.0051948 | 0.072075 | 70 | 540 | 6.03 | 5.9368 | 0.0086936 | 0.093239 | 70 | 528 | 6.23 | 6.1474 | 0.006819 | 0.082577 | 70 | 540 | 6.25 | 6.1173 | 0.017605 | 0.13268 | 74
71 | 432 | 5.26 | 5.3456 | 0.0073354 | -0.085647 | 71 | 432 | 5.46 | 5.4998 | 0.0015869 | -0.039836 | 71 | 516 | 6.36 | 6.2816 | 0.0061482 | 0.07841 | 71 | 546 | 6.05 | 5.9781 | 0.0051738 | 0.071929 | 71 | 534 | 6.25 | 6.1881 | 0.0038376 | 0.061948 | 71 | 552 | 6.31 | 6.1988 | 0.012356 | 0.11116 | 75
72 | 438 | 5.31 | 5.3938 | 0.0070299 | -0.083844 | 72 | 438 | 5.5 | 5.5487 | 0.0023743 | -0.048727 | 72 | 522 | 6.39 | 6.3249 | 0.0042357 | 0.065082 | 72 | 552 | 6.08 | 6.0191 | 0.0037127 | 0.060932 | 72 | 540 | 6.31 | 6.2284 | 0.0066637 | 0.081632 | 72 | 558 | 6.29 | 6.2391 | 0.0025874 | 0.050866 | 76
73 | 444 | 5.37 | 5.4417 | 0.0051373 | -0.071675 | 73 | 444 | 5.53 | 5.5972 | 0.0045215 | -0.067242 | 73 | 528 | 6.42 | 6.3679 | 0.0027131 | 0.052087 | 73 | 558 | 6.12 | 6.0598 | 0.0036296 | 0.060246 | 73 | 546 | 6.31 | 6.2684 | 0.0017327 | 0.041625 | 73 | 564 | 6.28 | 6.2791 | 7.8138e-07 | 0.00088396 | 77
74 | 450 | 5.42 | 5.4891 | 0.0047804 | -0.06914 | 74 | 450 | 5.59 | 5.6454 | 0.0030673 | -0.055384 | 74 | 534 | 6.46 | 6.4106 | 0.0024427 | 0.049424 | 74 | 564 | 6.15 | 6.1001 | 0.0024869 | 0.049869 | 74 | 552 | 6.33 | 6.3081 | 0.00048076 | 0.021926 | 74 | 570 | 6.33 | 6.3188 | 0.00012566 | 0.01121 | 78
75 | 456 | 5.51 | 5.5362 | 0.00068879 | -0.026245 | 75 | 456 | 5.67 | 5.6932 | 0.00053616 | -0.023155 | 75 | 540 | 6.48 | 6.4529 | 0.0007338 | 0.027089 | 75 | 570 | 6.19 | 6.1402 | 0.0024798 | 0.049798 | 75 | 558 | 6.4 | 6.3475 | 0.0027597 | 0.052533 | 75 | 576 | 6.34 | 6.3582 | 0.00032975 | -0.018159 | 79
76 | 462 | 5.56 | 5.583 | 0.00052855 | -0.02299 | 76 | 462 | 5.71 | 5.7406 | 0.00093388 | -0.030559 | 76 | 546 | 6.5 | 6.4949 | 2.5803e-05 | 0.0050797 | 76 | 576 | 6.23 | 6.18 | 0.0025031 | 0.050031 | 76 | 564 | 6.43 | 6.3866 | 0.0018872 | 0.043442 | 76 | 582 | 6.36 | 6.3972 | 0.0013857 | -0.037225 | 80
77 | 468 | 5.61 | 5.6294 | 0.00037557 | -0.01938 | 77 | 468 | 5.76 | 5.7876 | 0.00076172 | -0.027599 | 77 | 552 | 6.5 | 6.5366 | 0.00134 | -0.036606 | 77 | 582 | 6.26 | 6.2194 | 0.0016455 | 0.040565 | 77 | 570 | 6.45 | 6.4253 | 0.00060771 | 0.024652 | 77 | 588 | 6.41 | 6.436 | 0.00067547 | -0.02599 | 81
78 | 474 | 5.68 | 5.6754 | 2.1018e-05 | 0.0045845 | 78 | 474 | 5.83 | 5.8343 | 1.8295e-05 | -0.0042773 | 78 | 558 | 6.52 | 6.578 | 0.0033606 | -0.057971 | 78 | 588 | 6.28 | 6.2586 | 0.00045793 | 0.021399 | 78 | 576 | 6.46 | 6.4638 | 1.4747e-05 | -0.0038402 | 78 | 594 | 6.46 | 6.4745 | 0.00020898 | -0.014456 | 82
79 | 480 | 5.74 | 5.7211 | 0.00035718 | 0.018899 | 79 | 480 | 5.91 | 5.8806 | 0.00086457 | 0.029404 | 79 | 564 | 6.59 | 6.619 | 0.00084197 | -0.029017 | 79 | 594 | 6.31 | 6.2975 | 0.00015701 | 0.01253 | 79 | 582 | 6.5 | 6.502 | 4.1457e-06 | -0.0020361 | 79 | 600 | 6.49 | 6.5126 | 0.00051196 | -0.022627 | 83
80 | 486 | 5.79 | 5.7664 | 0.00055516 | 0.023562 | 80 | 486 | 5.96 | 5.9266 | 0.0011183 | 0.03344 | 80 | 570 | 6.64 | 6.6597 | 0.00038993 | -0.019747 | 80 | 600 | 6.34 | 6.336 | 1.5652e-05 | 0.0039563 | 80 | 588 | 6.55 | 6.5399 | 0.00010124 | 0.010062 | 80 | 606 | 6.53 | 6.5505 | 0.00042038 | -0.020503 | 84
81 | 492 | 5.83 | 5.8114 | 0.00034485 | 0.01857 | 81 | 492 | 6 | 5.9722 | 0.00077456 | 0.027831 | 81 | 576 | 6.7 | 6.7002 | 2.6609e-08 | -0.00016312 | 81 | 606 | 6.36 | 6.3743 | 0.00020521 | -0.014325 | 81 | 594 | 6.59 | 6.5775 | 0.00015502 | 0.012451 | 81 | 612 | 6.58 | 6.5881 | 6.5416e-05 | -0.008088 | 85
82 | 498 | 5.87 | 5.8561 | 0.00019379 | 0.013921 | 82 | 498 | 6.05 | 6.0174 | 0.0010609 | 0.032572 | 82 | 582 | 6.73 | 6.7403 | 0.00010544 | -0.010268 | 82 | 612 | 6.41 | 6.4123 | 5.3642e-06 | -0.0023161 | 82 | 600 | 6.62 | 6.6149 | 2.6308e-05 | 0.0051292 | 82 | 618 | 6.6 | 6.6254 | 0.00064432 | -0.025384 | 86
83 | 504 | 5.92 | 5.9004 | 0.00038462 | 0.019612 | 83 | 504 | 6.09 | 6.0623 | 0.00076513 | 0.027661 | 83 | 588 | 6.76 | 6.7801 | 0.00040259 | -0.020065 | 83 | 618 | 6.44 | 6.45 | 0.00010038 | -0.010019 | 83 | 606 | 6.63 | 6.6519 | 0.00047985 | -0.021905 | 83 | 624 | 6.62 | 6.6624 | 0.0017971 | -0.042392 | 87
84 | 510 | 5.97 | 5.9444 | 0.00065742 | 0.02564 | 84 | 510 | 6.17 | 6.1069 | 0.003981 | 0.063095 | 84 | 594 | 6.79 | 6.8196 | 0.00087348 | -0.029555 | 84 | 624 | 6.49 | 6.4874 | 6.5759e-06 | 0.0025644 | 84 | 612 | 6.65 | 6.6887 | 0.0014942 | -0.038655 | 84 | 630 | 6.66 | 6.6991 | 0.00153 | -0.039115 | 88
85 | 516 | 6.02 | 5.988 | 0.0010242 | 0.032004 | 85 | 516 | 6.21 | 6.1511 | 0.003466 | 0.058872 | 85 | 600 | 6.81 | 6.8587 | 0.0023756 | -0.048741 | 85 | 630 | 6.52 | 6.5246 | 2.0872e-05 | -0.0045686 | 85 | 618 | 6.7 | 6.7251 | 0.00063115 | -0.025123 | 85 | 636 | 6.71 | 6.7356 | 0.00065312 | -0.025556 | 89
86 | 522 | 6.07 | 6.0313 | 0.0014976 | 0.038699 | 86 | 522 | 6.23 | 6.195 | 0.0012243 | 0.034989 | 86 | 606 | 6.84 | 6.8976 | 0.0033206 | -0.057625 | 86 | 636 | 6.55 | 6.5614 | 0.00013041 | -0.01142 | 86 | 624 | 6.74 | 6.7613 | 0.0004541 | -0.02131 | 86 | 642 | 6.8 | 6.7717 | 0.00079996 | 0.028284 | 90
87 | 528 | 6.07 | 6.0743 | 1.8275e-05 | -0.0042749 | 87 | 528 | 6.25 | 6.2386 | 0.00013096 | 0.011444 | 87 | 612 | 6.88 | 6.9362 | 0.0031595 | -0.05621 | 87 | 642 | 6.56 | 6.598 | 0.0014434 | -0.037992 | 87 | 630 | 6.76 | 6.7972 | 0.0013852 | -0.037218 | 87 | 648 | 6.78 | 6.8076 | 0.00076166 | -0.027598 | 91
88 | 534 | 6.09 | 6.1169 | 0.00072479 | -0.026922 | 88 | 534 | 6.28 | 6.2818 | 3.1213e-06 | -0.0017667 | 88 | 618 | 6.91 | 6.9745 | 0.0041599 | -0.064497 | 88 | 648 | 6.59 | 6.6343 | 0.0019612 | -0.044286 | 88 | 636 | 6.81 | 6.8329 | 0.00052217 | -0.022851 | 88 | 654 | 6.82 | 6.8432 | 0.00053841 | -0.023204 | 92
89 | 540 | 6.14 | 6.1592 | 0.00037033 | -0.019244 | 89 | 540 | 6.32 | 6.3246 | 2.1577e-05 | -0.0046452 | 89 | 624 | 6.94 | 7.0125 | 0.0052548 | -0.07249 | 89 | 654 | 6.62 | 6.6703 | 0.0025306 | -0.050305 | 89 | 642 | 6.84 | 6.8682 | 0.00079578 | -0.02821 | 89 | 660 | 6.82 | 6.8785 | 0.0034264 | -0.058535 | 93
90 | 546 | 6.19 | 6.2012 | 0.00012642 | -0.011244 | 90 | 546 | 6.35 | 6.3672 | 0.00029563 | -0.017194 | 90 | 630 | 6.97 | 7.0502 | 0.0064305 | -0.08019 | 90 | 660 | 6.64 | 6.7061 | 0.0043627 | -0.06605 | 90 | 648 | 6.86 | 6.9033 | 0.0018746 | -0.043296 | 90 | 666 | 6.87 | 6.9136 | 0.0019005 | -0.043595 | 94
91 | 552 | 6.22 | 6.2429 | 0.00052549 | -0.022923 | 91 | 552 | 6.4 | 6.4094 | 8.8652e-05 | -0.0094155 | 91 | 636 | 7.02 | 7.0876 | 0.0045698 | -0.0676 | 91 | 666 | 6.67 | 6.7415 | 0.0051158 | -0.071525 | 91 | 654 | 6.9 | 6.9381 | 0.0014526 | -0.038113 | 91 | 672 | 6.91 | 6.9484 | 0.0014733 | -0.038384 | 95
92 | 558 | 6.24 | 6.2843 | 0.0019612 | -0.044286 | 92 | 558 | 6.44 | 6.4513 | 0.00012797 | -0.011312 | 92 | 642 | 7.06 | 7.1247 | 0.004189 | -0.064722 | 92 | 672 | 6.72 | 6.7767 | 0.0032183 | -0.05673 | 92 | 660 | 6.93 | 6.9727 | 0.0018201 | -0.042662 | 92 | 678 | 6.94 | 6.9829 | 0.0018409 | -0.042906 | 96
93 | 564 | 6.29 | 6.3253 | 0.0012484 | -0.035333 | 93 | 564 | 6.47 | 6.4929 | 0.00052383 | -0.022887 | 93 | 648 | 7.11 | 7.1616 | 0.0026583 | -0.051558 | 93 | 678 | 6.75 | 6.8117 | 0.003803 | -0.061669 | 93 | 666 | 6.97 | 7.0069 | 0.001365 | -0.036946 | 93 | 684 | 6.96 | 7.0172 | 0.0032675 | -0.057162 | 97
94 | 570 | 6.34 | 6.3661 | 0.00067951 | -0.026067 | 94 | 570 | 6.51 | 6.5341 | 0.00058286 | -0.024142 | 94 | 654 | 7.15 | 7.1981 | 0.0023147 | -0.048111 | 94 | 684 | 6.8 | 6.8463 | 0.0021476 | -0.046342 | 94 | 672 | 7.01 | 7.041 | 0.0009589 | -0.030966 | 94 | 690 | 6.97 | 7.0512 | 0.0065859 | -0.081154 | 98
95 | 576 | 6.4 | 6.4065 | 4.2142e-05 | -0.0064917 | 95 | 576 | 6.58 | 6.5751 | 2.4203e-05 | 0.0049197 | 95 | 660 | 7.18 | 7.2344 | 0.0029574 | -0.054382 | 95 | 690 | 6.85 | 6.8808 | 0.0009457 | -0.030752 | 95 | 678 | 7.05 | 7.0747 | 0.0006113 | -0.024724 | 95 | 696 | 7.02 | 7.0849 | 0.00421 | -0.064884 | 99
96 | 582 | 6.43 | 6.4466 | 0.00027583 | -0.016608 | 96 | 582 | 6.61 | 6.6157 | 3.253e-05 | -0.0057035 | 96 | 666 | 7.22 | 7.2704 | 0.0025375 | -0.050374 | 96 | 696 | 6.88 | 6.9149 | 0.0012181 | -0.034902 | 96 | 684 | 7.04 | 7.1082 | 0.0046544 | -0.068223 | 96 | 702 | 7.06 | 7.1184 | 0.0034053 | -0.058355 | 100
97 | 588 | 6.46 | 6.4864 | 0.00069795 | -0.026419 | 97 | 588 | 6.63 | 6.656 | 0.00067674 | -0.026014 | 97 | 672 | 7.23 | 7.3061 | 0.0057894 | -0.076088 | 97 | 702 | 6.91 | 6.9488 | 0.0015048 | -0.038792 | 97 | 690 | 7.08 | 7.1415 | 0.0037779 | -0.061465 | 97 | 708 | 7.08 | 7.1516 | 0.005122 | -0.071568 | 101
98 | 594 | 6.47 | 6.5259 | 0.0031277 | -0.055926 | 98 | 594 | 6.65 | 6.696 | 0.0021174 | -0.046015 | 98 | 678 | 7.26 | 7.3415 | 0.0066468 | -0.081528 | 98 | 708 | 6.94 | 6.9824 | 0.0017999 | -0.042425 | 98 | 696 | 7.13 | 7.1745 | 0.0019758 | -0.04445 | 98 | 714 | 7.09 | 7.1845 | 0.0089351 | -0.094525 | 102
99 | 600 | 6.49 | 6.5651 | 0.0056449 | -0.075133 | 99 | 600 | 6.69 | 6.7357 | 0.0020893 | -0.045708 | 99 | 684 | 7.31 | 7.3767 | 0.0044482 | -0.066695 | 99 | 714 | 6.97 | 7.0158 | 0.0020979 | -0.045803 | 99 | 702 | 7.15 | 7.2072 | 0.0032698 | -0.057182 | 99 | 720 | 7.21 | 7.2172 | 5.226e-05 | -0.0072291 | 103
100 | 606 | 6.54 | 6.604 | 0.0041012 | -0.06404 | 100 | 606 | 6.72 | 6.7751 | 0.0030356 | -0.055097 | 100 | 690 | 7.37 | 7.4116 | 0.0017298 | -0.04159 | 100 | 720 | 6.99 | 7.0489 | 0.0034725 | -0.058928 | 100 | 708 | 7.18 | 7.2397 | 0.0035596 | -0.059663 | 100 | 726 | 7.26 | 7.2497 | 0.00010648 | 0.010319 | 104
101 | 612 | 6.61 | 6.6427 | 0.0010661 | -0.032652 | 101 | 612 | 6.76 | 6.8142 | 0.0029357 | -0.054182 | 101 | 696 | 7.42 | 7.4462 | 0.00068737 | -0.026218 | 101 | 726 | 7.03 | 7.0818 | 0.0026833 | -0.051801 | 101 | 714 | 7.24 | 7.2719 | 0.0010172 | -0.031893 | 101 | 732 | 7.29 | 7.2819 | 6.5886e-05 | 0.008117 | 105
102 | 618 | 6.67 | 6.681 | 0.00012032 | -0.010969 | 102 | 618 | 6.8 | 6.853 | 0.0028054 | -0.052966 | 102 | 702 | 7.47 | 7.4806 | 0.0001119 | -0.010578 | 102 | 732 | 7.08 | 7.1144 | 0.0011851 | -0.034425 | 102 | 720 | 7.31 | 7.3039 | 3.7503e-05 | 0.006124 | 102 | 738 | 7.31 | 7.3138 | 1.4723e-05 | -0.0038371 | 106
103 | 624 | 6.7 | 6.719 | 0.0003608 | -0.018995 | 103 | 624 | 6.82 | 6.8915 | 0.0051055 | -0.071453 | 103 | 708 | 7.52 | 7.5147 | 2.8363e-05 | 0.0053257 | 103 | 738 | 7.14 | 7.1468 | 4.6264e-05 | -0.0068017 | 103 | 726 | 7.34 | 7.3356 | 1.9247e-05 | 0.0043871 | 103 | 744 | 7.33 | 7.3455 | 0.00024165 | -0.015545 | 107
104 | 630 | 6.74 | 6.7567 | 0.00027991 | -0.01673 | 104 | 630 | 6.86 | 6.9296 | 0.0048502 | -0.069644 | 104 | 714 | 7.55 | 7.5485 | 2.2269e-06 | 0.0014923 | 104 | 744 | 7.2 | 7.1789 | 0.00044383 | 0.021067 | 104 | 732 | 7.34 | 7.3671 | 0.00073472 | -0.027106 | 104 | 750 | 7.35 | 7.377 | 0.0007295 | -0.027009 | 108
105 | 636 | 6.75 | 6.7942 | 0.0019518 | -0.044179 | 105 | 636 | 6.89 | 6.9675 | 0.0060125 | -0.07754 | 105 | 720 | 7.58 | 7.5821 | 4.3293e-06 | -0.0020807 | 105 | 750 | 7.22 | 7.2108 | 8.4273e-05 | 0.00918 | 105 | 738 | 7.34 | 7.3984 | 0.0034055 | -0.058356 | 105 | 756 | 7.41 | 7.4082 | 3.1296e-06 | 0.0017691 | 109
106 | 642 | 6.78 | 6.8313 | 0.002636 | -0.051342 | 106 | 642 | 6.95 | 7.0051 | 0.0030411 | -0.055146 | 106 | 726 | 7.63 | 7.6154 | 0.0002133 | 0.014605 | 106 | 756 | 7.25 | 7.2425 | 5.6771e-05 | 0.0075347 | 106 | 744 | 7.38 | 7.4294 | 0.0024371 | -0.049367 | 106 | 762 | 7.44 | 7.4392 | 6.2044e-07 | 0.00078768 | 110
107 | 648 | 6.82 | 6.8682 | 0.0023253 | -0.048222 | 107 | 648 | 6.99 | 7.0425 | 0.0027523 | -0.052462 | 107 | 732 | 7.68 | 7.6485 | 0.00099521 | 0.031547 | 107 | 762 | 7.28 | 7.2739 | 3.7569e-05 | 0.0061294 | 107 | 750 | 7.42 | 7.4601 | 0.0016111 | -0.040139 | 107 | 768 | 7.49 | 7.47 | 0.0004018 | 0.020045 | 111
108 | 654 | 6.84 | 6.9048 | 0.0042017 | -0.064821 | 108 | 654 | 7.03 | 7.0795 | 0.0024494 | -0.049492 | 108 | 738 | 7.71 | 7.6813 | 0.00082619 | 0.028744 | 108 | 768 | 7.31 | 7.305 | 2.4625e-05 | 0.0049623 | 108 | 756 | 7.48 | 7.4907 | 0.00011394 | -0.010674 | 108 | 774 | 7.51 | 7.5005 | 9.0986e-05 | 0.0095387 | 112
109 | 660 | 6.88 | 6.9411 | 0.0037382 | -0.061141 | 109 | 660 | 7.05 | 7.1162 | 0.0043873 | -0.066237 | 109 | 744 | 7.72 | 7.7138 | 3.8351e-05 | 0.0061928 | 109 | 774 | 7.35 | 7.336 | 0.00019689 | 0.014032 | 109 | 762 | 7.54 | 7.521 | 0.00036196 | 0.019025 | 109 | 780 | 7.51 | 7.5307 | 0.00042984 | -0.020733 | 113
110 | 666 | 6.89 | 6.9772 | 0.0076012 | -0.087185 | 110 | 666 | 7.08 | 7.1527 | 0.0052851 | -0.072699 | 110 | 750 | 7.73 | 7.7461 | 0.00025945 | -0.016107 | 110 | 780 | 7.4 | 7.3667 | 0.0011113 | 0.033336 | 110 | 768 | 7.58 | 7.551 | 0.00083854 | 0.028958 | 110 | 786 | 7.52 | 7.5608 | 0.0016623 | -0.040771 | 114
111 | 672 | 6.91 | 7.013 | 0.010599 | -0.10295 | 111 | 672 | 7.1 | 7.1889 | 0.0078998 | -0.088881 | 111 | 756 | 7.77 | 7.7782 | 6.6566e-05 | -0.0081588 | 111 | 786 | 7.44 | 7.3971 | 0.0018381 | 0.042873 | 111 | 774 | 7.6 | 7.5809 | 0.00036562 | 0.019121 | 111 | 792 | 7.57 | 7.5906 | 0.00042345 | -0.020578 | 115
112 | 678 | 6.97 | 7.0485 | 0.0061544 | -0.07845 | 112 | 678 | 7.13 | 7.2248 | 0.0089841 | -0.094784 | 112 | 762 | 7.78 | 7.81 | 0.00089781 | -0.029963 | 112 | 792 | 7.46 | 7.4274 | 0.0010654 | 0.032641 | 112 | 780 | 7.64 | 7.6105 | 0.00087109 | 0.029514 | 112 | 798 | 7.59 | 7.6202 | 0.00090935 | -0.030155 | 116
113 | 684 | 6.99 | 7.0837 | 0.0087753 | -0.093676 | 113 | 684 | 7.18 | 7.2604 | 0.0064661 | -0.080412 | 113 | 768 | 7.82 | 7.8415 | 0.00046325 | -0.021523 | 113 | 798 | 7.5 | 7.4574 | 0.001818 | 0.042638 | 113 | 786 | 7.66 | 7.6399 | 0.00040541 | 0.020135 | 113 | 804 | 7.66 | 7.6495 | 0.00011014 | 0.010495 | 117
114 | 690 | 7.02 | 7.1186 | 0.0097287 | -0.098634 | 114 | 690 | 7.24 | 7.2958 | 0.0031098 | -0.055766 | 114 | 774 | 7.88 | 7.8728 | 5.1267e-05 | 0.0071601 | 114 | 804 | 7.52 | 7.4871 | 0.00108 | 0.032863 | 114 | 792 | 7.68 | 7.669 | 0.00012059 | 0.010981 | 114 | 810 | 7.7 | 7.6786 | 0.00045672 | 0.021371 | 118
115 | 696 | 7.09 | 7.1533 | 0.0040101 | -0.063326 | 115 | 696 | 7.3 | 7.3308 | 0.00095157 | -0.030847 | 115 | 780 | 7.93 | 7.9039 | 0.0006804 | 0.026084 | 115 | 810 | 7.55 | 7.5167 | 0.0011098 | 0.033314 | 115 | 798 | 7.72 | 7.6979 | 0.0004863 | 0.022052 | 115 | 816 | 7.74 | 7.7075 | 0.0010544 | 0.032471 | 119
116 | 702 | 7.14 | 7.1878 | 0.0022803 | -0.047753 | 116 | 702 | 7.37 | 7.3657 | 1.884e-05 | 0.0043405 | 116 | 786 | 7.95 | 7.9348 | 0.00023251 | 0.015248 | 116 | 816 | 7.56 | 7.546 | 0.00019568 | 0.013988 | 116 | 804 | 7.77 | 7.7267 | 0.0018788 | 0.043345 | 116 | 822 | 7.76 | 7.7362 | 0.00056616 | 0.023794 | 120
117 | 708 | 7.2 | 7.2219 | 0.0004804 | -0.021918 | 117 | 708 | 7.41 | 7.4002 | 9.5963e-05 | 0.0097961 | 117 | 792 | 7.98 | 7.9654 | 0.0002146 | 0.014649 | 117 | 822 | 7.58 | 7.5751 | 2.3872e-05 | 0.0048859 | 117 | 810 | 7.8 | 7.7551 | 0.0020123 | 0.044859 | 117 | 828 | 7.78 | 7.7647 | 0.00023525 | 0.015338 | 121
118 | 714 | 7.23 | 7.2558 | 0.00066681 | -0.025823 | 118 | 714 | 7.43 | 7.4345 | 2.0095e-05 | -0.0044827 | 118 | 798 | 7.99 | 7.9957 | 3.2649e-05 | -0.005714 | 118 | 828 | 7.61 | 7.604 | 3.6049e-05 | 0.0060041 | 118 | 816 | 7.81 | 7.7834 | 0.00070714 | 0.026592 | 118 | 834 | 7.81 | 7.7929 | 0.00029243 | 0.017101 | 122
119 | 720 | 7.24 | 7.2895 | 0.0024472 | -0.049469 | 119 | 720 | 7.45 | 7.4685 | 0.00034217 | -0.018498 | 119 | 804 | 8 | 8.0258 | 0.00066788 | -0.025843 | 119 | 834 | 7.66 | 7.6327 | 0.00074755 | 0.027341 | 119 | 822 | 7.82 | 7.8115 | 7.2972e-05 | 0.0085424 | 119 | 840 | 7.85 | 7.8209 | 0.00084569 | 0.029081 | 123
120 | 726 | 7.29 | 7.3229 | 0.0010797 | -0.032859 | 120 | 726 | 7.48 | 7.5023 | 0.00049514 | -0.022252 | 120 | 810 | 8.04 | 8.0557 | 0.00024778 | -0.015741 | 120 | 840 | 7.7 | 7.6611 | 0.0015129 | 0.038896 | 120 | 828 | 7.85 | 7.8393 | 0.00011467 | 0.010708 | 120 | 846 | 7.88 | 7.8487 | 0.00097822 | 0.031277 | 124
121 | 732 | 7.34 | 7.356 | 0.00025585 | -0.015995 | 121 | 732 | 7.56 | 7.5357 | 0.00058827 | 0.024254 | 121 | 816 | 8.1 | 8.0854 | 0.00021292 | 0.014592 | 121 | 846 | 7.73 | 7.6893 | 0.0016538 | 0.040667 | 121 | 834 | 7.91 | 7.8669 | 0.0018566 | 0.043088 | 121 | 852 | 7.89 | 7.8763 | 0.00018732 | 0.013686 | 125
122 | 738 | 7.4 | 7.3889 | 0.00012369 | 0.011121 | 122 | 738 | 7.62 | 7.569 | 0.0026028 | 0.051018 | 122 | 822 | 8.14 | 8.1148 | 0.00063268 | 0.025153 | 122 | 852 | 7.76 | 7.7173 | 0.0018191 | 0.042651 | 122 | 840 | 7.94 | 7.8943 | 0.0020867 | 0.045681 | 122 | 858 | 8.01 | 7.9037 | 0.011302 | 0.10631 | 126
123 | 744 | 7.44 | 7.4215 | 0.00034182 | 0.018488 | 123 | 744 | 7.65 | 7.602 | 0.0023075 | 0.048037 | 123 | 828 | 8.18 | 8.1441 | 0.0012917 | 0.035941 | 123 | 858 | 7.77 | 7.7452 | 0.00061744 | 0.024848 | 123 | 846 | 7.94 | 7.9215 | 0.00034165 | 0.018484 | 123 | 864 | 8.05 | 7.9309 | 0.014195 | 0.11914 | 127
124 | 750 | 7.46 | 7.4539 | 3.7261e-05 | 0.0061041 | 124 | 750 | 7.66 | 7.6347 | 0.00064055 | 0.025309 | 124 | 834 | 8.21 | 8.173 | 0.0013656 | 0.036954 | 124 | 864 | 7.81 | 7.7727 | 0.001388 | 0.037256 | 124 | 852 | 7.96 | 7.9485 | 0.00013215 | 0.011496 | 124 | 870 | 8.02 | 7.9578 | 0.0038669 | 0.062184 | 128
125 | 756 | 7.51 | 7.486 | 0.00057439 | 0.023966 | 125 | 756 | 7.7 | 7.6672 | 0.001078 | 0.032833 | 125 | 840 | 8.24 | 8.2018 | 0.0014585 | 0.03819 | 125 | 870 | 7.83 | 7.8001 | 0.00089244 | 0.029874 | 125 | 858 | 8.02 | 7.9753 | 0.0019995 | 0.044716 | 125 | 876 | 8.04 | 7.9846 | 0.0030729 | 0.055434 | 129
126 | 762 | 7.56 | 7.5179 | 0.0017702 | 0.042074 | 126 | 762 | 7.74 | 7.6994 | 0.0016489 | 0.040607 | 126 | 846 | 8.27 | 8.2304 | 0.0015719 | 0.039647 | 126 | 876 | 7.86 | 7.8273 | 0.0010692 | 0.032699 | 126 | 864 | 8.04 | 8.0019 | 0.0014547 | 0.038141 | 126 | 882 | 8.04 | 8.0111 | 0.00083461 | 0.02889 | 130
127 | 768 | 7.61 | 7.5496 | 0.003651 | 0.060424 | 127 | 768 | 7.77 | 7.7314 | 0.0014922 | 0.038629 | 127 | 852 | 8.29 | 8.2587 | 0.00098122 | 0.031324 | 127 | 882 | 7.88 | 7.8543 | 0.00066204 | 0.02573 | 127 | 870 | 8.07 | 8.0282 | 0.0017448 | 0.041771 | 127 | 888 | 8.05 | 8.0375 | 0.0001575 | 0.01255 | 131
128 | 774 | 7.63 | 7.581 | 0.0024025 | 0.049015 | 128 | 774 | 7.81 | 7.7631 | 0.0021993 | 0.046896 | 128 | 858 | 8.33 | 8.2868 | 0.001868 | 0.04322 | 128 | 888 | 7.9 | 7.881 | 0.00035971 | 0.018966 | 128 | 876 | 8.09 | 8.0544 | 0.0012676 | 0.035604 | 128 | 894 | 8.06 | 8.0636 | 1.2869e-05 | -0.0035873 | 132
129 | 780 | 7.63 | 7.6122 | 0.00031846 | 0.017845 | 129 | 780 | 7.85 | 7.7946 | 0.00307 | 0.055408 | 129 | 864 | 8.33 | 8.3147 | 0.00023506 | 0.015332 | 129 | 894 | 7.92 | 7.9076 | 0.00015388 | 0.012405 | 129 | 882 | 8.11 | 8.0804 | 0.00087839 | 0.029638 | 129 | 900 | 8.08 | 8.0895 | 9.0692e-05 | -0.0095232 | 133
130 | 786 | 7.65 | 7.6431 | 4.7794e-05 | 0.0069133 | 130 | 786 | 7.91 | 7.8258 | 0.0070831 | 0.084161 | 130 | 870 | 8.34 | 8.3423 | 5.4848e-06 | -0.002342 | 130 | 900 | 7.95 | 7.934 | 0.00025745 | 0.016045 | 130 | 888 | 8.12 | 8.1061 | 0.00019241 | 0.013871 | 130 | 906 | 8.13 | 8.1153 | 0.00021728 | 0.014741 | 134
131 | 792 | 7.68 | 7.6738 | 3.8649e-05 | 0.0062169 | 131 | 792 | 7.93 | 7.8568 | 0.0053517 | 0.073155 | 131 | 876 | 8.35 | 8.3698 | 0.00039213 | -0.019802 | 131 | 906 | 7.97 | 7.9601 | 9.7724e-05 | 0.0098856 | 131 | 894 | 8.11 | 8.1317 | 0.00047076 | -0.021697 | 131 | 912 | 8.14 | 8.1408 | 6.3603e-07 | -0.00079752 | 135
132 | 798 | 7.73 | 7.7042 | 0.00066328 | 0.025754 | 132 | 798 | 7.93 | 7.8876 | 0.0017967 | 0.042388 | 132 | 882 | 8.36 | 8.3971 | 0.0013728 | -0.037051 | 132 | 912 | 7.99 | 7.9861 | 1.54e-05 | 0.0039243 | 132 | 900 | 8.14 | 8.1571 | 0.00029134 | -0.017069 | 132 | 918 | 8.17 | 8.1661 | 1.4908e-05 | 0.003861 | 136
133 | 804 | 7.79 | 7.7345 | 0.0030829 | 0.055524 | 133 | 804 | 7.95 | 7.9181 | 0.0010148 | 0.031857 | 133 | 888 | 8.36 | 8.4241 | 0.0041076 | -0.064091 | 133 | 918 | 8.01 | 8.0118 | 3.3854e-06 | -0.00184 | 133 | 906 | 8.17 | 8.1822 | 0.00014995 | -0.012245 | 133 | 924 | 8.16 | 8.1913 | 0.00097877 | -0.031285 | 137
134 | 810 | 7.82 | 7.7645 | 0.0030828 | 0.055523 | 134 | 810 | 7.99 | 7.9484 | 0.0017272 | 0.04156 | 134 | 894 | 8.39 | 8.4509 | 0.0037114 | -0.060921 | 134 | 924 | 8.02 | 8.0374 | 0.00030307 | -0.017409 | 134 | 912 | 8.2 | 8.2072 | 5.2252e-05 | -0.0072285 | 134 | 930 | 8.2 | 8.2162 | 0.00026368 | -0.016238 | 138
135 | 816 | 7.84 | 7.7942 | 0.0020932 | 0.045752 | 135 | 816 | 8.02 | 7.9785 | 0.001722 | 0.041497 | 135 | 900 | 8.41 | 8.4775 | 0.0045624 | -0.067546 | 135 | 930 | 8.05 | 8.0628 | 0.00016342 | -0.012784 | 135 | 918 | 8.22 | 8.232 | 0.00014447 | -0.01202 | 135 | 936 | 8.15 | 8.241 | 0.0082808 | -0.090999 | 139
136 | 822 | 7.86 | 7.8238 | 0.0013109 | 0.036207 | 136 | 822 | 8.06 | 8.0083 | 0.0026692 | 0.051664 | 136 | 906 | 8.47 | 8.504 | 0.0011536 | -0.033965 | 136 | 936 | 8.07 | 8.088 | 0.00032278 | -0.017966 | 136 | 924 | 8.22 | 8.2566 | 0.001341 | -0.03662 | 136 | 942 | 8.24 | 8.2656 | 0.00065376 | -0.025569 | 140
137 | 828 | 7.86 | 7.8531 | 4.7425e-05 | 0.0068866 | 137 | 828 | 8.07 | 8.0379 | 0.0010279 | 0.032062 | 137 | 912 | 8.51 | 8.5302 | 0.00040728 | -0.020181 | 137 | 942 | 8.11 | 8.113 | 8.7461e-06 | -0.0029574 | 137 | 930 | 8.2 | 8.281 | 0.006566 | -0.081031 | 137 | 948 | 8.3 | 8.2899 | 0.00010101 | 0.01005 | 141
138 | 834 | 7.92 | 7.8822 | 0.0014281 | 0.03779 | 138 | 834 | 8.1 | 8.0673 | 0.0010684 | 0.032686 | 138 | 918 | 8.54 | 8.5562 | 0.00026228 | -0.016195 | 138 | 948 | 8.14 | 8.1378 | 5.0215e-06 | 0.0022409 | 138 | 936 | 8.24 | 8.3053 | 0.0042582 | -0.065255 | 138 | 954 | 8.29 | 8.3141 | 0.00058287 | -0.024143 | 142
139 | 840 | 7.96 | 7.9111 | 0.0023927 | 0.048915 | 139 | 840 | 8.15 | 8.0965 | 0.0028662 | 0.053537 | 139 | 924 | 8.58 | 8.582 | 4.0358e-06 | -0.0020089 | 139 | 954 | 8.17 | 8.1624 | 5.8175e-05 | 0.0076273 | 139 | 942 | 8.28 | 8.3293 | 0.0024297 | -0.049292 | 139 | 960 | 8.28 | 8.3381 | 0.0033814 | -0.05815 | 143
140 | 846 | 8.01 | 7.9397 | 0.0049365 | 0.07026 | 140 | 846 | 8.2 | 8.1254 | 0.0055669 | 0.074612 | 140 | 930 | 8.58 | 8.6076 | 0.00076308 | -0.027624 | 140 | 960 | 8.18 | 8.1868 | 4.6235e-05 | -0.0067996 | 140 | 948 | 8.33 | 8.3531 | 0.00053565 | -0.023144 | 140 | 966 | 8.3 | 8.362 | 0.0038405 | -0.061972 | 144
141 | 852 | 8.04 | 7.9682 | 0.0051586 | 0.071823 | 141 | 852 | 8.22 | 8.1541 | 0.004344 | 0.065909 | 141 | 936 | 8.61 | 8.633 | 0.00053092 | -0.023042 | 141 | 966 | 8.18 | 8.211 | 0.00096356 | -0.031041 | 141 | 954 | 8.3 | 8.3768 | 0.0059003 | -0.076813 | 141 | 972 | 8.35 | 8.3856 | 0.0012681 | -0.03561 | 145
142 | 858 | 8.06 | 7.9964 | 0.0040454 | 0.063603 | 142 | 858 | 8.23 | 8.1826 | 0.0022493 | 0.047427 | 142 | 942 | 8.64 | 8.6583 | 0.00033356 | -0.018264 | 142 | 972 | 8.2 | 8.2351 | 0.0012319 | -0.035099 | 142 | 960 | 8.34 | 8.4003 | 0.0036361 | -0.0603 | 142 | 978 | 8.4 | 8.4091 | 8.2213e-05 | -0.0090671 | 146
143 | 864 | 8.05 | 8.0244 | 0.00065527 | 0.025598 | 143 | 864 | 8.25 | 8.2108 | 0.0015338 | 0.039163 | 143 | 948 | 8.68 | 8.6833 | 1.0834e-05 | -0.0032915 | 143 | 978 | 8.21 | 8.259 | 0.0023985 | -0.048974 | 143 | 966 | 8.37 | 8.4236 | 0.0028737 | -0.053607 | 143 | 984 | 8.44 | 8.4323 | 5.8626e-05 | 0.0076568 | 147
144 | 870 | 8.07 | 8.0522 | 0.00031707 | 0.017806 | 144 | 870 | 8.25 | 8.2389 | 0.0001236 | 0.011118 | 144 | 954 | 8.71 | 8.7081 | 3.5096e-06 | 0.0018734 | 144 | 984 | 8.23 | 8.2827 | 0.0027739 | -0.052668 | 144 | 972 | 8.42 | 8.4467 | 0.0007147 | -0.026734 | 144 | 990 | 8.45 | 8.4554 | 2.9595e-05 | -0.0054401 | 148
145 | 876 | 8.09 | 8.0798 | 0.00010458 | 0.010226 | 145 | 876 | 8.27 | 8.2667 | 1.0807e-05 | 0.0032873 | 145 | 960 | 8.71 | 8.7328 | 0.0005185 | -0.02277 | 145 | 990 | 8.25 | 8.3062 | 0.0031565 | -0.056183 | 145 | 978 | 8.43 | 8.4697 | 0.0015748 | -0.039683 | 145 | 996 | 8.47 | 8.4784 | 6.9876e-05 | -0.0083592 | 149
146 | 882 | 8.1 | 8.1071 | 5.1032e-05 | -0.0071437 | 146 | 882 | 8.29 | 8.2943 | 1.8739e-05 | -0.0043289 | 146 | 966 | 8.74 | 8.7572 | 0.00029669 | -0.017225 | 146 | 996 | 8.29 | 8.3295 | 0.0015617 | -0.039518 | 146 | 984 | 8.44 | 8.4925 | 0.0027517 | -0.052456 | 146 | 1002 | 8.52 | 8.5011 | 0.00035714 | 0.018898 | 150
147 | 888 | 8.1 | 8.1343 | 0.0011768 | -0.034305 | 147 | 888 | 8.29 | 8.3217 | 0.001007 | -0.031733 | 147 | 972 | 8.76 | 8.7815 | 0.00046184 | -0.02149 | 147 | 1002 | 8.32 | 8.3527 | 0.0010678 | -0.032677 | 147 | 990 | 8.47 | 8.5151 | 0.0020299 | -0.045054 | 147 | 1008 | 8.54 | 8.5237 | 0.00026669 | 0.016331 | 151
148 | 894 | 8.1 | 8.1613 | 0.0037528 | -0.06126 | 148 | 894 | 8.3 | 8.3489 | 0.0023937 | -0.048926 | 148 | 978 | 8.78 | 8.8056 | 0.00065379 | -0.025569 | 148 | 1008 | 8.34 | 8.3757 | 0.0012717 | -0.035661 | 148 | 996 | 8.51 | 8.5375 | 0.00075505 | -0.027478 | 148 | 1014 | 8.57 | 8.5461 | 0.00057297 | 0.023937 | 152
149 | 900 | 8.11 | 8.188 | 0.0060854 | -0.078009 | 149 | 900 | 8.33 | 8.3759 | 0.0021077 | -0.04591 | 149 | 984 | 8.81 | 8.8295 | 0.00037881 | -0.019463 | 149 | 1014 | 8.38 | 8.3985 | 0.00034112 | -0.01847 | 149 | 1002 | 8.55 | 8.5597 | 9.4669e-05 | -0.0097298 | 149 | 1020 | 8.57 | 8.5683 | 2.9429e-06 | 0.0017155 | 153
150 | 906 | 8.14 | 8.2146 | 0.0055584 | -0.074555 | 150 | 906 | 8.35 | 8.4027 | 0.0027759 | -0.052687 | 150 | 990 | 8.85 | 8.8532 | 1.0065e-05 | -0.0031726 | 150 | 1020 | 8.4 | 8.4211 | 0.00044544 | -0.021105 | 150 | 1008 | 8.57 | 8.5818 | 0.00013949 | -0.01181 | 150 | 1026 | 8.59 | 8.5903 | 1.121e-07 | -0.00033482 | 154
151 | 912 | 8.17 | 8.2409 | 0.0050265 | -0.070898 | 151 | 912 | 8.38 | 8.4293 | 0.0024263 | -0.049257 | 151 | 996 | 8.87 | 8.8767 | 4.4884e-05 | -0.0066996 | 151 | 1026 | 8.42 | 8.4436 | 0.00055553 | -0.02357 | 151 | 1014 | 8.59 | 8.6037 | 0.00018827 | -0.013721 | 151 | 1032 | 8.6 | 8.6122 | 0.00014922 | -0.012215 | 155
152 | 918 | 8.2 | 8.267 | 0.0044944 | -0.06704 | 152 | 918 | 8.43 | 8.4556 | 0.00065658 | -0.025624 | 152 | 1002 | 8.92 | 8.9 | 0.00039818 | 0.019955 | 152 | 1032 | 8.43 | 8.4659 | 0.0012862 | -0.035863 | 152 | 1020 | 8.6 | 8.6255 | 0.00064839 | -0.025464 | 152 | 1038 | 8.63 | 8.6339 | 1.5425e-05 | -0.0039274 | 156
153 | 924 | 8.25 | 8.293 | 0.0018476 | -0.042984 | 153 | 924 | 8.44 | 8.4818 | 0.0017462 | -0.041788 | 153 | 1008 | 8.95 | 8.9232 | 0.00071762 | 0.026788 | 153 | 1038 | 8.46 | 8.488 | 0.00078333 | -0.027988 | 153 | 1026 | 8.64 | 8.647 | 4.9543e-05 | -0.0070386 | 153 | 1044 | 8.69 | 8.6555 | 0.0011922 | 0.034528 | 157
154 | 930 | 8.28 | 8.3187 | 0.0015 | -0.03873 | 154 | 930 | 8.48 | 8.5078 | 0.00077006 | -0.02775 | 154 | 1014 | 8.97 | 8.9462 | 0.00056648 | 0.023801 | 154 | 1044 | 8.5 | 8.5099 | 9.8898e-05 | -0.0099447 | 154 | 1032 | 8.7 | 8.6684 | 0.00099554 | 0.031552 | 154 | 1050 | 8.72 | 8.6769 | 0.0018618 | 0.043149 | 158
155 | 936 | 8.3 | 8.3443 | 0.0019607 | -0.04428 | 155 | 936 | 8.5 | 8.5335 | 0.0011231 | -0.033513 | 155 | 1020 | 8.99 | 8.969 | 0.00044058 | 0.02099 | 155 | 1050 | 8.53 | 8.5317 | 3.0101e-06 | -0.001735 | 155 | 1038 | 8.71 | 8.6897 | 0.00041239 | 0.020307 | 155 | 1056 | 8.71 | 8.6981 | 0.00014242 | 0.011934 | 159
156 | 942 | 8.32 | 8.3696 | 0.0024636 | -0.049635 | 156 | 942 | 8.53 | 8.5591 | 0.00084552 | -0.029078 | 156 | 1026 | 9.01 | 8.9916 | 0.0003369 | 0.018355 | 156 | 1056 | 8.55 | 8.5534 | 1.1289e-05 | -0.0033599 | 156 | 1044 | 8.73 | 8.7108 | 0.00036965 | 0.019226 | 156 | 1062 | 8.7 | 8.7191 | 0.00036546 | -0.019117 | 160
157 | 948 | 8.36 | 8.3948 | 0.0012108 | -0.034797 | 157 | 948 | 8.57 | 8.5844 | 0.00020869 | -0.014446 | 157 | 1032 | 9.03 | 9.0141 | 0.00025262 | 0.015894 | 157 | 1062 | 8.57 | 8.5748 | 2.324e-05 | -0.0048207 | 157 | 1050 | 8.76 | 8.7317 | 0.00080129 | 0.028307 | 157 | 1068 | 8.75 | 8.74 | 9.9878e-05 | 0.0099939 | 161
158 | 954 | 8.4 | 8.4198 | 0.00039073 | -0.019767 | 158 | 954 | 8.6 | 8.6096 | 9.2528e-05 | -0.0096192 | 158 | 1038 | 9.06 | 9.0364 | 0.00055726 | 0.023606 | 158 | 1068 | 8.6 | 8.5961 | 1.5064e-05 | 0.0038812 | 158 | 1056 | 8.77 | 8.7525 | 0.00030796 | 0.017549 | 158 | 1074 | 8.77 | 8.7607 | 8.5852e-05 | 0.0092657 | 162
159 | 960 | 8.45 | 8.4445 | 2.9735e-05 | 0.005453 | 159 | 960 | 8.62 | 8.6346 | 0.00021312 | -0.014599 | 159 | 1044 | 9.09 | 9.0585 | 0.00099163 | 0.03149 | 159 | 1074 | 8.63 | 8.6173 | 0.00016243 | 0.012745 | 159 | 1062 | 8.81 | 8.7731 | 0.0013653 | 0.03695 | 159 | 1080 | 8.77 | 8.7813 | 0.00012776 | -0.011303 | 163
160 | 966 | 8.47 | 8.4691 | 7.4251e-07 | 0.00086169 | 160 | 966 | 8.65 | 8.6594 | 8.8104e-05 | -0.0093864 | 160 | 1050 | 9.1 | 9.0805 | 0.00038198 | 0.019544 | 160 | 1080 | 8.67 | 8.6382 | 0.0010092 | 0.031769 | 160 | 1068 | 8.83 | 8.7935 | 0.001333 | 0.03651 | 160 | 1086 | 8.77 | 8.8017 | 0.0010057 | -0.031713 | 164
161 | 972 | 8.5 | 8.4935 | 4.1702e-05 | 0.0064577 | 161 | 972 | 8.69 | 8.684 | 3.62e-05 | 0.0060167 | 161 | 1056 | 9.11 | 9.1022 | 6.033e-05 | 0.0077673 | 161 | 1086 | 8.69 | 8.659 | 0.00095799 | 0.030951 | 161 | 1074 | 8.82 | 8.8138 | 3.8768e-05 | 0.0062264 | 161 | 1092 | 8.82 | 8.822 | 3.8671e-06 | -0.0019665 | 165
162 | 978 | 8.49 | 8.5178 | 0.00077064 | -0.02776 | 162 | 978 | 8.72 | 8.7084 | 0.00013477 | 0.011609 | 162 | 1062 | 9.14 | 9.1238 | 0.00026108 | 0.016158 | 162 | 1092 | 8.7 | 8.6797 | 0.00041178 | 0.020292 | 162 | 1080 | 8.83 | 8.8339 | 1.5216e-05 | -0.0039008 | 162 | 1098 | 8.83 | 8.8421 | 0.00014553 | -0.012064 | 166
163 | 984 | 8.49 | 8.5418 | 0.0026826 | -0.051794 | 163 | 984 | 8.75 | 8.7326 | 0.00030237 | 0.017389 | 163 | 1068 | 9.16 | 9.1453 | 0.00021654 | 0.014715 | 163 | 1098 | 8.72 | 8.7002 | 0.00039164 | 0.01979 | 163 | 1086 | 8.85 | 8.8539 | 1.5002e-05 | -0.0038733 | 163 | 1104 | 8.9 | 8.862 | 0.0014435 | 0.037994 | 167
164 | 990 | 8.53 | 8.5656 | 0.0012705 | -0.035645 | 164 | 990 | 8.78 | 8.7566 | 0.00054544 | 0.023355 | 164 | 1074 | 9.21 | 9.1666 | 0.0018868 | 0.043437 | 164 | 1104 | 8.74 | 8.7206 | 0.00037803 | 0.019443 | 164 | 1092 | 8.89 | 8.8737 | 0.00026595 | 0.016308 | 164 | 1110 | 8.91 | 8.8818 | 0.00079551 | 0.028205 | 168
165 | 996 | 8.57 | 8.5893 | 0.00037301 | -0.019313 | 165 | 996 | 8.82 | 8.7805 | 0.0015607 | 0.039506 | 165 | 1080 | 9.23 | 9.1877 | 0.0017913 | 0.042323 | 165 | 1110 | 8.77 | 8.7407 | 0.0008556 | 0.029251 | 165 | 1098 | 8.92 | 8.8934 | 0.00070976 | 0.026641 | 165 | 1116 | 8.91 | 8.9014 | 7.3413e-05 | 0.0085681 | 169
166 | 1002 | 8.64 | 8.6128 | 0.00073973 | 0.027198 | 166 | 1002 | 8.86 | 8.8042 | 0.0031181 | 0.05584 | 166 | 1086 | 9.25 | 9.2086 | 0.0017117 | 0.041372 | 166 | 1116 | 8.8 | 8.7608 | 0.0015375 | 0.039211 | 166 | 1104 | 8.94 | 8.9129 | 0.00073582 | 0.027126 | 166 | 1122 | 8.93 | 8.9209 | 8.2495e-05 | 0.0090827 | 170
167 | 1008 | 8.67 | 8.6361 | 0.0011484 | 0.033888 | 167 | 1008 | 8.89 | 8.8276 | 0.0038883 | 0.062356 | 167 | 1092 | 9.24 | 9.2294 | 0.00011198 | 0.010582 | 167 | 1122 | 8.81 | 8.7807 | 0.00085989 | 0.029324 | 167 | 1110 | 8.95 | 8.9322 | 0.00031545 | 0.017761 | 167 | 1128 | 8.94 | 8.9403 | 6.3886e-08 | -0.00025276 | 171
168 | 1014 | 8.72 | 8.6592 | 0.0036913 | 0.060756 | 168 | 1014 | 8.9 | 8.8509 | 0.0024062 | 0.049053 | 168 | 1098 | 9.24 | 9.25 | 0.00010096 | -0.010048 | 168 | 1128 | 8.83 | 8.8004 | 0.00087542 | 0.029587 | 168 | 1116 | 8.98 | 8.9515 | 0.00081479 | 0.028545 | 168 | 1134 | 8.95 | 8.9594 | 8.9101e-05 | -0.0094393 | 172
169 | 1020 | 8.74 | 8.6822 | 0.0033409 | 0.057801 | 169 | 1020 | 8.92 | 8.8741 | 0.0021094 | 0.045929 | 169 | 1104 | 9.27 | 9.2705 | 2.6922e-07 | -0.00051887 | 169 | 1134 | 8.83 | 8.82 | 0.00010001 | 0.010001 | 169 | 1122 | 8.98 | 8.9705 | 8.9793e-05 | 0.0094759 | 169 | 1140 | 8.97 | 8.9785 | 7.188e-05 | -0.0084782 | 173
170 | 1026 | 8.77 | 8.705 | 0.0042275 | 0.06502 | 170 | 1026 | 8.92 | 8.897 | 0.00052819 | 0.022982 | 170 | 1110 | 9.3 | 9.2908 | 8.4046e-05 | 0.0091677 | 170 | 1140 | 8.84 | 8.8394 | 3.1647e-07 | 0.00056255 | 170 | 1128 | 8.99 | 8.9894 | 3.0688e-07 | 0.00055397 | 170 | 1146 | 9.05 | 8.9974 | 0.0027699 | 0.05263 | 174
171 | 1032 | 8.77 | 8.7276 | 0.0017988 | 0.042412 | 171 | 1032 | 8.93 | 8.9198 | 0.0001043 | 0.010213 | 171 | 1116 | 9.34 | 9.311 | 0.00084162 | 0.029011 | 171 | 1146 | 8.83 | 8.8587 | 0.00082531 | -0.028728 | 171 | 1134 | 9.01 | 9.0082 | 3.1595e-06 | 0.0017775 | 171 | 1152 | 9.03 | 9.0161 | 0.00019273 | 0.013883 | 175
172 | 1038 | 8.76 | 8.75 | 9.9537e-05 | 0.0099768 | 172 | 1038 | 8.96 | 8.9424 | 0.00031039 | 0.017618 | 172 | 1122 | 9.38 | 9.331 | 0.0024019 | 0.049009 | 172 | 1152 | 8.85 | 8.8779 | 0.00077688 | -0.027872 | 172 | 1140 | 9.04 | 9.0269 | 0.0001728 | 0.013145 | 172 | 1158 | 9.04 | 9.0347 | 2.788e-05 | 0.0052802 | 176
173 | 1044 | 8.8 | 8.7723 | 0.00076798 | 0.027712 | 173 | 1044 | 8.98 | 8.9648 | 0.00023094 | 0.015197 | 173 | 1128 | 9.4 | 9.3508 | 0.0024168 | 0.049161 | 173 | 1158 | 8.88 | 8.8969 | 0.00028465 | -0.016872 | 173 | 1146 | 9.08 | 9.0453 | 0.0012011 | 0.034657 | 173 | 1164 | 9.04 | 9.0532 | 0.00017369 | -0.013179 | 177
174 | 1050 | 8.83 | 8.7944 | 0.0012686 | 0.035618 | 174 | 1050 | 9 | 8.9871 | 0.00016766 | 0.012948 | 174 | 1134 | 9.41 | 9.3705 | 0.0015576 | 0.039466 | 174 | 1164 | 8.91 | 8.9157 | 3.2794e-05 | -0.0057266 | 174 | 1152 | 9.11 | 9.0637 | 0.0021446 | 0.04631 | 174 | 1170 | 9.1 | 9.0715 | 0.00081246 | 0.028504 | 178
175 | 1056 | 8.86 | 8.8163 | 0.0019089 | 0.043691 | 175 | 1056 | 9.03 | 9.0091 | 0.00043558 | 0.020871 | 175 | 1140 | 9.43 | 9.3901 | 0.0015938 | 0.039923 | 175 | 1170 | 8.94 | 8.9344 | 3.0929e-05 | 0.0055614 | 175 | 1158 | 9.12 | 9.0819 | 0.0014519 | 0.038104 | 175 | 1176 | 9.06 | 9.0897 | 0.00088045 | -0.029672 | 179
176 | 1062 | 8.89 | 8.8381 | 0.0026969 | 0.051932 | 176 | 1062 | 9.06 | 9.031 | 0.00083885 | 0.028963 | 176 | 1146 | 9.44 | 9.4095 | 0.00093207 | 0.03053 | 176 | 1176 | 8.96 | 8.953 | 4.888e-05 | 0.0069914 | 176 | 1164 | 9.14 | 9.1 | 0.0016031 | 0.040039 | 176 | 1182 | 9.06 | 9.1077 | 0.0022761 | -0.047709 | 180
177 | 1068 | 8.91 | 8.8597 | 0.0025339 | 0.050338 | 177 | 1068 | 9.09 | 9.0528 | 0.0013856 | 0.037224 | 177 | 1152 | 9.47 | 9.4287 | 0.0017046 | 0.041286 | 177 | 1182 | 8.97 | 8.9714 | 2.0671e-06 | -0.0014377 | 177 | 1170 | 9.15 | 9.1179 | 0.0010312 | 0.032112 | 177 | 1188 | 9.1 | 9.1256 | 0.00065567 | -0.025606 | 181
178 | 1074 | 8.92 | 8.8811 | 0.0015139 | 0.038909 | 178 | 1074 | 9.11 | 9.0743 | 0.001271 | 0.035651 | 178 | 1158 | 9.49 | 9.4478 | 0.0017801 | 0.042191 | 178 | 1188 | 8.98 | 8.9897 | 9.4616e-05 | -0.0097271 | 178 | 1176 | 9.15 | 9.1357 | 0.00020515 | 0.014323 | 178 | 1194 | 9.11 | 9.1434 | 0.0011133 | -0.033366 | 182
179 | 1080 | 8.94 | 8.9024 | 0.001417 | 0.037643 | 179 | 1080 | 9.13 | 9.0958 | 0.0011727 | 0.034245 | 179 | 1164 | 9.5 | 9.4668 | 0.0011051 | 0.033243 | 179 | 1194 | 8.99 | 9.0079 | 0.00031961 | -0.017878 | 179 | 1182 | 9.16 | 9.1533 | 4.4502e-05 | 0.006671 | 179 | 1200 | 9.13 | 9.161 | 0.00096028 | -0.030988 | 183
180 | 1086 | 8.96 | 8.9235 | 0.0013351 | 0.036539 | 180 | 1086 | 9.13 | 9.117 | 0.00016908 | 0.013003 | 180 | 1170 | 9.51 | 9.4856 | 0.00059733 | 0.02444 | 180 | 1200 | 9 | 9.0259 | 0.00067032 | -0.025891 | 180 | 1188 | 9.21 | 9.1708 | 0.0015331 | 0.039155 | 180 | 1206 | 9.18 | 9.1785 | 2.3238e-06 | 0.0015244 | 184
181 | 1092 | 8.98 | 8.9444 | 0.0012671 | 0.035596 | 181 | 1092 | 9.16 | 9.1381 | 0.0004807 | 0.021925 | 181 | 1176 | 9.55 | 9.5042 | 0.002096 | 0.045783 | 181 | 1206 | 9.02 | 9.0438 | 0.00056486 | -0.023767 | 181 | 1194 | 9.25 | 9.1882 | 0.0038159 | 0.061773 | 181 | 1212 | 9.15 | 9.1958 | 0.0021002 | -0.045828 | 185
182 | 1098 | 9.01 | 8.9652 | 0.0020082 | 0.044812 | 182 | 1098 | 9.17 | 9.159 | 0.00012119 | 0.011008 | 182 | 1182 | 9.57 | 9.5227 | 0.0022343 | 0.047269 | 182 | 1212 | 9.05 | 9.0615 | 0.00013242 | -0.011508 | 182 | 1200 | 9.26 | 9.2055 | 0.002973 | 0.054525 | 182 | 1218 | 9.21 | 9.213 | 9.2848e-06 | -0.0030471 | 186
183 | 1104 | 9.04 | 8.9858 | 0.0029362 | 0.054187 | 183 | 1104 | 9.19 | 9.1797 | 0.00010512 | 0.010253 | 183 | 1188 | 9.58 | 9.5411 | 0.001513 | 0.038897 | 183 | 1218 | 9.06 | 9.0791 | 0.00036533 | -0.019114 | 183 | 1206 | 9.28 | 9.2226 | 0.0032959 | 0.05741 | 183 | 1224 | 9.27 | 9.2301 | 0.0015893 | 0.039867 | 187
184 | 1110 | 9.06 | 9.0063 | 0.0028857 | 0.053719 | 184 | 1110 | 9.21 | 9.2003 | 9.3259e-05 | 0.0096571 | 184 | 1194 | 9.6 | 9.5593 | 0.0016538 | 0.040667 | 184 | 1224 | 9.11 | 9.0966 | 0.00017993 | 0.013414 | 184 | 1212 | 9.28 | 9.2396 | 0.0016342 | 0.040426 | 184 | 1230 | 9.33 | 9.2471 | 0.0068744 | 0.082912 | 188
185 | 1116 | 9.06 | 9.0266 | 0.001116 | 0.033407 | 185 | 1116 | 9.26 | 9.2208 | 0.0015382 | 0.039219 | 185 | 1200 | 9.61 | 9.5774 | 0.0010613 | 0.032578 | 185 | 1230 | 9.13 | 9.1139 | 0.00025837 | 0.016074 | 185 | 1218 | 9.28 | 9.2564 | 0.00055566 | 0.023573 | 185 | 1236 | 9.3 | 9.2639 | 0.0013023 | 0.036087 | 189
186 | 1122 | 9.07 | 9.0468 | 0.00054052 | 0.023249 | 186 | 1122 | 9.32 | 9.2411 | 0.0062314 | 0.078939 | 186 | 1206 | 9.62 | 9.5954 | 0.00060651 | 0.024627 | 186 | 1236 | 9.15 | 9.1311 | 0.00035591 | 0.018865 | 186 | 1224 | 9.31 | 9.2732 | 0.0013578 | 0.036849 | 186 | 1242 | 9.32 | 9.2806 | 0.0015518 | 0.039393 | 190
187 | 1128 | 9.1 | 9.0668 | 0.0011052 | 0.033245 | 187 | 1128 | 9.34 | 9.2612 | 0.0062117 | 0.078815 | 187 | 1212 | 9.64 | 9.6132 | 0.00071906 | 0.026815 | 187 | 1242 | 9.18 | 9.1482 | 0.0010105 | 0.031788 | 187 | 1230 | 9.33 | 9.2897 | 0.0016204 | 0.040254 | 187 | 1248 | 9.3 | 9.2972 | 7.9885e-06 | 0.0028264 | 191
188 | 1134 | 9.15 | 9.0866 | 0.0040187 | 0.063393 | 188 | 1134 | 9.34 | 9.2812 | 0.0034627 | 0.058845 | 188 | 1218 | 9.63 | 9.6309 | 7.3885e-07 | -0.00085956 | 188 | 1248 | 9.18 | 9.1652 | 0.0002202 | 0.014839 | 188 | 1236 | 9.34 | 9.3062 | 0.0011415 | 0.033786 | 188 | 1254 | 9.32 | 9.3136 | 4.0803e-05 | 0.0063877 | 192
189 | 1140 | 9.19 | 9.1063 | 0.0070045 | 0.083693 | 189 | 1140 | 9.35 | 9.301 | 0.0024038 | 0.049029 | 189 | 1224 | 9.64 | 9.6484 | 7.0533e-05 | -0.0083984 | 189 | 1254 | 9.19 | 9.182 | 6.4313e-05 | 0.0080195 | 189 | 1242 | 9.34 | 9.3226 | 0.00030435 | 0.017446 | 189 | 1260 | 9.33 | 9.3299 | 5.7083e-09 | 7.5554e-05 | 193
190 | 1146 | 9.21 | 9.1259 | 0.00708 | 0.084143 | 190 | 1146 | 9.37 | 9.3206 | 0.0024369 | 0.049365 | 190 | 1230 | 9.65 | 9.6658 | 0.00024971 | -0.015802 | 190 | 1260 | 9.19 | 9.1987 | 7.5215e-05 | -0.0086727 | 190 | 1248 | 9.33 | 9.3388 | 7.6907e-05 | -0.0087696 | 190 | 1266 | 9.4 | 9.3461 | 0.002904 | 0.053889 | 194
191 | 1152 | 9.22 | 9.1453 | 0.0055863 | 0.074741 | 191 | 1152 | 9.38 | 9.3401 | 0.0015882 | 0.039852 | 191 | 1236 | 9.69 | 9.6831 | 4.7998e-05 | 0.0069281 | 191 | 1266 | 9.2 | 9.2152 | 0.0002322 | -0.015238 | 191 | 1254 | 9.34 | 9.3549 | 0.00022082 | -0.01486 | 191 | 1272 | 9.41 | 9.3622 | 0.0022874 | 0.047827 | 195
192 | 1158 | 9.22 | 9.1645 | 0.0030789 | 0.055488 | 192 | 1158 | 9.4 | 9.3595 | 0.0016394 | 0.04049 | 192 | 1242 | 9.7 | 9.7002 | 4.3558e-08 | -0.00020871 | 192 | 1272 | 9.21 | 9.2317 | 0.00046994 | -0.021678 | 192 | 1260 | 9.36 | 9.3708 | 0.00011722 | -0.010827 | 192 | 1278 | 9.37 | 9.3781 | 6.5792e-05 | -0.0081112 | 196
193 | 1164 | 9.25 | 9.1836 | 0.0044064 | 0.066381 | 193 | 1164 | 9.4 | 9.3787 | 0.00045266 | 0.021276 | 193 | 1248 | 9.71 | 9.7172 | 5.2035e-05 | -0.0072135 | 193 | 1278 | 9.24 | 9.248 | 6.3892e-05 | -0.0079932 | 193 | 1266 | 9.38 | 9.3867 | 4.4501e-05 | -0.0066709 | 193 | 1284 | 9.4 | 9.3939 | 3.6884e-05 | 0.0060732 | 197
194 | 1170 | 9.27 | 9.2026 | 0.0045454 | 0.067419 | 194 | 1170 | 9.43 | 9.3978 | 0.0010375 | 0.03221 | 194 | 1254 | 9.7 | 9.7341 | 0.001162 | -0.034087 | 194 | 1284 | 9.25 | 9.2642 | 0.0002012 | -0.014185 | 194 | 1272 | 9.41 | 9.4024 | 5.7864e-05 | 0.0076069 | 194 | 1290 | 9.38 | 9.4096 | 0.00087738 | -0.029621 | 198
195 | 1176 | 9.28 | 9.2214 | 0.0034342 | 0.058602 | 195 | 1176 | 9.46 | 9.4167 | 0.0018741 | 0.04329 | 195 | 1260 | 9.7 | 9.7508 | 0.0025838 | -0.050831 | 195 | 1290 | 9.27 | 9.2803 | 0.00010513 | -0.010253 | 195 | 1278 | 9.43 | 9.418 | 0.00014413 | 0.012006 | 195 | 1296 | 9.42 | 9.4252 | 2.6973e-05 | -0.0051936 | 199
196 | 1182 | 9.3 | 9.2401 | 0.0035915 | 0.059929 | 196 | 1182 | 9.48 | 9.4355 | 0.0019817 | 0.044517 | 196 | 1266 | 9.72 | 9.7674 | 0.0022512 | -0.047446 | 196 | 1296 | 9.3 | 9.2962 | 1.4441e-05 | 0.0038001 | 196 | 1284 | 9.41 | 9.4335 | 0.00055111 | -0.023476 | 196 | 1302 | 9.42 | 9.4406 | 0.00042629 | -0.020647 | 200
197 | 1188 | 9.3 | 9.2586 | 0.0017137 | 0.041397 | 197 | 1188 | 9.49 | 9.4541 | 0.0012879 | 0.035887 | 197 | 1272 | 9.75 | 9.7839 | 0.0011515 | -0.033934 | 197 | 1302 | 9.31 | 9.312 | 4.103e-06 | -0.0020256 | 197 | 1290 | 9.42 | 9.4488 | 0.00083163 | -0.028838 | 197 | 1308 | 9.46 | 9.456 | 1.6154e-05 | 0.0040192 | 201
198 | 1194 | 9.33 | 9.277 | 0.0028098 | 0.053007 | 198 | 1194 | 9.5 | 9.4726 | 0.00075079 | 0.027401 | 198 | 1278 | 9.78 | 9.8003 | 0.00041183 | -0.020294 | 198 | 1308 | 9.33 | 9.3277 | 5.1473e-06 | 0.0022688 | 198 | 1296 | 9.43 | 9.4641 | 0.0011616 | -0.034082 | 198 | 1314 | 9.47 | 9.4712 | 1.4325e-06 | -0.0011969 | 202
199 | 1200 | 9.34 | 9.2952 | 0.0020032 | 0.044757 | 199 | 1200 | 9.53 | 9.4909 | 0.0015254 | 0.039056 | 199 | 1284 | 9.8 | 9.8165 | 0.00027317 | -0.016528 | 199 | 1314 | 9.36 | 9.3433 | 0.0002783 | 0.016682 | 199 | 1302 | 9.45 | 9.4792 | 0.00085318 | -0.029209 | 199 | 1320 | 9.46 | 9.4863 | 0.00069147 | -0.026296 | 203
200 | 1206 | 9.33 | 9.3134 | 0.00027709 | 0.016646 | 200 | 1206 | 9.53 | 9.5091 | 0.00043486 | 0.020853 | 200 | 1290 | 9.83 | 9.8326 | 6.954e-06 | -0.002637 | 200 | 1320 | 9.39 | 9.3588 | 0.00097431 | 0.031214 | 200 | 1308 | 9.47 | 9.4942 | 0.0005866 | -0.02422 | 200 | 1326 | 9.5 | 9.5013 | 1.6345e-06 | -0.0012785 | 204
201 | 1212 | 9.36 | 9.3313 | 0.00082213 | 0.028673 | 201 | 1212 | 9.53 | 9.5272 | 7.7847e-06 | 0.0027901 | 201 | 1296 | 9.84 | 9.8486 | 7.4342e-05 | -0.0086222 | 201 | 1326 | 9.4 | 9.3741 | 0.0006689 | 0.025863 | 201 | 1314 | 9.47 | 9.5091 | 0.00153 | -0.039115 | 201 | 1332 | 9.49 | 9.5161 | 0.0006836 | -0.026146 | 205
202 | 1218 | 9.37 | 9.3492 | 0.00043416 | 0.020837 | 202 | 1218 | 9.55 | 9.5451 | 2.3676e-05 | 0.0048658 | 202 | 1302 | 9.85 | 9.8645 | 0.00020979 | -0.014484 | 202 | 1332 | 9.41 | 9.3894 | 0.00042554 | 0.020629 | 202 | 1320 | 9.51 | 9.5239 | 0.00019309 | -0.013896 | 202 | 1338 | 9.53 | 9.5309 | 8.0761e-07 | -0.00089867 | 206
203 | 1224 | 9.41 | 9.3669 | 0.0018607 | 0.043136 | 203 | 1224 | 9.55 | 9.5629 | 0.00016694 | -0.012921 | 203 | 1308 | 9.87 | 9.8802 | 0.00010453 | -0.010224 | 203 | 1338 | 9.41 | 9.4045 | 3.0357e-05 | 0.0055097 | 203 | 1326 | 9.53 | 9.5386 | 7.3323e-05 | -0.0085629 | 203 | 1344 | 9.58 | 9.5455 | 0.0011876 | 0.034462 | 207
204 | 1230 | 9.4 | 9.3844 | 0.00024245 | 0.015571 | 204 | 1230 | 9.56 | 9.5806 | 0.00042314 | -0.02057 | 204 | 1314 | 9.89 | 9.8958 | 3.4139e-05 | -0.0058428 | 204 | 1344 | 9.44 | 9.4195 | 0.00042047 | 0.020505 | 204 | 1332 | 9.55 | 9.5531 | 9.7168e-06 | -0.0031172 | 204 | 1350 | 9.61 | 9.5601 | 0.0024936 | 0.049935 | 208
205 | 1236 | 9.41 | 9.4019 | 6.6243e-05 | 0.008139 | 205 | 1236 | 9.57 | 9.5981 | 0.00078873 | -0.028084 | 205 | 1320 | 9.93 | 9.9113 | 0.00034815 | 0.018659 | 205 | 1350 | 9.45 | 9.4344 | 0.00024383 | 0.015615 | 205 | 1338 | 9.58 | 9.5676 | 0.00015476 | 0.01244 | 205 | 1356 | 9.56 | 9.5745 | 0.00020965 | -0.014479 | 209
206 | 1242 | 9.42 | 9.4192 | 7.0563e-07 | 0.00084002 | 206 | 1242 | 9.61 | 9.6155 | 2.9852e-05 | -0.0054637 | 206 | 1326 | 9.93 | 9.9267 | 1.0756e-05 | 0.0032796 | 206 | 1356 | 9.46 | 9.4492 | 0.00011745 | 0.010838 | 206 | 1344 | 9.61 | 9.5819 | 0.00079012 | 0.028109 | 206 | 1362 | 9.61 | 9.5888 | 0.00045016 | 0.021217 | 210
207 | 1248 | 9.44 | 9.4363 | 1.349e-05 | 0.0036729 | 207 | 1248 | 9.61 | 9.6327 | 0.00051572 | -0.022709 | 207 | 1332 | 9.95 | 9.942 | 6.4303e-05 | 0.0080189 | 207 | 1362 | 9.48 | 9.4638 | 0.00026154 | 0.016172 | 207 | 1350 | 9.63 | 9.5961 | 0.0011484 | 0.033888 | 207 | 1368 | 9.6 | 9.603 | 8.8607e-06 | -0.0029767 | 211
208 | 1254 | 9.46 | 9.4534 | 4.4043e-05 | 0.0066365 | 208 | 1254 | 9.62 | 9.6498 | 0.00088938 | -0.029823 | 208 | 1338 | 9.96 | 9.9571 | 8.2698e-06 | 0.0028757 | 208 | 1368 | 9.48 | 9.4784 | 2.6187e-06 | 0.0016182 | 208 | 1356 | 9.63 | 9.6102 | 0.0003911 | 0.019776 | 208 | 1374 | 9.59 | 9.6171 | 0.0007323 | -0.027061 | 212
209 | 1260 | 9.46 | 9.4703 | 0.00010548 | -0.01027 | 209 | 1260 | 9.63 | 9.6668 | 0.0013545 | -0.036804 | 209 | 1344 | 9.94 | 9.9722 | 0.0010337 | -0.032151 | 209 | 1374 | 9.48 | 9.4928 | 0.00016449 | -0.012825 | 209 | 1362 | 9.65 | 9.6242 | 0.00066424 | 0.025773 | 209 | 1380 | 9.63 | 9.631 | 1.0754e-06 | -0.001037 | 213
210 | 1266 | 9.47 | 9.487 | 0.00029063 | -0.017048 | 210 | 1266 | 9.63 | 9.6837 | 0.0028789 | -0.053655 | 210 | 1350 | 9.97 | 9.9871 | 0.0002911 | -0.017062 | 210 | 1380 | 9.49 | 9.5072 | 0.00029445 | -0.01716 | 210 | 1368 | 9.66 | 9.6381 | 0.00047862 | 0.021877 | 210 | 1386 | 9.63 | 9.6449 | 0.00022217 | -0.014905 | 214
211 | 1272 | 9.47 | 9.5037 | 0.0011356 | -0.033698 | 211 | 1272 | 9.64 | 9.7004 | 0.0036453 | -0.060376 | 211 | 1356 | 9.98 | 10.0019 | 0.00047776 | -0.021858 | 211 | 1386 | 9.51 | 9.5214 | 0.00012962 | -0.011385 | 211 | 1374 | 9.65 | 9.6519 | 3.6537e-06 | -0.0019115 | 211 | 1392 | 9.64 | 9.6587 | 0.00034845 | -0.018667 | 215
212 | 1278 | 9.48 | 9.5202 | 0.0016177 | -0.040221 | 212 | 1278 | 9.65 | 9.717 | 0.0044849 | -0.066969 | 212 | 1362 | 9.99 | 10.0165 | 0.00070437 | -0.02654 | 212 | 1392 | 9.53 | 9.5355 | 3.0276e-05 | -0.0055024 | 212 | 1380 | 9.65 | 9.6656 | 0.00024318 | -0.015594 | 212 | 1398 | 9.69 | 9.6723 | 0.00031249 | 0.017677 | 216
213 | 1284 | 9.49 | 9.5366 | 0.0021733 | -0.046619 | 213 | 1284 | 9.7 | 9.7334 | 0.0011179 | -0.033434 | 213 | 1368 | 10.01 | 10.0311 | 0.00044559 | -0.021109 | 213 | 1398 | 9.54 | 9.5495 | 9.0492e-05 | -0.0095127 | 213 | 1386 | 9.67 | 9.6792 | 8.4121e-05 | -0.0091718 | 213 | 1404 | 9.71 | 9.6859 | 0.00058211 | 0.024127 | 217
214 | 1290 | 9.53 | 9.5529 | 0.00052399 | -0.022891 | 214 | 1290 | 9.74 | 9.7498 | 9.5513e-05 | -0.0097731 | 214 | 1374 | 10.03 | 10.0456 | 0.0002423 | -0.015566 | 214 | 1404 | 9.57 | 9.5634 | 4.3339e-05 | 0.0065832 | 214 | 1392 | 9.69 | 9.6926 | 6.9955e-06 | -0.0026449 | 214 | 1410 | 9.69 | 9.6993 | 8.6847e-05 | -0.0093192 | 218
215 | 1296 | 9.56 | 9.569 | 8.171e-05 | -0.0090394 | 215 | 1296 | 9.74 | 9.766 | 0.00067528 | -0.025986 | 215 | 1380 | 10.06 | 10.0599 | 7.8386e-09 | 8.8536e-05 | 215 | 1410 | 9.58 | 9.5772 | 7.7541e-06 | 0.0027846 | 215 | 1398 | 9.69 | 9.706 | 0.00025646 | -0.016014 | 215 | 1416 | 9.71 | 9.7127 | 7.0852e-06 | -0.0026618 | 219
216 | 1302 | 9.58 | 9.5851 | 2.5652e-05 | -0.0050648 | 216 | 1302 | 9.74 | 9.7821 | 0.0017703 | -0.042074 | 216 | 1386 | 10.06 | 10.0741 | 0.00020013 | -0.014147 | 216 | 1416 | 9.59 | 9.5909 | 8.2684e-07 | -0.00090931 | 216 | 1404 | 9.7 | 9.7193 | 0.00037176 | -0.019281 | 216 | 1422 | 9.67 | 9.7259 | 0.003125 | -0.055902 | 220
217 | 1308 | 9.6 | 9.601 | 9.3741e-07 | -0.0009682 | 217 | 1308 | 9.78 | 9.798 | 0.00032541 | -0.018039 | 217 | 1392 | 10.06 | 10.0883 | 0.00079931 | -0.028272 | 217 | 1422 | 9.59 | 9.6045 | 0.00021023 | -0.014499 | 217 | 1410 | 9.7 | 9.7324 | 0.0010527 | -0.032446 | 217 | 1428 | 9.71 | 9.739 | 0.00084331 | -0.02904 | 221
218 | 1314 | 9.64 | 9.6168 | 0.00054054 | 0.02325 | 218 | 1314 | 9.81 | 9.8139 | 1.5062e-05 | -0.0038809 | 218 | 1398 | 10.1 | 10.1023 | 5.2387e-06 | -0.0022888 | 218 | 1428 | 9.61 | 9.618 | 6.3781e-05 | -0.0079863 | 218 | 1416 | 9.72 | 9.7455 | 0.00065073 | -0.025509 | 218 | 1434 | 9.74 | 9.7521 | 0.00014584 | -0.012077 | 222
219 | 1320 | 9.64 | 9.6324 | 5.7571e-05 | 0.0075876 | 219 | 1320 | 9.83 | 9.8296 | 1.5919e-07 | 0.00039899 | 219 | 1404 | 10.12 | 10.1162 | 1.4458e-05 | 0.0038024 | 219 | 1434 | 9.63 | 9.6314 | 1.8795e-06 | -0.0013709 | 219 | 1422 | 9.75 | 9.7585 | 7.1783e-05 | -0.0084725 | 219 | 1440 | 9.78 | 9.765 | 0.00022461 | 0.014987 | 223
220 | 1326 | 9.66 | 9.648 | 0.00014508 | 0.012045 | 220 | 1326 | 9.86 | 9.8452 | 0.00021903 | 0.0148 | 220 | 1410 | 10.14 | 10.13 | 0.00010001 | 0.010001 | 220 | 1440 | 9.66 | 9.6447 | 0.0002355 | 0.015346 | 220 | 1428 | 9.76 | 9.7713 | 0.0001285 | -0.011336 | 220 | 1446 | 9.78 | 9.7778 | 4.6229e-06 | 0.0021501 | 224
221 | 1332 | 9.66 | 9.6634 | 1.1421e-05 | -0.0033794 | 221 | 1332 | 9.89 | 9.8607 | 0.00085969 | 0.029321 | 221 | 1416 | 10.17 | 10.1437 | 0.00069196 | 0.026305 | 221 | 1446 | 9.67 | 9.6578 | 0.00014795 | 0.012164 | 221 | 1434 | 9.77 | 9.7841 | 0.00019882 | -0.0141 | 221 | 1452 | 9.8 | 9.7906 | 8.8587e-05 | 0.009412 | 225
222 | 1338 | 9.67 | 9.6787 | 7.5451e-05 | -0.0086862 | 222 | 1338 | 9.88 | 9.876 | 1.5684e-05 | 0.0039603 | 222 | 1422 | 10.18 | 10.1573 | 0.00051598 | 0.022715 | 222 | 1452 | 9.7 | 9.6709 | 0.00084572 | 0.029081 | 222 | 1440 | 9.82 | 9.7968 | 0.00053979 | 0.023233 | 222 | 1458 | 9.85 | 9.8032 | 0.0021876 | 0.046772 | 226
223 | 1344 | 9.71 | 9.6939 | 0.00025997 | 0.016124 | 223 | 1344 | 9.86 | 9.8913 | 0.00097856 | -0.031282 | 223 | 1428 | 10.19 | 10.1708 | 0.00036979 | 0.01923 | 223 | 1458 | 9.71 | 9.6839 | 0.00068112 | 0.026098 | 223 | 1446 | 9.84 | 9.8093 | 0.0009403 | 0.030664 | 223 | 1464 | 9.84 | 9.8158 | 0.00058706 | 0.024229 | 227
224 | 1350 | 9.73 | 9.709 | 0.00044306 | 0.021049 | 224 | 1350 | 9.84 | 9.9064 | 0.0044099 | -0.066407 | 224 | 1434 | 10.21 | 10.1842 | 0.00066814 | 0.025848 | 224 | 1464 | 9.72 | 9.6968 | 0.00053887 | 0.023214 | 224 | 1452 | 9.84 | 9.8218 | 0.00033095 | 0.018192 | 224 | 1470 | 9.88 | 9.8282 | 0.0026815 | 0.051783 | 228
225 | 1356 | 9.74 | 9.7239 | 0.00025887 | 0.016089 | 225 | 1356 | 9.86 | 9.9214 | 0.0037719 | -0.061415 | 225 | 1440 | 10.23 | 10.1974 | 0.0010608 | 0.03257 | 225 | 1470 | 9.74 | 9.7096 | 0.00092579 | 0.030427 | 225 | 1458 | 9.86 | 9.8342 | 0.00066645 | 0.025816 | 225 | 1476 | 9.89 | 9.8406 | 0.0024436 | 0.049433 | 229
226 | 1362 | 9.76 | 9.7388 | 0.00045129 | 0.021244 | 226 | 1362 | 9.9 | 9.9363 | 0.0013183 | -0.036309 | 226 | 1446 | 10.23 | 10.2106 | 0.00037612 | 0.019394 | 226 | 1476 | 9.75 | 9.7223 | 0.00076933 | 0.027737 | 226 | 1464 | 9.86 | 9.8465 | 0.00018318 | 0.013534 | 226 | 1482 | 9.91 | 9.8528 | 0.0032693 | 0.057178 | 230
227 | 1368 | 9.79 | 9.7535 | 0.0013331 | 0.036511 | 227 | 1368 | 9.94 | 9.9511 | 0.00012293 | -0.011087 | 227 | 1452 | 10.23 | 10.2237 | 3.9929e-05 | 0.0063189 | 227 | 1482 | 9.77 | 9.7349 | 0.0012351 | 0.035143 | 227 | 1470 | 9.83 | 9.8587 | 0.00082096 | -0.028652 | 227 | 1488 | 9.95 | 9.865 | 0.0072279 | 0.085017 | 231
228 | 1374 | 9.81 | 9.7681 | 0.0017548 | 0.041891 | 228 | 1374 | 9.98 | 9.9658 | 0.00020299 | 0.014247 | 228 | 1458 | 10.24 | 10.2367 | 1.1188e-05 | 0.0033448 | 228 | 1488 | 9.79 | 9.7474 | 0.0018186 | 0.042645 | 228 | 1476 | 9.86 | 9.8707 | 0.00011547 | -0.010746 | 228 | 1494 | 9.93 | 9.8771 | 0.0028037 | 0.05295 | 232
229 | 1380 | 9.8 | 9.7826 | 0.00030212 | 0.017382 | 229 | 1380 | 9.99 | 9.9803 | 9.3995e-05 | 0.0096951 | 229 | 1464 | 10.25 | 10.2495 | 2.2151e-07 | 0.00047065 | 229 | 1494 | 9.78 | 9.7598 | 0.00040974 | 0.020242 | 229 | 1482 | 9.87 | 9.8827 | 0.00016245 | -0.012746 | 229 | 1500 | 9.89 | 9.889 | 9.5145e-07 | 0.00097542 | 233
230 | 1386 | 9.82 | 9.797 | 0.00052822 | 0.022983 | 230 | 1386 | 9.99 | 9.9947 | 2.2518e-05 | -0.0047454 | 230 | 1470 | 10.26 | 10.2623 | 5.3103e-06 | -0.0023044 | 230 | 1500 | 9.8 | 9.7721 | 0.00078024 | 0.027933 | 230 | 1488 | 9.89 | 9.8947 | 2.1655e-05 | -0.0046535 | 230 | 1506 | 9.89 | 9.9009 | 0.00011896 | -0.010907 | 234
231 | 1392 | 9.84 | 9.8113 | 0.00082336 | 0.028694 | 231 | 1392 | 10 | 10.0091 | 8.2352e-05 | -0.0090748 | 231 | 1476 | 10.28 | 10.275 | 2.5189e-05 | 0.0050189 | 231 | 1506 | 9.81 | 9.7843 | 0.00066137 | 0.025717 | 231 | 1494 | 9.9 | 9.9065 | 4.1858e-05 | -0.0064698 | 231 | 1512 | 9.88 | 9.9127 | 0.0010691 | -0.032697 | 235
232 | 1398 | 9.85 | 9.8255 | 0.00060095 | 0.024514 | 232 | 1398 | 10.01 | 10.0233 | 0.00017673 | -0.013294 | 232 | 1482 | 10.3 | 10.2876 | 0.00015475 | 0.01244 | 232 | 1512 | 9.8 | 9.7964 | 1.2916e-05 | 0.0035939 | 232 | 1500 | 9.93 | 9.9182 | 0.00013935 | 0.011805 | 232 | 1518 | 9.9 | 9.9244 | 0.00059523 | -0.024397 | 236
233 | 1404 | 9.85 | 9.8396 | 0.00010904 | 0.010442 | 233 | 1404 | 10.03 | 10.0374 | 5.4818e-05 | -0.0074039 | 233 | 1488 | 10.31 | 10.3 | 9.9154e-05 | 0.0099576 | 233 | 1518 | 9.81 | 9.8084 | 2.4423e-06 | 0.0015628 | 233 | 1506 | 9.94 | 9.9298 | 0.00010342 | 0.010169 | 233 | 1524 | 9.91 | 9.936 | 0.00067637 | -0.026007 | 237
234 | 1410 | 9.87 | 9.8535 | 0.00027151 | 0.016478 | 234 | 1410 | 10.06 | 10.0514 | 7.3868e-05 | 0.0085947 | 234 | 1494 | 10.31 | 10.3124 | 5.8976e-06 | -0.0024285 | 234 | 1524 | 9.82 | 9.8204 | 1.422e-07 | -0.0003771 | 234 | 1512 | 9.92 | 9.9414 | 0.00045695 | -0.021376 | 234 | 1530 | 9.94 | 9.9475 | 5.6663e-05 | -0.0075275 | 238
235 | 1416 | 9.9 | 9.8674 | 0.001064 | 0.032619 | 235 | 1416 | 10.09 | 10.0653 | 0.00061013 | 0.024701 | 235 | 1500 | 10.32 | 10.3247 | 2.2271e-05 | -0.0047192 | 235 | 1530 | 9.83 | 9.8322 | 4.9569e-06 | -0.0022264 | 235 | 1518 | 9.93 | 9.9528 | 0.00052136 | -0.022833 | 235 | 1536 | 9.98 | 9.959 | 0.00044272 | 0.021041 | 239
236 | 1422 | 9.92 | 9.8811 | 0.0015106 | 0.038866 | 236 | 1422 | 10.12 | 10.0791 | 0.001674 | 0.040914 | 236 | 1506 | 10.34 | 10.3369 | 9.5152e-06 | 0.0030847 | 236 | 1536 | 9.85 | 9.844 | 3.617e-05 | 0.0060142 | 236 | 1524 | 9.95 | 9.9642 | 0.00020171 | -0.014202 | 236 | 1542 | 10.01 | 9.9703 | 0.0015759 | 0.039697 | 240
237 | 1428 | 9.93 | 9.8948 | 0.0012403 | 0.035218 | 237 | 1428 | 10.13 | 10.0928 | 0.0013863 | 0.037233 | 237 | 1512 | 10.36 | 10.349 | 0.00012062 | 0.010982 | 237 | 1542 | 9.86 | 9.8557 | 1.887e-05 | 0.004344 | 237 | 1530 | 9.94 | 9.9755 | 0.0012591 | -0.035484 | 237 | 1548 | 10.01 | 9.9816 | 0.00080887 | 0.028441 | 241
238 | 1434 | 9.94 | 9.9083 | 0.0010033 | 0.031674 | 238 | 1434 | 10.14 | 10.1063 | 0.0011328 | 0.033657 | 238 | 1518 | 10.38 | 10.361 | 0.00035999 | 0.018973 | 238 | 1548 | 9.89 | 9.8672 | 0.00051812 | 0.022762 | 238 | 1536 | 9.94 | 9.9867 | 0.0021789 | -0.046679 | 238 | 1554 | 10.03 | 9.9927 | 0.0013891 | 0.037271 | 242
239 | 1440 | 9.98 | 9.9218 | 0.0033911 | 0.058233 | 239 | 1440 | 10.17 | 10.1198 | 0.0025186 | 0.050186 | 239 | 1524 | 10.4 | 10.3729 | 0.00073208 | 0.027057 | 239 | 1554 | 9.92 | 9.8787 | 0.0017031 | 0.041268 | 239 | 1542 | 9.97 | 9.9978 | 0.00077214 | -0.027787 | 239 | 1560 | 10.04 | 10.0038 | 0.0013095 | 0.036187 | 243
240 | 1446 | 10.01 | 9.9351 | 0.0056092 | 0.074895 | 240 | 1446 | 10.18 | 10.1332 | 0.0021919 | 0.046818 | 240 | 1530 | 10.41 | 10.3848 | 0.00063666 | 0.025232 | 240 | 1560 | 9.92 | 9.8901 | 0.00089173 | 0.029862 | 240 | 1548 | 10.01 | 10.0088 | 1.4146e-06 | 0.0011894 | 240 | 1566 | 9.99 | 10.0148 | 0.00061559 | -0.024811 | 244
241 | 1452 | 10.02 | 9.9483 | 0.0051349 | 0.071658 | 241 | 1452 | 10.2 | 10.1464 | 0.0028679 | 0.053553 | 241 | 1536 | 10.42 | 10.3965 | 0.00055218 | 0.023498 | 241 | 1566 | 9.93 | 9.9015 | 0.00081463 | 0.028542 | 241 | 1554 | 10.03 | 10.0197 | 0.00010508 | 0.010251 | 241 | 1572 | 9.99 | 10.0257 | 0.0012763 | -0.035725 | 245
242 | 1458 | 9.99 | 9.9615 | 0.00081349 | 0.028522 | 242 | 1458 | 10.19 | 10.1596 | 0.00092357 | 0.03039 | 242 | 1542 | 10.43 | 10.4081 | 0.00047765 | 0.021855 | 242 | 1572 | 9.91 | 9.9127 | 7.2494e-06 | -0.0026925 | 242 | 1560 | 10.02 | 10.0306 | 0.00011244 | -0.010604 | 242 | 1578 | 10 | 10.0366 | 0.0013362 | -0.036555 | 246
243 | 1464 | 9.98 | 9.9745 | 3.0094e-05 | 0.0054858 | 243 | 1464 | 10.18 | 10.1727 | 5.3706e-05 | 0.0073284 | 243 | 1548 | 10.45 | 10.4197 | 0.00091817 | 0.030301 | 243 | 1578 | 9.9 | 9.9238 | 0.00056842 | -0.023841 | 243 | 1566 | 10.03 | 10.0414 | 0.00012938 | -0.011375 | 243 | 1584 | 10.01 | 10.0473 | 0.0013914 | -0.037301 | 247
244 | 1470 | 9.99 | 9.9875 | 6.4976e-06 | 0.002549 | 244 | 1470 | 10.2 | 10.1856 | 0.00020641 | 0.014367 | 244 | 1554 | 10.45 | 10.4312 | 0.00035482 | 0.018837 | 244 | 1584 | 9.89 | 9.9349 | 0.0020165 | -0.044906 | 244 | 1572 | 10.05 | 10.0521 | 4.2547e-06 | -0.0020627 | 244 | 1590 | 10.03 | 10.058 | 0.00078201 | -0.027964 | 248
245 | 1476 | 10.02 | 10.0003 | 0.00038852 | 0.019711 | 245 | 1476 | 10.22 | 10.1985 | 0.00046248 | 0.021505 | 245 | 1560 | 10.44 | 10.4425 | 6.4507e-06 | -0.0025398 | 245 | 1590 | 9.9 | 9.9459 | 0.0021056 | -0.045886 | 245 | 1578 | 10.07 | 10.0627 | 5.3749e-05 | 0.0073313 | 245 | 1596 | 10.03 | 10.0685 | 0.0014858 | -0.038546 | 249
246 | 1482 | 10.04 | 10.013 | 0.00072741 | 0.02697 | 246 | 1482 | 10.22 | 10.2113 | 7.6433e-05 | 0.0087426 | 246 | 1566 | 10.46 | 10.4538 | 3.8085e-05 | 0.0061713 | 246 | 1596 | 9.91 | 9.9568 | 0.0021887 | -0.046784 | 246 | 1584 | 10.09 | 10.0732 | 0.00028247 | 0.016807 | 246 | 1602 | 10.05 | 10.079 | 0.00084367 | -0.029046 | 250
247 | 1488 | 10.05 | 10.0257 | 0.00059181 | 0.024327 | 247 | 1488 | 10.23 | 10.2239 | 3.6942e-05 | 0.006078 | 247 | 1572 | 10.46 | 10.465 | 2.5307e-05 | -0.0050307 | 247 | 1602 | 9.92 | 9.9676 | 0.0022656 | -0.047598 | 247 | 1590 | 10.08 | 10.0836 | 1.3225e-05 | -0.0036366 | 247 | 1608 | 10.05 | 10.0895 | 0.0015575 | -0.039465 | 251
248 | 1494 | 10.09 | 10.0382 | 0.0026812 | 0.05178 | 248 | 1494 | 10.24 | 10.2365 | 1.2325e-05 | 0.0035107 | 248 | 1578 | 10.47 | 10.4761 | 3.7778e-05 | -0.0061463 | 248 | 1608 | 9.94 | 9.9783 | 0.0014692 | -0.038331 | 248 | 1596 | 10.09 | 10.094 | 1.5998e-05 | -0.0039998 | 248 | 1614 | 10.09 | 10.0998 | 9.6121e-05 | -0.0098041 | 252
249 | 1500 | 10.08 | 10.0507 | 0.00086017 | 0.029329 | 249 | 1500 | 10.24 | 10.249 | 8.0281e-05 | -0.00896 | 249 | 1584 | 10.49 | 10.4872 | 7.9724e-06 | 0.0028235 | 249 | 1614 | 9.95 | 9.989 | 0.0015196 | -0.038982 | 249 | 1602 | 10.11 | 10.1043 | 3.2681e-05 | 0.0057167 | 249 | 1620 | 10.09 | 10.1101 | 0.00040254 | -0.020063 | 253
250 | 1506 | 10.08 | 10.063 | 0.00028805 | 0.016972 | 250 | 1506 | 10.24 | 10.2613 | 0.00045517 | -0.021335 | 250 | 1590 | 10.51 | 10.4981 | 0.0001411 | 0.011878 | 250 | 1620 | 9.98 | 9.9996 | 0.00038228 | -0.019552 | 250 | 1608 | 10.12 | 10.1145 | 3.0385e-05 | 0.0055123 | 250 | 1626 | 10.06 | 10.1202 | 0.0036293 | -0.060244 | 254
251 | 1512 | 10.08 | 10.0753 | 2.218e-05 | 0.0047096 | 251 | 1512 | 10.26 | 10.2736 | 0.00018535 | -0.013614 | 251 | 1596 | 10.51 | 10.509 | 1.0353e-06 | 0.0010175 | 251 | 1626 | 10 | 10.01 | 0.00010084 | -0.010042 | 251 | 1614 | 10.13 | 10.1246 | 2.9012e-05 | 0.0053863 | 251 | 1632 | 10.1 | 10.1303 | 0.00092087 | -0.030346 | 255
252 | 1518 | 10.1 | 10.0875 | 0.00015727 | 0.012541 | 252 | 1518 | 10.26 | 10.2858 | 0.00066562 | -0.0258 | 252 | 1602 | 10.52 | 10.5198 | 5.7706e-08 | 0.00024022 | 252 | 1632 | 10.01 | 10.0205 | 0.00010926 | -0.010453 | 252 | 1620 | 10.15 | 10.1347 | 0.00023526 | 0.015338 | 252 | 1638 | 10.14 | 10.1404 | 1.3699e-07 | -0.00037013 | 256
253 | 1524 | 10.1 | 10.0995 | 2.1546e-07 | 0.00046418 | 253 | 1524 | 10.27 | 10.2979 | 0.00077791 | -0.027891 | 253 | 1608 | 10.53 | 10.5305 | 2.0617e-07 | -0.00045406 | 253 | 1638 | 10.04 | 10.0308 | 8.4934e-05 | 0.0092159 | 253 | 1626 | 10.15 | 10.1446 | 2.8808e-05 | 0.0053673 | 253 | 1644 | 10.17 | 10.1503 | 0.00038741 | 0.019683 | 257
254 | 1530 | 10.11 | 10.1115 | 2.311e-06 | -0.0015202 | 254 | 1530 | 10.28 | 10.3099 | 0.00089339 | -0.02989 | 254 | 1614 | 10.53 | 10.5411 | 0.00012246 | -0.011066 | 254 | 1644 | 10.05 | 10.041 | 8.0331e-05 | 0.0089628 | 254 | 1632 | 10.15 | 10.1545 | 2.0492e-05 | -0.0045269 | 254 | 1656 | 10.18 | 10.17 | 0.00010036 | 0.010018 | 258
255 | 1536 | 10.12 | 10.1234 | 1.165e-05 | -0.0034133 | 255 | 1536 | 10.3 | 10.3218 | 0.00047506 | -0.021796 | 255 | 1620 | 10.56 | 10.5516 | 7.0624e-05 | 0.0084038 | 255 | 1650 | 10.08 | 10.0512 | 0.00082871 | 0.028787 | 255 | 1638 | 10.17 | 10.1643 | 3.1979e-05 | 0.005655 | 255 | 1662 | 10.2 | 10.1797 | 0.00041204 | 0.020299 | 259
256 | 1542 | 10.13 | 10.1352 | 2.7204e-05 | -0.0052157 | 256 | 1542 | 10.3 | 10.3336 | 0.0011297 | -0.033611 | 256 | 1626 | 10.56 | 10.562 | 4.1835e-06 | -0.0020454 | 256 | 1656 | 10.09 | 10.0613 | 0.00082307 | 0.028689 | 256 | 1644 | 10.18 | 10.1741 | 3.4957e-05 | 0.0059124 | 256 | 1668 | 10.2 | 10.1893 | 0.00011352 | 0.010655 | 260
257 | 1548 | 10.13 | 10.1469 | 0.00028657 | -0.016928 | 257 | 1548 | 10.32 | 10.3453 | 0.00064184 | -0.025335 | 257 | 1632 | 10.56 | 10.5724 | 0.00015411 | -0.012414 | 257 | 1662 | 10.1 | 10.0713 | 0.00082183 | 0.028668 | 257 | 1650 | 10.19 | 10.1838 | 3.8996e-05 | 0.0062447 | 257 | 1674 | 10.21 | 10.1989 | 0.00012287 | 0.011084 | 261
258 | 1554 | 10.14 | 10.1586 | 0.00034416 | -0.018552 | 258 | 1554 | 10.35 | 10.357 | 4.8557e-05 | -0.0069683 | 258 | 1638 | 10.56 | 10.5827 | 0.00051542 | -0.022703 | 258 | 1668 | 10.1 | 10.0813 | 0.00035052 | 0.018722 | 258 | 1656 | 10.2 | 10.1933 | 4.424e-05 | 0.0066513 | 258 | 1680 | 10.21 | 10.2084 | 2.5223e-06 | 0.0015882 | 262
259 | 1560 | 10.16 | 10.1701 | 0.00010174 | -0.010086 | 259 | 1560 | 10.35 | 10.3685 | 0.00034271 | -0.018513 | 259 | 1644 | 10.57 | 10.5929 | 0.00052498 | -0.022912 | 259 | 1674 | 10.09 | 10.0911 | 1.318e-06 | -0.0011481 | 259 | 1662 | 10.21 | 10.2029 | 5.0861e-05 | 0.0071317 | 259 | 1686 | 10.27 | 10.2178 | 0.0027212 | 0.052165 | 263
260 | 1566 | 10.2 | 10.1815 | 0.00034101 | 0.018467 | 260 | 1566 | 10.35 | 10.38 | 0.00089809 | -0.029968 | 260 | 1650 | 10.59 | 10.603 | 0.00017013 | -0.013043 | 260 | 1680 | 10.09 | 10.1009 | 0.00011976 | -0.010943 | 260 | 1668 | 10.21 | 10.2123 | 5.3579e-06 | -0.0023147 | 260 | 1692 | 10.28 | 10.2272 | 0.0027893 | 0.052814 | 264
261 | 1572 | 10.22 | 10.1929 | 0.00073478 | 0.027107 | 261 | 1572 | 10.35 | 10.3913 | 0.0017086 | -0.041336 | 261 | 1656 | 10.61 | 10.6131 | 9.5882e-06 | -0.0030965 | 261 | 1686 | 10.1 | 10.1107 | 0.00011373 | -0.010664 | 261 | 1674 | 10.22 | 10.2217 | 2.851e-06 | -0.0016885 | 261 | 1698 | 10.25 | 10.2365 | 0.00018321 | 0.013536 | 265
262 | 1578 | 10.23 | 10.2042 | 0.00066737 | 0.025834 | 262 | 1578 | 10.37 | 10.4026 | 0.0010638 | -0.032616 | 262 | 1662 | 10.64 | 10.6231 | 0.00028655 | 0.016928 | 262 | 1692 | 10.12 | 10.1203 | 9.6978e-08 | -0.00031141 | 262 | 1680 | 10.23 | 10.231 | 9.805e-07 | -0.0009902 | 262 | 1704 | 10.23 | 10.2457 | 0.0002456 | -0.015672 | 266
263 | 1584 | 10.23 | 10.2154 | 0.00021451 | 0.014646 | 263 | 1584 | 10.39 | 10.4138 | 0.00056686 | -0.023809 | 263 | 1668 | 10.64 | 10.633 | 4.9409e-05 | 0.0070292 | 263 | 1698 | 10.15 | 10.1299 | 0.0004046 | 0.020115 | 263 | 1686 | 10.25 | 10.2402 | 9.5641e-05 | 0.0097796 | 263 | 1710 | 10.24 | 10.2548 | 0.00021928 | -0.014808 | 267
264 | 1590 | 10.21 | 10.2265 | 0.0002708 | -0.016456 | 264 | 1590 | 10.41 | 10.4249 | 0.00022249 | -0.014916 | 264 | 1674 | 10.63 | 10.6428 | 0.00016367 | -0.012793 | 264 | 1704 | 10.16 | 10.1394 | 0.0004249 | 0.020613 | 264 | 1692 | 10.26 | 10.2494 | 0.00011279 | 0.01062 | 264 | 1716 | 10.23 | 10.2639 | 0.0011474 | -0.033874 | 268
265 | 1596 | 10.2 | 10.2375 | 0.0014043 | -0.037473 | 265 | 1596 | 10.42 | 10.4359 | 0.00025402 | -0.015938 | 265 | 1680 | 10.64 | 10.6525 | 0.00015726 | -0.01254 | 265 | 1710 | 10.16 | 10.1488 | 0.00012508 | 0.011184 | 265 | 1698 | 10.25 | 10.2585 | 7.1714e-05 | -0.0084684 | 265 | 1722 | 10.25 | 10.2729 | 0.00052305 | -0.02287 | 269
266 | 1602 | 10.21 | 10.2484 | 0.0014751 | -0.038407 | 266 | 1602 | 10.43 | 10.4469 | 0.00028477 | -0.016875 | 266 | 1686 | 10.65 | 10.6622 | 0.00014914 | -0.012212 | 266 | 1716 | 10.15 | 10.1582 | 6.6812e-05 | -0.0081739 | 266 | 1704 | 10.26 | 10.2675 | 5.606e-05 | -0.0074873 | 266 | 1728 | 10.24 | 10.2818 | 0.001747 | -0.041797 | 270
267 | 1608 | 10.24 | 10.2593 | 0.00037085 | -0.019257 | 267 | 1608 | 10.44 | 10.4577 | 0.00031428 | -0.017728 | 267 | 1692 | 10.69 | 10.6718 | 0.00033089 | 0.01819 | 267 | 1722 | 10.15 | 10.1675 | 0.00030487 | -0.017461 | 267 | 1710 | 10.26 | 10.2764 | 0.00027017 | -0.016437 | 267 | 1734 | 10.27 | 10.2907 | 0.00042665 | -0.020655 | 271
268 | 1614 | 10.27 | 10.27 | 6.2769e-10 | -2.5054e-05 | 268 | 1614 | 10.46 | 10.4685 | 7.2209e-05 | -0.0084976 | 268 | 1698 | 10.69 | 10.6813 | 7.5116e-05 | 0.0086669 | 268 | 1728 | 10.15 | 10.1767 | 0.00071166 | -0.026677 | 268 | 1716 | 10.25 | 10.2853 | 0.0012473 | -0.035318 | 268 | 1740 | 10.34 | 10.2994 | 0.0016447 | 0.040555 | 272
269 | 1620 | 10.3 | 10.2807 | 0.00037208 | 0.019289 | 269 | 1620 | 10.47 | 10.4792 | 8.4352e-05 | -0.0091844 | 269 | 1704 | 10.69 | 10.6908 | 6.1346e-07 | -0.00078323 | 269 | 1734 | 10.15 | 10.1858 | 0.0012833 | -0.035823 | 269 | 1722 | 10.25 | 10.2941 | 0.0019475 | -0.04413 | 269 | 1746 | 10.37 | 10.3082 | 0.0038232 | 0.061832 | 273
270 | 1626 | 10.31 | 10.2913 | 0.00034913 | 0.018685 | 270 | 1626 | 10.49 | 10.4898 | 4.4549e-08 | 0.00021107 | 270 | 1710 | 10.71 | 10.7002 | 9.6813e-05 | 0.0098394 | 270 | 1740 | 10.16 | 10.1949 | 0.001218 | -0.0349 | 270 | 1728 | 10.3 | 10.3029 | 8.2643e-06 | -0.0028748 | 270 | 1752 | 10.32 | 10.3168 | 1.0093e-05 | 0.0031769 | 274
271 | 1632 | 10.31 | 10.3018 | 6.6611e-05 | 0.0081615 | 271 | 1632 | 10.5 | 10.5003 | 9.7326e-08 | -0.00031197 | 271 | 1716 | 10.73 | 10.7095 | 0.00042165 | 0.020534 | 271 | 1746 | 10.17 | 10.2039 | 0.0011498 | -0.033909 | 271 | 1734 | 10.35 | 10.3116 | 0.0014782 | 0.038448 | 271 | 1758 | 10.32 | 10.3254 | 2.9286e-05 | -0.0054116 | 275
272 | 1638 | 10.33 | 10.3123 | 0.00031394 | 0.017718 | 272 | 1638 | 10.51 | 10.5108 | 5.6866e-07 | -0.0007541 | 272 | 1722 | 10.75 | 10.7187 | 0.00097973 | 0.031301 | 272 | 1752 | 10.18 | 10.2128 | 0.001079 | -0.032848 | 272 | 1740 | 10.37 | 10.3202 | 0.0024837 | 0.049837 | 272 | 1764 | 10.29 | 10.3339 | 0.0019302 | -0.043934 | 276
273 | 1644 | 10.31 | 10.3226 | 0.00015991 | -0.012646 | 273 | 1644 | 10.49 | 10.5211 | 0.0009682 | -0.031116 | 273 | 1728 | 10.75 | 10.7279 | 0.0004901 | 0.022138 | 273 | 1758 | 10.2 | 10.2217 | 0.00047178 | -0.02172 | 273 | 1746 | 10.37 | 10.3287 | 0.0017051 | 0.041292 | 273 | 1770 | 10.3 | 10.3424 | 0.001797 | -0.042391 | 277
274 | 1650 | 10.29 | 10.3329 | 0.001843 | -0.04293 | 274 | 1650 | 10.51 | 10.5314 | 0.00045788 | -0.021398 | 274 | 1734 | 10.77 | 10.737 | 0.0010921 | 0.033046 | 274 | 1764 | 10.2 | 10.2305 | 0.00093179 | -0.030525 | 274 | 1752 | 10.37 | 10.3372 | 0.0010767 | 0.032814 | 274 | 1776 | 10.31 | 10.3508 | 0.0016632 | -0.040783 | 278
275 | 1656 | 10.3 | 10.3431 | 0.0018608 | -0.043137 | 275 | 1656 | 10.52 | 10.5416 | 0.00046661 | -0.021601 | 275 | 1740 | 10.78 | 10.746 | 0.0011577 | 0.034024 | 275 | 1770 | 10.2 | 10.2393 | 0.0015416 | -0.039263 | 275 | 1758 | 10.35 | 10.3456 | 1.936e-05 | 0.0044 | 275 | 1782 | 10.32 | 10.3591 | 0.0015296 | -0.03911 | 279
276 | 1662 | 10.3 | 10.3533 | 0.0028372 | -0.053266 | 276 | 1662 | 10.56 | 10.5517 | 6.8461e-05 | 0.0082741 | 276 | 1746 | 10.77 | 10.7549 | 0.00022717 | 0.015072 | 276 | 1776 | 10.2 | 10.2479 | 0.0022977 | -0.047935 | 276 | 1764 | 10.38 | 10.3539 | 0.00067866 | 0.026051 | 276 | 1788 | 10.35 | 10.3674 | 0.00030181 | -0.017373 | 280
277 | 1668 | 10.31 | 10.3633 | 0.0028427 | -0.053317 | 277 | 1668 | 10.56 | 10.5618 | 3.1423e-06 | -0.0017727 | 277 | 1752 | 10.77 | 10.7638 | 3.8298e-05 | 0.0061885 | 277 | 1782 | 10.2 | 10.2565 | 0.0031968 | -0.056541 | 277 | 1770 | 10.37 | 10.3622 | 6.0316e-05 | 0.0077663 | 277 | 1794 | 10.36 | 10.3756 | 0.00024249 | -0.015572 | 281
278 | 1674 | 10.34 | 10.3733 | 0.0011084 | -0.033292 | 278 | 1674 | 10.56 | 10.5717 | 0.00013788 | -0.011742 | 278 | 1758 | 10.78 | 10.7726 | 5.4368e-05 | 0.0073734 | 278 | 1788 | 10.2 | 10.2651 | 0.0042356 | -0.065081 | 278 | 1776 | 10.38 | 10.3705 | 9.1112e-05 | 0.0095453 | 278 | 1800 | 10.37 | 10.3837 | 0.00018792 | -0.013708 | 282
279 | 1680 | 10.36 | 10.3832 | 0.00053783 | -0.023191 | 279 | 1680 | 10.57 | 10.5816 | 0.00013538 | -0.011635 | 279 | 1764 | 10.79 | 10.7814 | 7.4412e-05 | 0.0086262 | 279 | 1794 | 10.22 | 10.2736 | 0.0028684 | -0.053557 | 279 | 1782 | 10.39 | 10.3786 | 0.00012967 | 0.011387 | 279 | 1806 | 10.37 | 10.3918 | 0.00047446 | -0.021782 | 283
280 | 1686 | 10.38 | 10.393 | 0.00016938 | -0.013015 | 280 | 1686 | 10.59 | 10.5915 | 2.1082e-06 | -0.0014519 | 280 | 1770 | 10.81 | 10.7901 | 0.00039786 | 0.019946 | 280 | 1800 | 10.23 | 10.282 | 0.0027007 | -0.051968 | 280 | 1788 | 10.41 | 10.3867 | 0.00054253 | 0.023292 | 280 | 1812 | 10.41 | 10.3998 | 0.00010417 | 0.010206 | 284
281 | 1692 | 10.39 | 10.4028 | 0.00016291 | -0.012764 | 281 | 1692 | 10.61 | 10.6012 | 7.7558e-05 | 0.0088067 | 281 | 1776 | 10.82 | 10.7987 | 0.00045511 | 0.021333 | 281 | 1806 | 10.27 | 10.2903 | 0.00041275 | -0.020316 | 281 | 1794 | 10.41 | 10.3947 | 0.00023285 | 0.015259 | 281 | 1818 | 10.43 | 10.4077 | 0.00049536 | 0.022257 | 285
282 | 1698 | 10.4 | 10.4124 | 0.00015471 | -0.012438 | 282 | 1698 | 10.62 | 10.6109 | 8.3544e-05 | 0.0091402 | 282 | 1782 | 10.82 | 10.8072 | 0.0001635 | 0.012787 | 282 | 1812 | 10.28 | 10.2986 | 0.00034598 | -0.018601 | 282 | 1800 | 10.44 | 10.4027 | 0.0013904 | 0.037288 | 282 | 1824 | 10.38 | 10.4156 | 0.0012696 | -0.035632 | 286
283 | 1704 | 10.41 | 10.422 | 0.00014493 | -0.012039 | 283 | 1704 | 10.65 | 10.6205 | 0.00087309 | 0.029548 | 283 | 1788 | 10.82 | 10.8157 | 1.854e-05 | 0.0043058 | 283 | 1818 | 10.3 | 10.3068 | 4.654e-05 | -0.006822 | 283 | 1806 | 10.42 | 10.4106 | 8.7957e-05 | 0.0093785 | 283 | 1830 | 10.41 | 10.4235 | 0.00018117 | -0.01346 | 287
284 | 1710 | 10.44 | 10.4316 | 7.1123e-05 | 0.0084334 | 284 | 1710 | 10.68 | 10.63 | 0.002503 | 0.05003 | 284 | 1794 | 10.82 | 10.8241 | 1.689e-05 | -0.0041098 | 284 | 1824 | 10.31 | 10.315 | 2.4812e-05 | -0.0049812 | 284 | 1812 | 10.41 | 10.4185 | 7.1749e-05 | -0.0084705 | 284 | 1836 | 10.43 | 10.4312 | 1.5067e-06 | -0.0012275 | 288
285 | 1716 | 10.49 | 10.441 | 0.0023989 | 0.048978 | 285 | 1716 | 10.68 | 10.6394 | 0.0016471 | 0.040585 | 285 | 1800 | 10.82 | 10.8325 | 0.00015527 | -0.012461 | 285 | 1830 | 10.31 | 10.3231 | 0.00017104 | -0.013078 | 285 | 1818 | 10.41 | 10.4263 | 0.00026436 | -0.016259 | 285 | 1842 | 10.49 | 10.4389 | 0.0026076 | 0.051065 | 289
286 | 1722 | 10.49 | 10.4504 | 0.0015678 | 0.039595 | 286 | 1722 | 10.68 | 10.6488 | 0.00097419 | 0.031212 | 286 | 1806 | 10.82 | 10.8407 | 0.00043044 | -0.020747 | 286 | 1836 | 10.3 | 10.3311 | 0.00096809 | -0.031114 | 286 | 1824 | 10.37 | 10.434 | 0.0040944 | -0.063988 | 286 | 1848 | 10.48 | 10.4466 | 0.0011166 | 0.033416 | 290
287 | 1728 | 10.5 | 10.4597 | 0.0016228 | 0.040284 | 287 | 1728 | 10.68 | 10.6581 | 0.00048011 | 0.021912 | 287 | 1812 | 10.84 | 10.849 | 8.0456e-05 | -0.0089697 | 287 | 1842 | 10.3 | 10.3391 | 0.001528 | -0.039089 | 287 | 1830 | 10.39 | 10.4417 | 0.0026685 | -0.051657 | 287 | 1854 | 10.49 | 10.4542 | 0.0012836 | 0.035827 | 291
288 | 1734 | 10.5 | 10.469 | 0.00096366 | 0.031043 | 288 | 1734 | 10.68 | 10.6673 | 0.00016085 | 0.012683 | 288 | 1818 | 10.86 | 10.8571 | 8.2422e-06 | 0.0028709 | 288 | 1848 | 10.33 | 10.347 | 0.00028912 | -0.017003 | 288 | 1836 | 10.41 | 10.4493 | 0.0015419 | -0.039268 | 288 | 1860 | 10.5 | 10.4617 | 0.0014666 | 0.038296 | 292
289 | 1740 | 10.51 | 10.4781 | 0.0010159 | 0.031873 | 289 | 1740 | 10.7 | 10.6765 | 0.0005534 | 0.023524 | 289 | 1824 | 10.87 | 10.8652 | 2.2795e-05 | 0.0047744 | 289 | 1854 | 10.34 | 10.3549 | 0.00022075 | -0.014858 | 289 | 1842 | 10.46 | 10.4568 | 1.0116e-05 | 0.0031806 | 289 | 1866 | 10.48 | 10.4692 | 0.00011712 | 0.010822 | 293
290 | 1746 | 10.54 | 10.4872 | 0.0027849 | 0.052772 | 290 | 1746 | 10.71 | 10.6856 | 0.00059716 | 0.024437 | 290 | 1830 | 10.88 | 10.8733 | 4.543e-05 | 0.0067402 | 290 | 1860 | 10.35 | 10.3627 | 0.00016009 | -0.012653 | 290 | 1848 | 10.45 | 10.4643 | 0.00020487 | -0.014313 | 290 | 1872 | 10.48 | 10.4766 | 1.1606e-05 | 0.0034068 | 294
291 | 1752 | 10.53 | 10.4963 | 0.0011385 | 0.033741 | 291 | 1752 | 10.72 | 10.6946 | 0.00064613 | 0.025419 | 291 | 1836 | 10.91 | 10.8812 | 0.00082759 | 0.028768 | 291 | 1866 | 10.35 | 10.3704 | 0.00041568 | -0.020388 | 291 | 1854 | 10.45 | 10.4717 | 0.00047303 | -0.021749 | 291 | 1878 | 10.5 | 10.484 | 0.00025755 | 0.016048 | 295
292 | 1758 | 10.54 | 10.5052 | 0.0012096 | 0.034779 | 292 | 1758 | 10.74 | 10.7035 | 0.0013301 | 0.036471 | 292 | 1842 | 10.92 | 10.8891 | 0.00095215 | 0.030857 | 292 | 1872 | 10.36 | 10.3781 | 0.00032635 | -0.018065 | 292 | 1860 | 10.46 | 10.4791 | 0.00036589 | -0.019128 | 292 | 1884 | 10.54 | 10.4913 | 0.0023762 | 0.048746 | 296
293 | 1764 | 10.55 | 10.5141 | 0.0012877 | 0.035885 | 293 | 1764 | 10.74 | 10.7124 | 0.00076127 | 0.027591 | 293 | 1848 | 10.92 | 10.897 | 0.00052932 | 0.023007 | 293 | 1878 | 10.39 | 10.3857 | 1.863e-05 | 0.0043163 | 293 | 1866 | 10.49 | 10.4865 | 1.2599e-05 | 0.0035495 | 293 | 1890 | 10.56 | 10.4985 | 0.0037823 | 0.061501 | 297
294 | 1770 | 10.55 | 10.5229 | 0.00073216 | 0.027058 | 294 | 1770 | 10.74 | 10.7212 | 0.00035268 | 0.01878 | 294 | 1854 | 10.92 | 10.9048 | 0.00023157 | 0.015217 | 294 | 1884 | 10.4 | 10.3932 | 4.5635e-05 | 0.0067554 | 294 | 1872 | 10.49 | 10.4937 | 1.3812e-05 | -0.0037165 | 294 | 1896 | 10.51 | 10.5057 | 1.8583e-05 | 0.0043108 | 298
295 | 1776 | 10.55 | 10.5317 | 0.00033487 | 0.018299 | 295 | 1776 | 10.74 | 10.73 | 0.00010073 | 0.010036 | 295 | 1860 | 10.92 | 10.9125 | 5.6066e-05 | 0.0074877 | 295 | 1890 | 10.43 | 10.4007 | 0.00085567 | 0.029252 | 295 | 1878 | 10.51 | 10.5009 | 8.2327e-05 | 0.0090734 | 295 | 1902 | 10.5 | 10.5128 | 0.00016445 | -0.012824 | 299
296 | 1782 | 10.54 | 10.5404 | 1.544e-07 | -0.00039293 | 296 | 1782 | 10.74 | 10.7386 | 1.8495e-06 | 0.00136 | 296 | 1866 | 10.91 | 10.9202 | 0.00010368 | -0.010182 | 296 | 1896 | 10.43 | 10.4082 | 0.00047547 | 0.021805 | 296 | 1884 | 10.49 | 10.5081 | 0.00032693 | -0.018081 | 296 | 1908 | 10.51 | 10.5199 | 9.8075e-05 | -0.0099033 | 300
297 | 1788 | 10.55 | 10.549 | 9.6225e-07 | 0.00098094 | 297 | 1788 | 10.74 | 10.7472 | 5.2558e-05 | -0.0072497 | 297 | 1872 | 10.93 | 10.9278 | 4.8693e-06 | 0.0022066 | 297 | 1902 | 10.45 | 10.4156 | 0.0011844 | 0.034415 | 297 | 1890 | 10.51 | 10.5152 | 2.6841e-05 | -0.0051808 | 297 | 1914 | 10.55 | 10.5269 | 0.0005323 | 0.023072 | 301
298 | 1794 | 10.55 | 10.5576 | 5.7448e-05 | -0.0075795 | 298 | 1794 | 10.77 | 10.7558 | 0.00020184 | 0.014207 | 298 | 1878 | 10.94 | 10.9353 | 2.1662e-05 | 0.0046542 | 298 | 1908 | 10.45 | 10.4229 | 0.00073338 | 0.027081 | 298 | 1896 | 10.5 | 10.5222 | 0.00049399 | -0.022226 | 298 | 1920 | 10.56 | 10.5339 | 0.00068124 | 0.026101 | 302
299 | 1800 | 10.54 | 10.5661 | 0.00067989 | -0.026075 | 299 | 1800 | 10.76 | 10.7643 | 1.824e-05 | -0.0042708 | 299 | 1884 | 10.95 | 10.9428 | 5.1265e-05 | 0.00716 | 299 | 1914 | 10.46 | 10.4302 | 0.00088819 | 0.029803 | 299 | 1902 | 10.5 | 10.5292 | 0.00085362 | -0.029217 | 299 | 1926 | 10.56 | 10.5408 | 0.000368 | 0.019183 | 303
300 | 1806 | 10.56 | 10.5745 | 0.0002104 | -0.014505 | 300 | 1806 | 10.77 | 10.7727 | 7.2006e-06 | -0.0026834 | 300 | 1890 | 10.96 | 10.9503 | 9.4545e-05 | 0.0097234 | 300 | 1920 | 10.45 | 10.4374 | 0.00015824 | 0.012579 | 300 | 1908 | 10.52 | 10.5362 | 0.00026095 | -0.016154 | 300 | 1932 | 10.56 | 10.5477 | 0.00015176 | 0.012319 | 304
301 | 1812 | 10.6 | 10.5829 | 0.00029339 | 0.017129 | 301 | 1812 | 10.79 | 10.781 | 8.0438e-05 | 0.0089687 | 301 | 1896 | 10.97 | 10.9577 | 0.00015238 | 0.012344 | 301 | 1926 | 10.45 | 10.4446 | 2.9278e-05 | 0.0054109 | 301 | 1914 | 10.54 | 10.543 | 9.227e-06 | -0.0030376 | 301 | 1938 | 10.55 | 10.5545 | 2.0179e-05 | -0.0044921 | 305
302 | 1818 | 10.61 | 10.5912 | 0.00035442 | 0.018826 | 302 | 1818 | 10.8 | 10.7893 | 0.00011417 | 0.010685 | 302 | 1902 | 10.98 | 10.965 | 0.00022565 | 0.015022 | 302 | 1932 | 10.46 | 10.4517 | 6.8838e-05 | 0.0082969 | 302 | 1920 | 10.58 | 10.5499 | 0.00090791 | 0.030132 | 302 | 1944 | 10.53 | 10.5613 | 0.00097662 | -0.031251 | 306
303 | 1824 | 10.61 | 10.5994 | 0.00011208 | 0.010587 | 303 | 1824 | 10.79 | 10.7975 | 5.6775e-05 | -0.0075349 | 303 | 1908 | 10.98 | 10.9722 | 6.0149e-05 | 0.0077556 | 303 | 1938 | 10.46 | 10.4588 | 1.5297e-06 | 0.0012368 | 303 | 1926 | 10.59 | 10.5566 | 0.0011124 | 0.033353 | 303 | 1950 | 10.57 | 10.568 | 4.1713e-06 | 0.0020424 | 307
304 | 1830 | 10.62 | 10.6076 | 0.00015401 | 0.01241 | 304 | 1830 | 10.81 | 10.8057 | 1.8561e-05 | 0.0043083 | 304 | 1914 | 10.99 | 10.9795 | 0.00011121 | 0.010545 | 304 | 1944 | 10.45 | 10.4658 | 0.00024868 | -0.01577 | 304 | 1932 | 10.59 | 10.5634 | 0.000709 | 0.026627 | 304 | 1956 | 10.6 | 10.5746 | 0.00064451 | 0.025387 | 308
305 | 1836 | 10.61 | 10.6157 | 3.2536e-05 | -0.005704 | 305 | 1836 | 10.83 | 10.8138 | 0.0002629 | 0.016214 | 305 | 1920 | 11 | 10.9866 | 0.00017931 | 0.013391 | 305 | 1950 | 10.45 | 10.4727 | 0.00051634 | -0.022723 | 305 | 1938 | 10.6 | 10.57 | 0.00089716 | 0.029953 | 305 | 1962 | 10.62 | 10.5812 | 0.0015041 | 0.038783 | 309
306 | 1842 | 10.61 | 10.6238 | 0.00018924 | -0.013756 | 306 | 1842 | 10.83 | 10.8218 | 6.6952e-05 | 0.0081824 | 306 | 1926 | 11.01 | 10.9937 | 0.0002654 | 0.016291 | 306 | 1956 | 10.44 | 10.4796 | 0.00157 | -0.039624 | 306 | 1944 | 10.61 | 10.5767 | 0.0011108 | 0.033329 | 306 | 1968 | 10.62 | 10.5878 | 0.0010388 | 0.03223 | 310
307 | 1848 | 10.61 | 10.6317 | 0.00047296 | -0.021748 | 307 | 1848 | 10.84 | 10.8298 | 0.00010429 | 0.010212 | 307 | 1932 | 11 | 11.0008 | 5.6793e-07 | -0.00075361 | 307 | 1962 | 10.45 | 10.4865 | 0.0013302 | -0.036472 | 307 | 1950 | 10.63 | 10.5832 | 0.0021862 | 0.046757 | 307 | 1974 | 10.59 | 10.5943 | 1.8253e-05 | -0.0042723 | 311
308 | 1854 | 10.61 | 10.6397 | 0.00088077 | -0.029678 | 308 | 1854 | 10.83 | 10.8377 | 5.9236e-05 | -0.0076965 | 308 | 1938 | 11.01 | 11.0077 | 5.0885e-06 | 0.0022558 | 308 | 1968 | 10.46 | 10.4933 | 0.0011068 | -0.033268 | 308 | 1956 | 10.63 | 10.5898 | 0.0016189 | 0.040235 | 308 | 1980 | 10.62 | 10.6007 | 0.00037153 | 0.019275 | 312
309 | 1860 | 10.62 | 10.6475 | 0.00075887 | -0.027548 | 309 | 1860 | 10.84 | 10.8455 | 3.0741e-05 | -0.0055445 | 309 | 1944 | 11.01 | 11.0147 | 2.1912e-05 | -0.004681 | 309 | 1974 | 10.48 | 10.5 | 0.00040052 | -0.020013 | 309 | 1962 | 10.62 | 10.5962 | 0.00056472 | 0.023764 | 309 | 1986 | 10.58 | 10.6071 | 0.00073591 | -0.027128 | 313
310 | 1866 | 10.62 | 10.6554 | 0.0012502 | -0.035357 | 310 | 1866 | 10.84 | 10.8533 | 0.00017774 | -0.013332 | 310 | 1950 | 11.03 | 11.0216 | 7.1159e-05 | 0.0084356 | 310 | 1980 | 10.49 | 10.5067 | 0.00027911 | -0.016707 | 310 | 1968 | 10.63 | 10.6027 | 0.00074759 | 0.027342 | 310 | 1992 | 10.6 | 10.6135 | 0.00018174 | -0.013481 | 314
311 | 1872 | 10.63 | 10.6631 | 0.0010961 | -0.033108 | 311 | 1872 | 10.86 | 10.8611 | 1.1233e-06 | -0.0010599 | 311 | 1956 | 11.03 | 11.0284 | 2.5767e-06 | 0.0016052 | 311 | 1986 | 10.5 | 10.5133 | 0.00017821 | -0.013349 | 311 | 1974 | 10.65 | 10.609 | 0.0016785 | 0.04097 | 311 | 1998 | 10.63 | 10.6198 | 0.00010433 | 0.010214 | 315
312 | 1878 | 10.64 | 10.6708 | 0.00094859 | -0.030799 | 312 | 1878 | 10.85 | 10.8687 | 0.00035075 | -0.018728 | 312 | 1962 | 11.04 | 11.0352 | 2.3304e-05 | 0.0048274 | 312 | 1992 | 10.52 | 10.5199 | 3.3775e-09 | 5.8117e-05 | 312 | 1980 | 10.65 | 10.6154 | 0.0012004 | 0.034646 | 312 | 2004 | 10.62 | 10.626 | 3.6506e-05 | -0.006042 | 316
313 | 1884 | 10.64 | 10.6784 | 0.001477 | -0.038432 | 313 | 1884 | 10.87 | 10.8763 | 4.0165e-05 | -0.0063376 | 313 | 1968 | 11.04 | 11.0419 | 3.603e-06 | -0.0018982 | 313 | 1998 | 10.53 | 10.5265 | 1.236e-05 | 0.0035157 | 313 | 1986 | 10.64 | 10.6216 | 0.00033751 | 0.018371 | 313 | 2010 | 10.65 | 10.6322 | 0.00031506 | 0.01775 | 317
314 | 1890 | 10.67 | 10.686 | 0.00025621 | -0.016007 | 314 | 1890 | 10.88 | 10.8839 | 1.512e-05 | -0.0038884 | 314 | 1974 | 11.03 | 11.0486 | 0.00034492 | -0.018572 | 314 | 2004 | 10.53 | 10.533 | 8.863e-06 | -0.0029771 | 314 | 1992 | 10.64 | 10.6279 | 0.0001475 | 0.012145 | 314 | 2016 | 10.66 | 10.6384 | 0.00046612 | 0.02159 | 318
315 | 1896 | 10.69 | 10.6935 | 1.2415e-05 | -0.0035234 | 315 | 1896 | 10.89 | 10.8914 | 1.9079e-06 | -0.0013813 | 315 | 1980 | 11.04 | 11.0552 | 0.00023087 | -0.015194 | 315 | 2010 | 10.51 | 10.5394 | 0.00086557 | -0.029421 | 315 | 1998 | 10.61 | 10.634 | 0.00057762 | -0.024034 | 315 | 2022 | 10.67 | 10.6445 | 0.00064908 | 0.025477 | 319
316 | 1902 | 10.71 | 10.701 | 8.1305e-05 | 0.0090169 | 316 | 1902 | 10.91 | 10.8988 | 0.00012507 | 0.011184 | 316 | 1986 | 11.06 | 11.0618 | 3.1181e-06 | -0.0017658 | 316 | 2016 | 10.51 | 10.5458 | 0.0012827 | -0.035815 | 316 | 2004 | 10.64 | 10.6402 | 2.7203e-08 | -0.00016493 | 316 | 2028 | 10.74 | 10.6506 | 0.0079944 | 0.089411 | 320
317 | 1908 | 10.74 | 10.7084 | 0.00099945 | 0.031614 | 317 | 1908 | 10.92 | 10.9062 | 0.00019059 | 0.013806 | 317 | 1992 | 11.08 | 11.0683 | 0.0001372 | 0.011713 | 317 | 2022 | 10.54 | 10.5522 | 0.0001479 | -0.012161 | 317 | 2010 | 10.64 | 10.6462 | 3.9049e-05 | -0.006249 | 317 | 2034 | 10.72 | 10.6566 | 0.0040186 | 0.063392 | 321
318 | 1914 | 10.76 | 10.7157 | 0.0019596 | 0.044268 | 318 | 1914 | 10.92 | 10.9135 | 4.2045e-05 | 0.0064842 | 318 | 1998 | 11.07 | 11.0748 | 2.2632e-05 | -0.0047573 | 318 | 2028 | 10.55 | 10.5585 | 7.1562e-05 | -0.0084594 | 318 | 2016 | 10.63 | 10.6523 | 0.00049667 | -0.022286 | 318 | 2040 | 10.74 | 10.6626 | 0.0059938 | 0.07742 | 322
319 | 1920 | 10.76 | 10.723 | 0.0013673 | 0.036977 | 319 | 1920 | 10.92 | 10.9208 | 6.0965e-07 | -0.0007808 | 319 | 2004 | 11.08 | 11.0812 | 1.3878e-06 | -0.0011781 | 319 | 2034 | 10.55 | 10.5647 | 0.00021637 | -0.01471 | 319 | 2022 | 10.64 | 10.6583 | 0.00033405 | -0.018277 | 319 | 2046 | 10.71 | 10.6685 | 0.0017217 | 0.041493 | 323
320 | 1926 | 10.76 | 10.7303 | 0.0008846 | 0.029742 | 320 | 1926 | 10.93 | 10.928 | 4.0403e-06 | 0.00201 | 320 | 2010 | 11.08 | 11.0875 | 5.6993e-05 | -0.0075494 | 320 | 2040 | 10.55 | 10.5709 | 0.00043733 | -0.020912 | 320 | 2028 | 10.66 | 10.6642 | 1.7824e-05 | -0.0042218 | 320 | 2052 | 10.71 | 10.6744 | 0.0012682 | 0.035612 | 324
321 | 1932 | 10.76 | 10.7374 | 0.00050906 | 0.022562 | 321 | 1932 | 10.96 | 10.9351 | 0.00061784 | 0.024856 | 321 | 2016 | 11.08 | 11.0939 | 0.00019242 | -0.013872 | 321 | 2046 | 10.55 | 10.5771 | 0.00073269 | -0.027068 | 321 | 2034 | 10.68 | 10.6701 | 9.7598e-05 | 0.0098792 | 321 | 2058 | 10.71 | 10.6802 | 0.00088664 | 0.029776 | 325
322 | 1938 | 10.76 | 10.7446 | 0.00023831 | 0.015437 | 322 | 1938 | 10.96 | 10.9422 | 0.00031533 | 0.017758 | 322 | 2022 | 11.08 | 11.1001 | 0.00040583 | -0.020145 | 322 | 2052 | 10.53 | 10.5832 | 0.0028278 | -0.053177 | 322 | 2040 | 10.68 | 10.676 | 1.6204e-05 | 0.0040255 | 322 | 2064 | 10.71 | 10.686 | 0.00057531 | 0.023986 | 326
323 | 1944 | 10.75 | 10.7516 | 2.6683e-06 | -0.0016335 | 323 | 1944 | 10.96 | 10.9493 | 0.00011478 | 0.010713 | 323 | 2028 | 11.09 | 11.1064 | 0.000268 | -0.016371 | 323 | 2058 | 10.55 | 10.5892 | 0.0015398 | -0.03924 | 323 | 2046 | 10.66 | 10.6818 | 0.00047451 | -0.021783 | 323 | 2070 | 10.7 | 10.6918 | 6.7888e-05 | 0.0082394 | 327
324 | 1950 | 10.74 | 10.7587 | 0.00034784 | -0.01865 | 324 | 1950 | 10.96 | 10.9563 | 1.3865e-05 | 0.0037235 | 324 | 2034 | 11.12 | 11.1125 | 5.5533e-05 | 0.007452 | 324 | 2064 | 10.56 | 10.5953 | 0.001243 | -0.035257 | 324 | 2052 | 10.68 | 10.6875 | 5.6961e-05 | -0.0075472 | 324 | 2076 | 10.7 | 10.6975 | 6.4385e-06 | 0.0025374 | 328
325 | 1956 | 10.76 | 10.7656 | 3.1517e-05 | -0.005614 | 325 | 1956 | 10.96 | 10.9632 | 1.0321e-05 | -0.0032127 | 325 | 2040 | 11.12 | 11.1187 | 1.7483e-06 | 0.0013222 | 325 | 2070 | 10.57 | 10.6012 | 0.00097517 | -0.031228 | 325 | 2058 | 10.69 | 10.6933 | 1.0673e-05 | -0.0032669 | 325 | 2082 | 10.73 | 10.7031 | 0.0007225 | 0.026879 | 329
326 | 1962 | 10.76 | 10.7725 | 0.00015686 | -0.012525 | 326 | 1962 | 10.96 | 10.9701 | 0.00010192 | -0.010096 | 326 | 2046 | 11.13 | 11.1248 | 2.7454e-05 | 0.0052396 | 326 | 2076 | 10.59 | 10.6072 | 0.00029424 | -0.017154 | 326 | 2064 | 10.7 | 10.6989 | 1.118e-06 | 0.0010573 | 326 | 2088 | 10.75 | 10.7087 | 0.0017028 | 0.041265 | 330
327 | 1968 | 10.76 | 10.7794 | 0.00037568 | -0.019382 | 327 | 1968 | 10.96 | 10.9769 | 0.00028647 | -0.016926 | 327 | 2052 | 11.14 | 11.1308 | 8.4711e-05 | 0.0092038 | 327 | 2082 | 10.6 | 10.613 | 0.0001699 | -0.013034 | 327 | 2070 | 10.71 | 10.7046 | 2.9433e-05 | 0.0054253 | 327 | 2094 | 10.76 | 10.7143 | 0.0020879 | 0.045693 | 331
328 | 1974 | 10.77 | 10.7862 | 0.00026205 | -0.016188 | 328 | 1974 | 10.96 | 10.9837 | 0.00056183 | -0.023703 | 328 | 2058 | 11.14 | 11.1368 | 1.0333e-05 | 0.0032146 | 328 | 2088 | 10.61 | 10.6189 | 7.8688e-05 | -0.0088706 | 328 | 2076 | 10.71 | 10.7102 | 2.6741e-08 | -0.00016353 | 328 | 2100 | 10.76 | 10.7198 | 0.0016132 | 0.040165 | 332
329 | 1980 | 10.79 | 10.7929 | 8.6538e-06 | -0.0029417 | 329 | 1980 | 10.97 | 10.9904 | 0.00041732 | -0.020428 | 329 | 2064 | 11.14 | 11.1427 | 7.4454e-06 | -0.0027286 | 329 | 2094 | 10.62 | 10.6247 | 2.1739e-05 | -0.0046626 | 329 | 2082 | 10.74 | 10.7157 | 0.00059004 | 0.024291 | 329 | 2106 | 10.75 | 10.7253 | 0.00060906 | 0.024679 | 333
330 | 1986 | 10.8 | 10.7996 | 1.2669e-07 | 0.00035594 | 330 | 1986 | 11 | 10.9971 | 8.3985e-06 | 0.002898 | 330 | 2070 | 11.16 | 11.1486 | 0.00012937 | 0.011374 | 330 | 2100 | 10.63 | 10.6304 | 1.6856e-07 | -0.00041057 | 330 | 2088 | 10.76 | 10.7212 | 0.0015045 | 0.038788 | 330 | 2112 | 10.72 | 10.7308 | 0.00011587 | -0.010764 | 334
331 | 1992 | 10.82 | 10.8063 | 0.00018782 | 0.013705 | 331 | 1992 | 11 | 11.0037 | 1.387e-05 | -0.0037243 | 331 | 2076 | 11.15 | 11.1545 | 2.0053e-05 | -0.004478 | 331 | 2106 | 10.63 | 10.6361 | 3.7393e-05 | -0.006115 | 331 | 2094 | 10.76 | 10.7267 | 0.0011107 | 0.033327 | 331 | 2118 | 10.74 | 10.7362 | 1.4699e-05 | 0.0038339 | 335
332 | 1998 | 10.82 | 10.8129 | 5.0468e-05 | 0.0071041 | 332 | 1998 | 11.02 | 11.0103 | 9.4173e-05 | 0.0097043 | 332 | 2082 | 11.14 | 11.1603 | 0.00041148 | -0.020285 | 332 | 2112 | 10.64 | 10.6418 | 3.1545e-06 | -0.0017761 | 332 | 2100 | 10.76 | 10.7321 | 0.00077885 | 0.027908 | 332 | 2124 | 10.74 | 10.7415 | 2.3293e-06 | -0.0015262 | 336
333 | 2004 | 10.83 | 10.8194 | 0.00011138 | 0.010554 | 333 | 2004 | 11.03 | 11.0168 | 0.0001738 | 0.013183 | 333 | 2088 | 11.15 | 11.166 | 0.00025751 | -0.016047 | 333 | 2118 | 10.63 | 10.6474 | 0.00030256 | -0.017394 | 333 | 2106 | 10.76 | 10.7375 | 0.00050763 | 0.022531 | 333 | 2130 | 10.76 | 10.7468 | 0.00017305 | 0.013155 | 337
334 | 2010 | 10.83 | 10.8259 | 1.643e-05 | 0.0040533 | 334 | 2010 | 11.04 | 11.0233 | 0.00027931 | 0.016713 | 334 | 2094 | 11.16 | 11.1718 | 0.00013842 | -0.011765 | 334 | 2124 | 10.62 | 10.653 | 0.001087 | -0.03297 | 334 | 2112 | 10.76 | 10.7428 | 0.00029566 | 0.017195 | 334 | 2136 | 10.76 | 10.7521 | 6.2047e-05 | 0.007877 | 338
335 | 2016 | 10.85 | 10.8324 | 0.00030985 | 0.017602 | 335 | 2016 | 11.04 | 11.0297 | 0.00010592 | 0.010292 | 335 | 2100 | 11.17 | 11.1774 | 5.5337e-05 | -0.0074389 | 335 | 2130 | 10.64 | 10.6585 | 0.00034237 | -0.018503 | 335 | 2118 | 10.79 | 10.7481 | 0.0017556 | 0.0419 | 335 | 2142 | 10.75 | 10.7574 | 5.4173e-05 | -0.0073602 | 339
336 | 2022 | 10.85 | 10.8388 | 0.00012546 | 0.011201 | 336 | 2022 | 11.04 | 11.0361 | 1.5367e-05 | 0.0039201 | 336 | 2106 | 11.17 | 11.1831 | 0.0001708 | -0.013069 | 336 | 2136 | 10.65 | 10.664 | 0.00019584 | -0.013994 | 336 | 2124 | 10.78 | 10.7534 | 0.00071 | 0.026646 | 336 | 2148 | 10.75 | 10.7626 | 0.00015768 | -0.012557 | 340
337 | 2028 | 10.86 | 10.8452 | 0.00022045 | 0.014848 | 337 | 2028 | 11.04 | 11.0424 | 5.772e-06 | -0.0024025 | 337 | 2112 | 11.16 | 11.1887 | 0.00082116 | -0.028656 | 337 | 2142 | 10.66 | 10.6694 | 8.919e-05 | -0.0094441 | 337 | 2130 | 10.76 | 10.7586 | 2.051e-06 | 0.0014321 | 337 | 2154 | 10.78 | 10.7677 | 0.00015094 | 0.012286 | 341
338 | 2034 | 10.85 | 10.8515 | 2.1226e-06 | -0.0014569 | 338 | 2034 | 11.04 | 11.0487 | 7.5282e-05 | -0.0086765 | 338 | 2118 | 11.19 | 11.1942 | 1.7637e-05 | -0.0041996 | 338 | 2148 | 10.66 | 10.6749 | 0.00022059 | -0.014852 | 338 | 2136 | 10.75 | 10.7637 | 0.00018883 | -0.013742 | 338 | 2160 | 10.75 | 10.7728 | 0.00052127 | -0.022831 | 342
339 | 2040 | 10.84 | 10.8577 | 0.00031377 | -0.017714 | 339 | 2040 | 11.04 | 11.0549 | 0.00022208 | -0.014902 | 339 | 2124 | 11.2 | 11.1997 | 8.9593e-08 | 0.00029932 | 339 | 2154 | 10.66 | 10.6802 | 0.00040883 | -0.02022 | 339 | 2142 | 10.74 | 10.7689 | 0.00083379 | -0.028875 | 339 | 2166 | 10.75 | 10.7779 | 0.00077892 | -0.027909 | 343
340 | 2046 | 10.85 | 10.8639 | 0.00019383 | -0.013922 | 340 | 2046 | 11.04 | 11.0611 | 0.00044437 | -0.02108 | 340 | 2130 | 11.2 | 11.2052 | 2.6619e-05 | -0.0051594 | 340 | 2160 | 10.67 | 10.6855 | 0.00024168 | -0.015546 | 340 | 2148 | 10.74 | 10.774 | 0.0011539 | -0.03397 | 340 | 2172 | 10.75 | 10.7829 | 0.0010856 | -0.032948 | 344
341 | 2052 | 10.87 | 10.8701 | 7.0635e-09 | -8.4045e-05 | 341 | 2052 | 11.05 | 11.0672 | 0.0002962 | -0.017211 | 341 | 2136 | 11.21 | 11.2106 | 3.3189e-07 | -0.0005761 | 341 | 2166 | 10.7 | 10.6908 | 8.4046e-05 | 0.0091677 | 341 | 2154 | 10.77 | 10.779 | 8.1449e-05 | -0.0090249 | 341 | 2178 | 10.81 | 10.7879 | 0.00048629 | 0.022052 | 345
342 | 2058 | 10.87 | 10.8762 | 3.8424e-05 | -0.0061987 | 342 | 2058 | 11.07 | 11.0733 | 1.0849e-05 | -0.0032938 | 342 | 2142 | 11.21 | 11.216 | 3.5415e-05 | -0.0059511 | 342 | 2172 | 10.71 | 10.6961 | 0.00019381 | 0.013922 | 342 | 2160 | 10.78 | 10.784 | 1.6332e-05 | -0.0040412 | 342 | 2184 | 10.8 | 10.7929 | 5.0277e-05 | 0.0070906 | 346
343 | 2064 | 10.89 | 10.8823 | 5.9802e-05 | 0.0077332 | 343 | 2064 | 11.09 | 11.0793 | 0.00011384 | 0.01067 | 343 | 2148 | 11.21 | 11.2213 | 0.00012734 | -0.011285 | 343 | 2178 | 10.73 | 10.7013 | 0.00082457 | 0.028715 | 343 | 2166 | 10.79 | 10.789 | 9.6238e-07 | 0.00098101 | 343 | 2190 | 10.84 | 10.7978 | 0.0017781 | 0.042167 | 347
344 | 2070 | 10.9 | 10.8883 | 0.00013715 | 0.011711 | 344 | 2070 | 11.11 | 11.0853 | 0.00060909 | 0.02468 | 344 | 2154 | 11.21 | 11.2266 | 0.0002748 | -0.016577 | 344 | 2184 | 10.72 | 10.7065 | 0.00018357 | 0.013549 | 344 | 2172 | 10.79 | 10.794 | 1.5669e-05 | -0.0039585 | 344 | 2196 | 10.8 | 10.8027 | 7.3875e-06 | -0.002718 | 348
345 | 2076 | 10.89 | 10.8943 | 1.8188e-05 | -0.0042647 | 345 | 2076 | 11.12 | 11.0913 | 0.00082574 | 0.028736 | 345 | 2160 | 11.21 | 11.2318 | 0.0004765 | -0.021829 | 345 | 2190 | 10.73 | 10.7116 | 0.00033934 | 0.018421 | 345 | 2178 | 10.78 | 10.7989 | 0.0003557 | -0.01886 | 345 | 2202 | 10.8 | 10.8076 | 5.7241e-05 | -0.0075657 | 349
346 | 2082 | 10.9 | 10.9002 | 3.8109e-08 | -0.00019521 | 346 | 2082 | 11.11 | 11.0972 | 0.0001648 | 0.012837 | 346 | 2166 | 11.22 | 11.237 | 0.00029037 | -0.01704 | 346 | 2196 | 10.74 | 10.7167 | 0.0005444 | 0.023332 | 346 | 2184 | 10.76 | 10.8037 | 0.0019118 | -0.043724 | 346 | 2208 | 10.84 | 10.8124 | 0.00076308 | 0.027624 | 350
347 | 2088 | 10.93 | 10.9061 | 0.00057214 | 0.023919 | 347 | 2088 | 11.11 | 11.103 | 4.8782e-05 | 0.0069844 | 347 | 2172 | 11.23 | 11.2422 | 0.00014912 | -0.012212 | 347 | 2202 | 10.75 | 10.7217 | 0.00079989 | 0.028282 | 347 | 2190 | 10.77 | 10.8086 | 0.0014861 | -0.03855 | 347 | 2214 | 10.83 | 10.8171 | 0.00016513 | 0.01285 | 351
348 | 2094 | 10.93 | 10.9119 | 0.00032685 | 0.018079 | 348 | 2094 | 11.11 | 11.1088 | 1.384e-06 | 0.0011764 | 348 | 2178 | 11.22 | 11.2473 | 0.00074764 | -0.027343 | 348 | 2208 | 10.76 | 10.7267 | 0.0011069 | 0.033271 | 348 | 2196 | 10.79 | 10.8133 | 0.00054473 | -0.02334 | 348 | 2220 | 10.83 | 10.8219 | 6.5834e-05 | 0.0081138 | 352
349 | 2100 | 10.92 | 10.9177 | 5.2121e-06 | 0.002283 | 349 | 2100 | 11.11 | 11.1146 | 2.1039e-05 | -0.0045868 | 349 | 2184 | 11.22 | 11.2524 | 0.001052 | -0.032435 | 349 | 2214 | 10.77 | 10.7317 | 0.0014667 | 0.038297 | 349 | 2202 | 10.8 | 10.8181 | 0.00032732 | -0.018092 | 349 | 2226 | 10.83 | 10.8266 | 1.1653e-05 | 0.0034136 | 353
350 | 2106 | 10.91 | 10.9235 | 0.00018141 | -0.013469 | 350 | 2106 | 11.12 | 11.1203 | 9.3526e-08 | -0.00030582 | 350 | 2190 | 11.25 | 11.2575 | 5.6062e-05 | -0.0074875 | 350 | 2220 | 10.76 | 10.7366 | 0.00054573 | 0.023361 | 350 | 2208 | 10.82 | 10.8228 | 7.8845e-06 | -0.0028079 | 350 | 2232 | 10.85 | 10.8313 | 0.00035155 | 0.01875 | 354
351 | 2112 | 10.92 | 10.9292 | 8.4215e-05 | -0.0091769 | 351 | 2112 | 11.08 | 11.126 | 0.0021142 | -0.045981 | 351 | 2196 | 11.27 | 11.2625 | 5.6231e-05 | 0.0074987 | 351 | 2226 | 10.76 | 10.7415 | 0.00034086 | 0.018462 | 351 | 2214 | 10.82 | 10.8275 | 5.6064e-05 | -0.0074876 | 351 | 2238 | 10.91 | 10.8359 | 0.005494 | 0.074122 | 355
352 | 2118 | 10.91 | 10.9348 | 0.0006171 | -0.024841 | 352 | 2118 | 11.08 | 11.1316 | 0.0026638 | -0.051612 | 352 | 2202 | 11.28 | 11.2675 | 0.00015684 | 0.012524 | 352 | 2232 | 10.77 | 10.7464 | 0.000557 | 0.023601 | 352 | 2220 | 10.82 | 10.8321 | 0.00014717 | -0.012131 | 352 | 2244 | 10.91 | 10.8405 | 0.0048343 | 0.069529 | 356
353 | 2124 | 10.91 | 10.9405 | 0.00092798 | -0.030463 | 353 | 2124 | 11.08 | 11.1372 | 0.0032719 | -0.0572 | 353 | 2208 | 11.3 | 11.2724 | 0.00076103 | 0.027587 | 353 | 2238 | 10.79 | 10.7512 | 0.0015036 | 0.038776 | 353 | 2226 | 10.81 | 10.8367 | 0.00071499 | -0.026739 | 353 | 2250 | 10.92 | 10.845 | 0.0056208 | 0.074972 | 357
354 | 2130 | 10.93 | 10.946 | 0.00025733 | -0.016041 | 354 | 2130 | 11.08 | 11.1427 | 0.003937 | -0.062745 | 354 | 2214 | 11.3 | 11.2773 | 0.00051474 | 0.022688 | 354 | 2244 | 10.8 | 10.756 | 0.001935 | 0.043988 | 354 | 2232 | 10.83 | 10.8413 | 0.00012796 | -0.011312 | 354 | 2262 | 10.89 | 10.854 | 0.0012933 | 0.035963 | 358
355 | 2136 | 10.95 | 10.9516 | 2.4883e-06 | -0.0015774 | 355 | 2136 | 11.08 | 11.1482 | 0.0046578 | -0.068248 | 355 | 2220 | 11.3 | 11.2822 | 0.00031779 | 0.017827 | 355 | 2250 | 10.82 | 10.7608 | 0.003509 | 0.059237 | 355 | 2238 | 10.85 | 10.8458 | 1.7229e-05 | 0.0041508 | 355 | 2268 | 10.92 | 10.8585 | 0.0037835 | 0.06151 | 359
356 | 2142 | 10.98 | 10.9571 | 0.00052572 | 0.022929 | 356 | 2142 | 11.11 | 11.1537 | 0.0019104 | -0.043708 | 356 | 2226 | 11.3 | 11.287 | 0.00016908 | 0.013003 | 356 | 2256 | 10.81 | 10.7655 | 0.0019821 | 0.044521 | 356 | 2244 | 10.87 | 10.8504 | 0.00038605 | 0.019648 | 356 | 2274 | 10.89 | 10.8629 | 0.00073396 | 0.027092 | 360
357 | 2148 | 10.99 | 10.9625 | 0.00075496 | 0.027477 | 357 | 2148 | 11.12 | 11.1591 | 0.0015309 | -0.039126 | 357 | 2232 | 11.32 | 11.2918 | 0.00079617 | 0.028217 | 357 | 2262 | 10.8 | 10.7702 | 0.00089052 | 0.029842 | 357 | 2250 | 10.86 | 10.8548 | 2.6836e-05 | 0.0051804 | 357 | 2280 | 10.88 | 10.8673 | 0.00016148 | 0.012707 | 361
358 | 2154 | 10.98 | 10.9679 | 0.00014559 | 0.012066 | 358 | 2154 | 11.13 | 11.1645 | 0.0011904 | -0.034503 | 358 | 2238 | 11.32 | 11.2965 | 0.00055069 | 0.023467 | 358 | 2268 | 10.78 | 10.7748 | 2.7012e-05 | 0.0051973 | 358 | 2256 | 10.86 | 10.8593 | 5.5773e-07 | 0.00074681 | 358 | 2286 | 10.89 | 10.8716 | 0.00033697 | 0.018357 | 362
359 | 2160 | 10.98 | 10.9733 | 4.4847e-05 | 0.0066968 | 359 | 2160 | 11.14 | 11.1698 | 0.0008903 | -0.029838 | 359 | 2244 | 11.32 | 11.3012 | 0.0003517 | 0.018754 | 359 | 2274 | 10.77 | 10.7794 | 8.8581e-05 | -0.0094118 | 359 | 2262 | 10.85 | 10.8637 | 0.00018639 | -0.013653 | 359 | 2292 | 10.87 | 10.876 | 3.5525e-05 | -0.0059603 | 363
360 | 2166 | 10.98 | 10.9786 | 1.8724e-06 | 0.0013684 | 360 | 2166 | 11.14 | 11.1751 | 0.0012343 | -0.035132 | 360 | 2250 | 11.33 | 11.3059 | 0.0005797 | 0.024077 | 360 | 2280 | 10.77 | 10.784 | 0.0001956 | -0.013986 | 360 | 2268 | 10.85 | 10.868 | 0.00032466 | -0.018018 | 360 | 2304 | 10.84 | 10.8845 | 0.0019798 | -0.044495 | 364
361 | 2172 | 10.99 | 10.9839 | 3.6973e-05 | 0.0060805 | 361 | 2172 | 11.14 | 11.1804 | 0.001631 | -0.040385 | 361 | 2256 | 11.33 | 11.3106 | 0.00037776 | 0.019436 | 361 | 2286 | 10.77 | 10.7885 | 0.00034318 | -0.018525 | 361 | 2274 | 10.86 | 10.8724 | 0.00015253 | -0.01235 | 361 | 2310 | 10.86 | 10.8887 | 0.00082445 | -0.028713 | 365
362 | 2178 | 11.01 | 10.9892 | 0.00043401 | 0.020833 | 362 | 2178 | 11.16 | 11.1856 | 0.00065528 | -0.025599 | 362 | 2262 | 11.32 | 11.3152 | 2.3339e-05 | 0.004831 | 362 | 2292 | 10.77 | 10.793 | 0.00053039 | -0.02303 | 362 | 2280 | 10.91 | 10.8766 | 0.0011123 | 0.033351 | 362 | 2316 | 10.91 | 10.8929 | 0.00029245 | 0.017101 | 366
363 | 2184 | 11.03 | 10.9944 | 0.0012692 | 0.035625 | 363 | 2184 | 11.19 | 11.1908 | 5.9519e-07 | -0.00077148 | 363 | 2268 | 11.32 | 11.3197 | 6.8337e-08 | 0.00026141 | 363 | 2298 | 10.77 | 10.7975 | 0.0007563 | -0.027501 | 363 | 2286 | 10.91 | 10.8809 | 0.00084595 | 0.029085 | 363 | 2322 | 10.9 | 10.8971 | 8.6888e-06 | 0.0029477 | 367
364 | 2190 | 11.04 | 10.9995 | 0.0016368 | 0.040458 | 364 | 2190 | 11.21 | 11.1959 | 0.00019868 | 0.014095 | 364 | 2274 | 11.32 | 11.3243 | 1.8259e-05 | -0.004273 | 364 | 2304 | 10.77 | 10.8019 | 0.00102 | -0.031938 | 364 | 2292 | 10.89 | 10.8851 | 2.3545e-05 | 0.0048524 | 364 | 2328 | 10.88 | 10.9012 | 0.00044833 | -0.021174 | 368
365 | 2196 | 11.02 | 11.0047 | 0.00023498 | 0.015329 | 365 | 2196 | 11.25 | 11.201 | 0.0024012 | 0.049002 | 365 | 2280 | 11.34 | 11.3288 | 0.00012606 | 0.011227 | 365 | 2310 | 10.76 | 10.8063 | 0.0021475 | -0.046341 | 365 | 2298 | 10.9 | 10.8893 | 0.00011347 | 0.010652 | 365 | 2334 | 10.88 | 10.9053 | 0.00063825 | -0.025264 | 369
366 | 2202 | 11.02 | 11.0098 | 0.00010485 | 0.01024 | 366 | 2202 | 11.25 | 11.2061 | 0.0019313 | 0.043947 | 366 | 2286 | 11.35 | 11.3332 | 0.00028098 | 0.016763 | 366 | 2316 | 10.78 | 10.8107 | 0.00094315 | -0.030711 | 366 | 2304 | 10.91 | 10.8935 | 0.00027172 | 0.016484 | 366 | 2340 | 10.9 | 10.9093 | 8.6896e-05 | -0.0093218 | 370
367 | 2208 | 11.03 | 11.0148 | 0.0002307 | 0.015189 | 367 | 2208 | 11.25 | 11.2111 | 0.0015156 | 0.038931 | 367 | 2292 | 11.34 | 11.3377 | 5.4387e-06 | 0.0023321 | 367 | 2322 | 10.79 | 10.815 | 0.00062738 | -0.025047 | 367 | 2310 | 10.92 | 10.8977 | 0.00049943 | 0.022348 | 367 | 2346 | 10.91 | 10.9133 | 1.1215e-05 | -0.0033488 | 371
368 | 2214 | 11.05 | 11.0198 | 0.00091063 | 0.030177 | 368 | 2214 | 11.25 | 11.216 | 0.0011529 | 0.033954 | 368 | 2298 | 11.33 | 11.3421 | 0.00014555 | -0.012064 | 368 | 2328 | 10.81 | 10.8194 | 8.7445e-05 | -0.0093512 | 368 | 2316 | 10.92 | 10.9018 | 0.00033284 | 0.018244 | 368 | 2352 | 10.9 | 10.9173 | 0.00030084 | -0.017345 | 372
369 | 2220 | 11.08 | 11.0248 | 0.0030473 | 0.055203 | 369 | 2220 | 11.25 | 11.221 | 0.00084189 | 0.029015 | 369 | 2304 | 11.33 | 11.3464 | 0.00026984 | -0.016427 | 369 | 2334 | 10.8 | 10.8236 | 0.00055801 | -0.023622 | 369 | 2322 | 10.92 | 10.9058 | 0.00020082 | 0.014171 | 369 | 2358 | 10.87 | 10.9213 | 0.0026327 | -0.05131 | 373
370 | 2226 | 11.07 | 11.0297 | 0.0016214 | 0.040266 | 370 | 2226 | 11.25 | 11.2259 | 0.00058151 | 0.024114 | 370 | 2310 | 11.35 | 11.3508 | 5.7114e-07 | -0.00075574 | 370 | 2340 | 10.81 | 10.8279 | 0.00031902 | -0.017861 | 370 | 2328 | 10.91 | 10.9099 | 1.685e-08 | 0.00012981 | 370 | 2364 | 10.9 | 10.9252 | 0.0006373 | -0.025245 | 374
371 | 2232 | 11.05 | 11.0346 | 0.00023617 | 0.015368 | 371 | 2232 | 11.26 | 11.2307 | 0.00085564 | 0.029251 | 371 | 2316 | 11.36 | 11.3551 | 2.4489e-05 | 0.0049487 | 371 | 2346 | 10.81 | 10.8321 | 0.00048698 | -0.022068 | 371 | 2334 | 10.89 | 10.9139 | 0.00057028 | -0.02388 | 371 | 2370 | 10.9 | 10.9291 | 0.00084968 | -0.029149 | 375
372 | 2238 | 11.07 | 11.0395 | 0.00093066 | 0.030507 | 372 | 2238 | 11.27 | 11.2356 | 0.0011851 | 0.034425 | 372 | 2322 | 11.36 | 11.3593 | 4.7079e-07 | 0.00068614 | 372 | 2352 | 10.83 | 10.8362 | 3.8965e-05 | -0.0062422 | 372 | 2340 | 10.93 | 10.9179 | 0.00014738 | 0.01214 | 372 | 2376 | 10.9 | 10.933 | 0.0010906 | -0.033024 | 376
373 | 2244 | 11.08 | 11.0443 | 0.0012732 | 0.035682 | 373 | 2244 | 11.28 | 11.2404 | 0.0015711 | 0.039637 | 373 | 2328 | 11.38 | 11.3635 | 0.00027081 | 0.016456 | 373 | 2358 | 10.85 | 10.8404 | 9.2445e-05 | 0.0096148 | 373 | 2346 | 10.94 | 10.9218 | 0.00033092 | 0.018191 | 373 | 2382 | 10.94 | 10.9369 | 9.8082e-06 | 0.0031318 | 377
374 | 2250 | 11.08 | 11.0491 | 0.0009545 | 0.030895 | 374 | 2250 | 11.29 | 11.2451 | 0.0020147 | 0.044885 | 374 | 2334 | 11.38 | 11.3677 | 0.00015029 | 0.012259 | 374 | 2364 | 10.84 | 10.8445 | 2.022e-05 | -0.0044967 | 374 | 2352 | 10.94 | 10.9257 | 0.00020371 | 0.014273 | 374 | 2388 | 10.98 | 10.9407 | 0.0015458 | 0.039317 | 378
375 | 2256 | 11.08 | 11.0539 | 0.00068351 | 0.026144 | 375 | 2256 | 11.28 | 11.2498 | 0.0009102 | 0.03017 | 375 | 2340 | 11.37 | 11.3719 | 3.631e-06 | -0.0019055 | 375 | 2370 | 10.85 | 10.8486 | 2.0247e-06 | 0.0014229 | 375 | 2358 | 10.94 | 10.9296 | 0.00010784 | 0.010385 | 375 | 2394 | 10.96 | 10.9445 | 0.00024122 | 0.015531 | 379
376 | 2262 | 11.08 | 11.0586 | 0.00045921 | 0.021429 | 376 | 2262 | 11.27 | 11.2545 | 0.00023995 | 0.01549 | 376 | 2346 | 11.36 | 11.376 | 0.00025723 | -0.016038 | 376 | 2376 | 10.86 | 10.8526 | 5.4369e-05 | 0.0073735 | 376 | 2364 | 10.95 | 10.9335 | 0.00027311 | 0.016526 | 376 | 2400 | 10.95 | 10.9482 | 3.1501e-06 | 0.0017749 | 380
377 | 2268 | 11.06 | 11.0632 | 1.056e-05 | -0.0032497 | 377 | 2268 | 11.28 | 11.2592 | 0.00043461 | 0.020847 | 377 | 2352 | 11.37 | 11.3801 | 0.0001028 | -0.010139 | 377 | 2382 | 10.86 | 10.8566 | 1.1255e-05 | 0.0033549 | 377 | 2370 | 10.93 | 10.9373 | 5.3329e-05 | -0.0073027 | 377 | 2406 | 10.94 | 10.952 | 0.00014287 | -0.011953 | 381
378 | 2274 | 11.07 | 11.0679 | 4.4399e-06 | 0.0021071 | 378 | 2274 | 11.27 | 11.2638 | 3.8936e-05 | 0.0062399 | 378 | 2358 | 11.37 | 11.3842 | 0.00020188 | -0.014209 | 378 | 2388 | 10.86 | 10.8606 | 4.0111e-07 | -0.00063333 | 378 | 2376 | 10.9 | 10.9411 | 0.0016894 | -0.041102 | 378 | 2412 | 10.92 | 10.9557 | 0.001271 | -0.035651 | 382
379 | 2280 | 11.05 | 11.0725 | 0.00050628 | -0.022501 | 379 | 2280 | 11.29 | 11.2683 | 0.0004695 | 0.021668 | 379 | 2364 | 11.37 | 11.3882 | 0.00033294 | -0.018247 | 379 | 2394 | 10.86 | 10.8646 | 2.108e-05 | -0.0045913 | 379 | 2382 | 10.88 | 10.9449 | 0.0042084 | -0.064872 | 379 | 2418 | 10.9 | 10.9593 | 0.0035191 | -0.059322 | 383
380 | 2286 | 11.05 | 11.0771 | 0.00073298 | -0.027074 | 380 | 2286 | 11.29 | 11.2729 | 0.00029347 | 0.017131 | 380 | 2370 | 11.38 | 11.3923 | 0.00015015 | -0.012253 | 380 | 2400 | 10.86 | 10.8685 | 7.2577e-05 | -0.0085192 | 380 | 2388 | 10.89 | 10.9486 | 0.0034355 | -0.058613 | 380 | 2424 | 10.94 | 10.963 | 0.00052734 | -0.022964 | 384
381 | 2292 | 11.07 | 11.0816 | 0.00013483 | -0.011611 | 381 | 2292 | 11.29 | 11.2774 | 0.00015949 | 0.012629 | 381 | 2376 | 11.39 | 11.3962 | 3.8807e-05 | -0.0062295 | 381 | 2406 | 10.86 | 10.8724 | 0.00015419 | -0.012417 | 381 | 2394 | 10.9 | 10.9523 | 0.002738 | -0.052326 | 381 | 2430 | 10.96 | 10.9666 | 4.3269e-05 | -0.0065779 | 385
382 | 2298 | 11.08 | 11.0861 | 3.7391e-05 | -0.0061148 | 382 | 2298 | 11.28 | 11.2818 | 3.379e-06 | -0.0018382 | 382 | 2382 | 11.39 | 11.4002 | 0.00010353 | -0.010175 | 382 | 2412 | 10.86 | 10.8763 | 0.00026523 | -0.016286 | 382 | 2400 | 10.9 | 10.956 | 0.0031371 | -0.056009 | 382 | 2436 | 10.94 | 10.9702 | 0.00090988 | -0.030164 | 386
383 | 2304 | 11.09 | 11.0906 | 3.4092e-07 | -0.00058388 | 383 | 2304 | 11.29 | 11.2863 | 1.3904e-05 | 0.0037288 | 383 | 2388 | 11.38 | 11.4041 | 0.00058033 | -0.02409 | 383 | 2418 | 10.86 | 10.8801 | 0.00040502 | -0.020125 | 383 | 2406 | 10.91 | 10.9597 | 0.0024666 | -0.049665 | 383 | 2442 | 10.92 | 10.9737 | 0.0028861 | -0.053723 | 387
384 | 2310 | 11.09 | 11.095 | 2.5189e-05 | -0.0050189 | 384 | 2310 | 11.29 | 11.2907 | 4.4903e-07 | -0.0006701 | 384 | 2394 | 11.37 | 11.408 | 0.0014421 | -0.037975 | 384 | 2424 | 10.86 | 10.8839 | 0.00057289 | -0.023935 | 384 | 2412 | 10.92 | 10.9633 | 0.0018742 | -0.043292 | 384 | 2448 | 10.96 | 10.9773 | 0.0002977 | -0.017254 | 388
385 | 2316 | 11.08 | 11.0994 | 0.00037714 | -0.01942 | 385 | 2316 | 11.29 | 11.295 | 2.5353e-05 | -0.0050352 | 385 | 2400 | 11.37 | 11.4118 | 0.0017497 | -0.04183 | 385 | 2430 | 10.87 | 10.8877 | 0.00031387 | -0.017716 | 385 | 2418 | 10.94 | 10.9669 | 0.00072317 | -0.026892 | 385 | 2454 | 11 | 10.9808 | 0.00037026 | 0.019242 | 389
386 | 2322 | 11.09 | 11.1038 | 0.0001901 | -0.013788 | 386 | 2322 | 11.3 | 11.2994 | 4.0108e-07 | 0.00063331 | 386 | 2406 | 11.37 | 11.4157 | 0.0020844 | -0.045655 | 386 | 2436 | 10.88 | 10.8915 | 0.00013153 | -0.011469 | 386 | 2424 | 10.94 | 10.9705 | 0.00092803 | -0.030464 | 386 | 2460 | 10.99 | 10.9842 | 3.3235e-05 | 0.005765 | 390
387 | 2328 | 11.1 | 11.1081 | 6.5971e-05 | -0.0081223 | 387 | 2328 | 11.29 | 11.3037 | 0.00018673 | -0.013665 | 387 | 2412 | 11.38 | 11.4195 | 0.0015564 | -0.039451 | 387 | 2442 | 10.88 | 10.8952 | 0.00023082 | -0.015193 | 387 | 2430 | 10.95 | 10.974 | 0.00057638 | -0.024008 | 387 | 2466 | 10.96 | 10.9877 | 0.00076648 | -0.027685 | 391
388 | 2334 | 11.08 | 11.1124 | 0.0010513 | -0.032424 | 388 | 2334 | 11.3 | 11.3079 | 6.2886e-05 | -0.0079301 | 388 | 2418 | 11.39 | 11.4232 | 0.0011034 | -0.033218 | 388 | 2448 | 10.86 | 10.8989 | 0.0015123 | -0.038889 | 388 | 2436 | 10.95 | 10.9775 | 0.00075762 | -0.027525 | 388 | 2472 | 10.95 | 10.9911 | 0.00169 | -0.041109 | 392
389 | 2340 | 11.08 | 11.1167 | 0.0013463 | -0.036692 | 389 | 2340 | 11.3 | 11.3122 | 0.00014792 | -0.012162 | 389 | 2424 | 11.4 | 11.427 | 0.0007266 | -0.026955 | 389 | 2454 | 10.86 | 10.9026 | 0.001811 | -0.042556 | 389 | 2442 | 10.93 | 10.981 | 0.0026025 | -0.051015 | 389 | 2478 | 10.97 | 10.9945 | 0.00060056 | -0.024506 | 393
390 | 2346 | 11.08 | 11.1209 | 0.0016751 | -0.040928 | 390 | 2346 | 11.3 | 11.3164 | 0.00026772 | -0.016362 | 390 | 2430 | 11.41 | 11.4307 | 0.00042702 | -0.020664 | 390 | 2460 | 10.88 | 10.9062 | 0.00068624 | -0.026196 | 390 | 2448 | 10.91 | 10.9845 | 0.005547 | -0.074478 | 390 | 2484 | 10.96 | 10.9979 | 0.0014347 | -0.037878 | 394
391 | 2352 | 11.08 | 11.1251 | 0.0020369 | -0.045132 | 391 | 2352 | 11.3 | 11.3205 | 0.00042147 | -0.02053 | 391 | 2436 | 11.41 | 11.4343 | 0.00059266 | -0.024345 | 391 | 2466 | 10.91 | 10.9098 | 3.6668e-08 | 0.00019149 | 391 | 2454 | 10.93 | 10.9879 | 0.0033541 | -0.057915 | 391 | 2490 | 10.97 | 11.0012 | 0.00097486 | -0.031223 | 395
392 | 2358 | 11.09 | 11.1293 | 0.0015448 | -0.039304 | 392 | 2358 | 11.29 | 11.3247 | 0.0012017 | -0.034665 | 392 | 2442 | 11.41 | 11.438 | 0.00078381 | -0.027997 | 392 | 2472 | 10.93 | 10.9134 | 0.00027578 | 0.016607 | 392 | 2460 | 10.94 | 10.9913 | 0.0026343 | -0.051325 | 392 | 2496 | 10.96 | 11.0045 | 0.001984 | -0.044542 | 396
393 | 2364 | 11.12 | 11.1334 | 0.00018075 | -0.013444 | 393 | 2364 | 11.29 | 11.3288 | 0.001503 | -0.038769 | 393 | 2448 | 11.44 | 11.4416 | 2.6259e-06 | -0.0016205 | 393 | 2478 | 10.94 | 10.917 | 0.00053125 | 0.023049 | 393 | 2466 | 10.96 | 10.9947 | 0.0012047 | -0.034709 | 393 | 2502 | 10.94 | 11.0078 | 0.0046018 | -0.067836 | 397
394 | 2370 | 11.13 | 11.1376 | 5.7045e-05 | -0.0075528 | 394 | 2370 | 11.3 | 11.3328 | 0.0010785 | -0.032841 | 394 | 2454 | 11.45 | 11.4452 | 2.2883e-05 | 0.0047836 | 394 | 2484 | 10.94 | 10.9205 | 0.00038096 | 0.019518 | 394 | 2472 | 10.98 | 10.9981 | 0.00032641 | -0.018067 | 394 | 2508 | 10.95 | 11.0111 | 0.0037338 | -0.061105 | 398
395 | 2376 | 11.13 | 11.1416 | 0.00013526 | -0.01163 | 395 | 2376 | 11.32 | 11.3369 | 0.000285 | -0.016882 | 395 | 2460 | 11.45 | 11.4488 | 1.4771e-06 | 0.0012153 | 395 | 2490 | 10.95 | 10.924 | 0.00067674 | 0.026014 | 395 | 2478 | 10.99 | 11.0014 | 0.00012994 | -0.011399 | 395 | 2514 | 10.97 | 11.0143 | 0.0019668 | -0.044348 | 399
396 | 2382 | 11.13 | 11.1457 | 0.00024574 | -0.015676 | 396 | 2382 | 11.31 | 11.3409 | 0.00095429 | -0.030892 | 396 | 2466 | 11.45 | 11.4523 | 5.4076e-06 | -0.0023254 | 396 | 2496 | 10.93 | 10.9275 | 6.4359e-06 | 0.0025369 | 396 | 2484 | 10.99 | 11.0047 | 0.00021625 | -0.014705 | 396 | 2520 | 10.98 | 11.0176 | 0.0014113 | -0.037567 | 400
397 | 2388 | 11.14 | 11.1497 | 9.3926e-05 | -0.0096915 | 397 | 2388 | 11.3 | 11.3449 | 0.0020134 | -0.044871 | 397 | 2472 | 11.45 | 11.4558 | 3.4093e-05 | -0.0058389 | 397 | 2502 | 10.93 | 10.9309 | 8.3551e-07 | -0.00091406 | 397 | 2490 | 11 | 11.008 | 6.3785e-05 | -0.0079865 | 397 | 2526 | 11.01 | 11.0208 | 0.00011578 | -0.01076 | 401
398 | 2394 | 11.15 | 11.1537 | 1.3515e-05 | -0.0036763 | 398 | 2394 | 11.3 | 11.3488 | 0.0023833 | -0.048819 | 398 | 2478 | 11.47 | 11.4593 | 0.00011395 | 0.010675 | 398 | 2508 | 10.92 | 10.9343 | 0.0002056 | -0.014339 | 398 | 2496 | 11.01 | 11.0112 | 1.5434e-06 | -0.0012424 | 398 | 2532 | 11.04 | 11.0239 | 0.00025826 | 0.016071 | 402
399 | 2400 | 11.14 | 11.1576 | 0.00031084 | -0.017631 | 399 | 2400 | 11.29 | 11.3527 | 0.0039359 | -0.062737 | 399 | 2484 | 11.47 | 11.4628 | 5.2056e-05 | 0.007215 | 399 | 2514 | 10.93 | 10.9377 | 5.9871e-05 | -0.0077377 | 399 | 2502 | 11.02 | 11.0145 | 3.0546e-05 | 0.0055268 | 399 | 2538 | 11.04 | 11.0271 | 0.00016708 | 0.012926 | 403
400 | 2406 | 11.15 | 11.1616 | 0.00013352 | -0.011555 | 400 | 2406 | 11.31 | 11.3566 | 0.0021739 | -0.046625 | 400 | 2490 | 11.47 | 11.4662 | 1.4304e-05 | 0.003782 | 400 | 2520 | 10.93 | 10.9411 | 0.00012345 | -0.011111 | 400 | 2508 | 11.03 | 11.0177 | 0.0001518 | 0.012321 | 400 | 2544 | 11.01 | 11.0302 | 0.00040782 | -0.020195 | 404
401 | 2412 | 11.16 | 11.1654 | 2.9696e-05 | -0.0054494 | 401 | 2412 | 11.33 | 11.3605 | 0.00092919 | -0.030483 | 401 | 2496 | 11.49 | 11.4696 | 0.00041516 | 0.020375 | 401 | 2526 | 10.93 | 10.9445 | 0.00020904 | -0.014458 | 401 | 2514 | 11.04 | 11.0209 | 0.00036632 | 0.01914 | 401 | 2550 | 11.02 | 11.0333 | 0.00017665 | -0.013291 | 405
402 | 2418 | 11.18 | 11.1693 | 0.00011419 | 0.010686 | 402 | 2418 | 11.35 | 11.3643 | 0.0002048 | -0.014311 | 402 | 2502 | 11.49 | 11.473 | 0.00028884 | 0.016995 | 402 | 2532 | 10.94 | 10.9478 | 6.0531e-05 | -0.0077802 | 402 | 2520 | 11.06 | 11.024 | 0.0012948 | 0.035983 | 402 | 2556 | 11.03 | 11.0364 | 4.0495e-05 | -0.0063636 | 406
403 | 2424 | 11.19 | 11.1731 | 0.00028394 | 0.016851 | 403 | 2424 | 11.34 | 11.3681 | 0.00079016 | -0.02811 | 403 | 2508 | 11.49 | 11.4764 | 0.00018607 | 0.013641 | 403 | 2538 | 10.95 | 10.9511 | 1.16e-06 | -0.001077 | 403 | 2526 | 11.06 | 11.0271 | 0.0010791 | 0.03285 | 403 | 2562 | 11.02 | 11.0394 | 0.00037685 | -0.019413 | 407
404 | 2430 | 11.18 | 11.177 | 9.2692e-06 | 0.0030445 | 404 | 2430 | 11.33 | 11.3719 | 0.0017539 | -0.041879 | 404 | 2514 | 11.49 | 11.4797 | 0.00010635 | 0.010312 | 404 | 2544 | 10.95 | 10.9543 | 1.8912e-05 | -0.0043488 | 404 | 2532 | 11.05 | 11.0303 | 0.00038973 | 0.019742 | 404 | 2568 | 11.05 | 11.0424 | 5.7184e-05 | 0.007562 | 408
405 | 2436 | 11.18 | 11.1807 | 5.3663e-07 | -0.00073255 | 405 | 2436 | 11.36 | 11.3756 | 0.00024399 | -0.01562 | 405 | 2520 | 11.52 | 11.483 | 0.0013697 | 0.03701 | 405 | 2550 | 10.97 | 10.9576 | 0.00015386 | 0.012404 | 405 | 2538 | 11.04 | 11.0333 | 4.4317e-05 | 0.0066571 | 405 | 2574 | 11.06 | 11.0454 | 0.00021199 | 0.01456 | 409
406 | 2442 | 11.17 | 11.1845 | 0.0002097 | -0.014481 | 406 | 2442 | 11.37 | 11.3793 | 8.7087e-05 | -0.009332 | 406 | 2526 | 11.52 | 11.4863 | 0.0011379 | 0.033732 | 406 | 2556 | 10.98 | 10.9608 | 0.00036794 | 0.019182 | 406 | 2544 | 11.04 | 11.0364 | 1.2933e-05 | 0.0035962 | 406 | 2580 | 11.08 | 11.0484 | 0.00099734 | 0.031581 | 410
407 | 2448 | 11.15 | 11.1882 | 0.0014593 | -0.038201 | 407 | 2448 | 11.38 | 11.383 | 9.0926e-06 | -0.0030154 | 407 | 2532 | 11.53 | 11.4895 | 0.0016386 | 0.04048 | 407 | 2562 | 10.99 | 10.964 | 0.00067516 | 0.025984 | 407 | 2550 | 11.04 | 11.0394 | 3.1238e-07 | 0.00055891 | 407 | 2586 | 11.06 | 11.0514 | 7.4384e-05 | 0.0086246 | 411
408 | 2454 | 11.14 | 11.1919 | 0.0026928 | -0.051892 | 408 | 2454 | 11.39 | 11.3867 | 1.1086e-05 | 0.0033296 | 408 | 2538 | 11.52 | 11.4927 | 0.00074272 | 0.027253 | 408 | 2568 | 11 | 10.9672 | 0.0010765 | 0.03281 | 408 | 2556 | 11.06 | 11.0425 | 0.00030782 | 0.017545 | 408 | 2592 | 11.12 | 11.0543 | 0.0043153 | 0.065691 | 412
409 | 2460 | 11.14 | 11.1956 | 0.0030864 | -0.055555 | 409 | 2460 | 11.39 | 11.3903 | 8.8419e-08 | -0.00029735 | 409 | 2544 | 11.53 | 11.4959 | 0.0011594 | 0.034051 | 409 | 2574 | 10.99 | 10.9703 | 0.00038654 | 0.019661 | 409 | 2562 | 11.06 | 11.0454 | 0.00021182 | 0.014554 | 409 | 2598 | 11.08 | 11.0572 | 0.00051895 | 0.02278 | 413
410 | 2466 | 11.14 | 11.1992 | 0.0035035 | -0.059191 | 410 | 2466 | 11.37 | 11.3939 | 0.00057104 | -0.023896 | 410 | 2550 | 11.54 | 11.4991 | 0.0016706 | 0.040873 | 410 | 2580 | 11 | 10.9735 | 0.0007041 | 0.026535 | 410 | 2568 | 11.08 | 11.0484 | 0.0009977 | 0.031586 | 410 | 2604 | 11.06 | 11.0601 | 1.1648e-08 | -0.00010793 | 414
411 | 2472 | 11.17 | 11.2028 | 0.0010757 | -0.032798 | 411 | 2472 | 11.37 | 11.3975 | 0.00075448 | -0.027468 | 411 | 2556 | 11.52 | 11.5023 | 0.000314 | 0.01772 | 411 | 2586 | 11 | 10.9766 | 0.0005491 | 0.023433 | 411 | 2574 | 11.09 | 11.0514 | 0.0014932 | 0.038641 | 411 | 2610 | 11.05 | 11.063 | 0.00016833 | -0.012974 | 415
412 | 2478 | 11.19 | 11.2064 | 0.00026826 | -0.016379 | 412 | 2478 | 11.4 | 11.401 | 1.0235e-06 | -0.0010117 | 412 | 2562 | 11.53 | 11.5054 | 0.00060472 | 0.024591 | 412 | 2592 | 11.01 | 10.9796 | 0.00092139 | 0.030354 | 412 | 2580 | 11.09 | 11.0543 | 0.0012758 | 0.035719 | 412 | 2616 | 11.05 | 11.0658 | 0.00025021 | -0.015818 | 416
413 | 2484 | 11.2 | 11.2099 | 9.8636e-05 | -0.0099316 | 413 | 2484 | 11.41 | 11.4045 | 2.9939e-05 | 0.0054717 | 413 | 2568 | 11.53 | 11.5085 | 0.00046166 | 0.021486 | 413 | 2598 | 11 | 10.9827 | 0.00029926 | 0.017299 | 413 | 2586 | 11.09 | 11.0572 | 0.0010771 | 0.032819 | 413 | 2622 | 11.08 | 11.0686 | 0.00012904 | 0.01136 | 417
414 | 2490 | 11.22 | 11.2135 | 4.2805e-05 | 0.0065425 | 414 | 2490 | 11.44 | 11.408 | 0.0010229 | 0.031982 | 414 | 2574 | 11.53 | 11.5116 | 0.00033876 | 0.018405 | 414 | 2604 | 11.02 | 10.9857 | 0.0011742 | 0.034267 | 414 | 2592 | 11.09 | 11.0601 | 0.0008965 | 0.029942 | 414 | 2628 | 11.09 | 11.0714 | 0.00034444 | 0.018559 | 418
415 | 2496 | 11.24 | 11.217 | 0.000531 | 0.023044 | 415 | 2496 | 11.44 | 11.4115 | 0.00081335 | 0.028519 | 415 | 2580 | 11.51 | 11.5147 | 2.1638e-05 | -0.0046517 | 415 | 2610 | 11.02 | 10.9887 | 0.00097709 | 0.031258 | 415 | 2598 | 11.08 | 11.0629 | 0.00029193 | 0.017086 | 415 | 2634 | 11.11 | 11.0742 | 0.0012802 | 0.03578 | 419
416 | 2502 | 11.25 | 11.2204 | 0.00087445 | 0.029571 | 416 | 2502 | 11.44 | 11.4149 | 0.00062916 | 0.025083 | 416 | 2586 | 11.51 | 11.5177 | 5.9064e-05 | -0.0076853 | 416 | 2616 | 11.03 | 10.9917 | 0.0014648 | 0.038272 | 416 | 2604 | 11.09 | 11.0657 | 0.00058819 | 0.024253 | 416 | 2640 | 11.1 | 11.077 | 0.00053005 | 0.023023 | 420
417 | 2508 | 11.21 | 11.2239 | 0.00019251 | -0.013875 | 417 | 2508 | 11.44 | 11.4183 | 0.00046973 | 0.021673 | 417 | 2592 | 11.52 | 11.5207 | 4.8378e-07 | -0.00069554 | 417 | 2622 | 11.02 | 10.9947 | 0.00064054 | 0.025309 | 417 | 2610 | 11.07 | 11.0686 | 2.0762e-06 | 0.0014409 | 417 | 2646 | 11.07 | 11.0797 | 9.4351e-05 | -0.0097134 | 421
418 | 2514 | 11.22 | 11.2273 | 5.3209e-05 | -0.0072944 | 418 | 2514 | 11.45 | 11.4217 | 0.00080031 | 0.02829 | 418 | 2598 | 11.53 | 11.5237 | 3.9909e-05 | 0.0063174 | 418 | 2628 | 11.02 | 10.9976 | 0.00050032 | 0.022368 | 418 | 2616 | 11.08 | 11.0713 | 7.4837e-05 | 0.0086508 | 418 | 2652 | 11.06 | 11.0824 | 0.00050304 | -0.022429 | 422
419 | 2520 | 11.23 | 11.2307 | 4.7343e-07 | -0.00068807 | 419 | 2520 | 11.46 | 11.4251 | 0.0012203 | 0.034932 | 419 | 2604 | 11.54 | 11.5266 | 0.00017831 | 0.013353 | 419 | 2634 | 11.02 | 11.0006 | 0.00037827 | 0.019449 | 419 | 2622 | 11.09 | 11.0741 | 0.00025224 | 0.015882 | 419 | 2658 | 11.05 | 11.0851 | 0.0012336 | -0.035123 | 423
420 | 2526 | 11.25 | 11.2341 | 0.00025422 | 0.015944 | 420 | 2526 | 11.46 | 11.4284 | 0.0009986 | 0.031601 | 420 | 2610 | 11.54 | 11.5296 | 0.00010841 | 0.010412 | 420 | 2640 | 11.02 | 11.0034 | 0.00027399 | 0.016553 | 420 | 2628 | 11.09 | 11.0769 | 0.00017252 | 0.013135 | 420 | 2664 | 11.03 | 11.0878 | 0.0033404 | -0.057797 | 424
421 | 2532 | 11.26 | 11.2374 | 0.00051085 | 0.022602 | 421 | 2532 | 11.46 | 11.4317 | 0.00080058 | 0.028295 | 421 | 2616 | 11.54 | 11.5325 | 5.6153e-05 | 0.0074935 | 421 | 2646 | 11 | 11.0063 | 3.9967e-05 | -0.0063219 | 421 | 2634 | 11.1 | 11.0796 | 0.00041651 | 0.020409 | 421 | 2670 | 11.04 | 11.0904 | 0.0025451 | -0.050449 | 425
422 | 2538 | 11.27 | 11.2407 | 0.00085763 | 0.029285 | 422 | 2538 | 11.46 | 11.435 | 0.00062569 | 0.025014 | 422 | 2622 | 11.52 | 11.5354 | 0.00023724 | -0.015403 | 422 | 2652 | 11 | 11.0092 | 8.4174e-05 | -0.0091747 | 422 | 2640 | 11.1 | 11.0823 | 0.00031341 | 0.017703 | 422 | 2676 | 11.05 | 11.0931 | 0.0018561 | -0.043082 | 426
423 | 2544 | 11.23 | 11.244 | 0.00019617 | -0.014006 | 423 | 2544 | 11.47 | 11.4382 | 0.0010086 | 0.031758 | 423 | 2628 | 11.53 | 11.5383 | 6.8499e-05 | -0.0082764 | 423 | 2658 | 10.99 | 11.012 | 0.00048425 | -0.022006 | 423 | 2646 | 11.09 | 11.085 | 2.5189e-05 | 0.0050189 | 423 | 2682 | 11.03 | 11.0957 | 0.0043157 | -0.065694 | 427
424 | 2550 | 11.21 | 11.2473 | 0.0013892 | -0.037272 | 424 | 2550 | 11.46 | 11.4415 | 0.00034329 | 0.018528 | 424 | 2634 | 11.52 | 11.5411 | 0.0004464 | -0.021128 | 424 | 2664 | 10.99 | 11.0148 | 0.0006158 | -0.024815 | 424 | 2652 | 11.09 | 11.0876 | 5.5464e-06 | 0.0023551 | 424 | 2688 | 11.15 | 11.0983 | 0.0026743 | 0.051714 | 428
425 | 2556 | 11.22 | 11.2505 | 0.00093109 | -0.030514 | 425 | 2556 | 11.48 | 11.4447 | 0.0012477 | 0.035322 | 425 | 2640 | 11.52 | 11.544 | 0.00057398 | -0.023958 | 425 | 2670 | 10.99 | 11.0176 | 0.00076196 | -0.027604 | 425 | 2658 | 11.09 | 11.0903 | 8.3093e-08 | -0.00028826 | 425 | 2694 | 11.14 | 11.1009 | 0.001532 | 0.039141 | 429
426 | 2562 | 11.24 | 11.2537 | 0.00018853 | -0.01373 | 426 | 2562 | 11.48 | 11.4479 | 0.0010331 | 0.032142 | 426 | 2646 | 11.53 | 11.5468 | 0.00028109 | -0.016766 | 426 | 2676 | 11 | 11.0204 | 0.00041497 | -0.020371 | 426 | 2664 | 11.08 | 11.0929 | 0.0001667 | -0.012911 | 426 | 2700 | 11.14 | 11.1034 | 0.0013387 | 0.036589 | 430
427 | 2568 | 11.26 | 11.2569 | 9.4696e-06 | 0.0030773 | 427 | 2568 | 11.48 | 11.451 | 0.00084014 | 0.028985 | 427 | 2652 | 11.54 | 11.5496 | 9.1243e-05 | -0.0095521 | 427 | 2682 | 11.03 | 11.0231 | 4.7375e-05 | 0.006883 | 427 | 2670 | 11.09 | 11.0955 | 3.0405e-05 | -0.0055141 | 427 | 2712 | 11.15 | 11.1085 | 0.0017258 | 0.041543 | 431
428 | 2574 | 11.27 | 11.2601 | 9.8195e-05 | 0.0099093 | 428 | 2574 | 11.48 | 11.4541 | 0.00066837 | 0.025853 | 428 | 2658 | 11.54 | 11.5523 | 0.00015171 | -0.012317 | 428 | 2688 | 11.04 | 11.0258 | 0.00020044 | 0.014158 | 428 | 2676 | 11.09 | 11.0981 | 6.556e-05 | -0.0080969 | 428 | 2718 | 11.1 | 11.111 | 0.00011992 | -0.010951 | 432
429 | 2580 | 11.26 | 11.2632 | 1.0462e-05 | -0.0032345 | 429 | 2580 | 11.48 | 11.4573 | 0.00051733 | 0.022745 | 429 | 2664 | 11.54 | 11.5551 | 0.00022682 | -0.015061 | 429 | 2694 | 11.06 | 11.0285 | 0.00098929 | 0.031453 | 429 | 2682 | 11.1 | 11.1007 | 4.3548e-07 | -0.00065991 | 429 | 2724 | 11.09 | 11.1134 | 0.00054876 | -0.023426 | 433
430 | 2586 | 11.27 | 11.2664 | 1.3291e-05 | 0.0036457 | 430 | 2586 | 11.48 | 11.4603 | 0.00038654 | 0.019661 | 430 | 2670 | 11.54 | 11.5578 | 0.00031624 | -0.017783 | 430 | 2700 | 11.06 | 11.0312 | 0.00082764 | 0.028769 | 430 | 2688 | 11.1 | 11.1032 | 1.026e-05 | -0.0032032 | 430 | 2730 | 11.08 | 11.1159 | 0.0012875 | -0.035881 | 434
431 | 2592 | 11.27 | 11.2695 | 3.0209e-07 | 0.00054962 | 431 | 2592 | 11.46 | 11.4634 | 1.1559e-05 | -0.0033999 | 431 | 2676 | 11.54 | 11.5605 | 0.00041961 | -0.020484 | 431 | 2706 | 11.04 | 11.0339 | 3.7271e-05 | 0.006105 | 431 | 2694 | 11.09 | 11.1057 | 0.00024733 | -0.015727 | 431 | 2736 | 11.07 | 11.1183 | 0.0023346 | -0.048318 | 435
432 | 2598 | 11.28 | 11.2725 | 5.5907e-05 | 0.0074771 | 432 | 2598 | 11.46 | 11.4664 | 4.1433e-05 | -0.0064369 | 432 | 2682 | 11.56 | 11.5632 | 1.0018e-05 | -0.0031652 | 432 | 2712 | 11.03 | 11.0365 | 4.2753e-05 | -0.0065386 | 432 | 2700 | 11.1 | 11.1082 | 6.7752e-05 | -0.0082312 | 432 | 2748 | 11.06 | 11.1231 | 0.0039861 | -0.063136 | 436
433 | 2604 | 11.29 | 11.2756 | 0.00020817 | 0.014428 | 433 | 2604 | 11.48 | 11.4695 | 0.00011129 | 0.01055 | 433 | 2688 | 11.57 | 11.5658 | 1.7429e-05 | 0.0041748 | 433 | 2718 | 11.02 | 11.0392 | 0.00036719 | -0.019162 | 433 | 2706 | 11.1 | 11.1107 | 0.00011484 | -0.010716 | 433 | 2754 | 11.1 | 11.1255 | 0.00065109 | -0.025516 | 437
434 | 2610 | 11.28 | 11.2786 | 1.9661e-06 | 0.0014022 | 434 | 2610 | 11.48 | 11.4724 | 5.714e-05 | 0.0075591 | 434 | 2694 | 11.56 | 11.5685 | 7.1653e-05 | -0.0084648 | 434 | 2724 | 11.03 | 11.0418 | 0.00013843 | -0.011766 | 434 | 2712 | 11.1 | 11.1132 | 0.00017377 | -0.013182 | 434 | 2760 | 11.14 | 11.1279 | 0.00014692 | 0.012121 | 438
435 | 2616 | 11.26 | 11.2816 | 0.00046659 | -0.021601 | 435 | 2616 | 11.48 | 11.4754 | 2.1083e-05 | 0.0045916 | 435 | 2700 | 11.54 | 11.5711 | 0.00096622 | -0.031084 | 435 | 2730 | 11.04 | 11.0443 | 1.8919e-05 | -0.0043496 | 435 | 2718 | 11.11 | 11.1156 | 3.1687e-05 | -0.0056291 | 435 | 2766 | 11.15 | 11.1302 | 0.00039112 | 0.019777 | 439
436 | 2622 | 11.26 | 11.2846 | 0.0006042 | -0.024581 | 436 | 2622 | 11.47 | 11.4784 | 6.9772e-05 | -0.008353 | 436 | 2706 | 11.53 | 11.5737 | 0.0019082 | -0.043683 | 436 | 2736 | 11.05 | 11.0469 | 9.5243e-06 | 0.0030862 | 436 | 2724 | 11.12 | 11.1181 | 3.774e-06 | 0.0019427 | 436 | 2772 | 11.14 | 11.1325 | 5.5507e-05 | 0.0074503 | 440
437 | 2628 | 11.25 | 11.2875 | 0.0014091 | -0.037538 | 437 | 2628 | 11.48 | 11.4813 | 1.6255e-06 | -0.001275 | 437 | 2712 | 11.54 | 11.5763 | 0.0013149 | -0.036262 | 437 | 2742 | 11.05 | 11.0495 | 2.9304e-07 | 0.00054134 | 437 | 2730 | 11.13 | 11.1205 | 9.0882e-05 | 0.0095332 | 437 | 2778 | 11.13 | 11.1349 | 2.3601e-05 | -0.0048581 | 441
438 | 2634 | 11.27 | 11.2905 | 0.00041912 | -0.020473 | 438 | 2634 | 11.48 | 11.4842 | 1.7426e-05 | -0.0041745 | 438 | 2718 | 11.57 | 11.5788 | 7.7816e-05 | -0.0088214 | 438 | 2748 | 11.05 | 11.052 | 3.937e-06 | -0.0019842 | 438 | 2736 | 11.13 | 11.1229 | 5.1011e-05 | 0.0071422 | 438 | 2784 | 11.15 | 11.1371 | 0.00016515 | 0.012851 | 442
439 | 2640 | 11.28 | 11.2934 | 0.00017916 | -0.013385 | 439 | 2640 | 11.47 | 11.4871 | 0.00029076 | -0.017052 | 439 | 2724 | 11.58 | 11.5814 | 1.8519e-06 | -0.0013608 | 439 | 2754 | 11.04 | 11.0545 | 0.00020998 | -0.014491 | 439 | 2742 | 11.14 | 11.1252 | 0.00021814 | 0.01477 | 439 | 2790 | 11.12 | 11.1394 | 0.00037721 | -0.019422 | 443
440 | 2646 | 11.29 | 11.2963 | 3.9376e-05 | -0.0062751 | 440 | 2646 | 11.46 | 11.4899 | 0.00089442 | -0.029907 | 440 | 2730 | 11.58 | 11.5839 | 1.506e-05 | -0.0038808 | 440 | 2760 | 11.05 | 11.057 | 4.8691e-05 | -0.0069779 | 440 | 2748 | 11.16 | 11.1276 | 0.0010508 | 0.032415 | 440 | 2796 | 11.12 | 11.1417 | 0.00046991 | -0.021677 | 444
441 | 2652 | 11.31 | 11.2991 | 0.00011787 | 0.010857 | 441 | 2652 | 11.48 | 11.4927 | 0.00016231 | -0.01274 | 441 | 2736 | 11.56 | 11.5864 | 0.00069597 | -0.026381 | 441 | 2766 | 11.07 | 11.0594 | 0.00011138 | 0.010554 | 441 | 2754 | 11.15 | 11.1299 | 0.00040317 | 0.020079 | 441 | 2802 | 11.13 | 11.1439 | 0.00019364 | -0.013915 | 445
442 | 2658 | 11.31 | 11.302 | 6.4168e-05 | 0.0080105 | 442 | 2658 | 11.48 | 11.4956 | 0.00024184 | -0.015551 | 442 | 2742 | 11.58 | 11.5889 | 7.8546e-05 | -0.0088626 | 442 | 2772 | 11.09 | 11.0619 | 0.00078983 | 0.028104 | 442 | 2760 | 11.13 | 11.1322 | 5.014e-06 | -0.0022392 | 442 | 2808 | 11.15 | 11.1461 | 1.4927e-05 | 0.0038636 | 446
443 | 2664 | 11.3 | 11.3048 | 2.3176e-05 | -0.0048142 | 443 | 2664 | 11.52 | 11.4983 | 0.00046911 | 0.021659 | 443 | 2748 | 11.6 | 11.5913 | 7.526e-05 | 0.0086752 | 443 | 2778 | 11.08 | 11.0643 | 0.00024564 | 0.015673 | 443 | 2766 | 11.11 | 11.1345 | 0.00060219 | -0.02454 | 443 | 2814 | 11.16 | 11.1483 | 0.00013595 | 0.01166 | 447
444 | 2670 | 11.29 | 11.3076 | 0.00031037 | -0.017617 | 444 | 2670 | 11.51 | 11.5011 | 7.9043e-05 | 0.0088906 | 444 | 2754 | 11.61 | 11.5938 | 0.00026348 | 0.016232 | 444 | 2784 | 11.08 | 11.0667 | 0.00017583 | 0.01326 | 444 | 2772 | 11.12 | 11.1368 | 0.00028299 | -0.016822 | 444 | 2820 | 11.14 | 11.1505 | 0.00011082 | -0.010527 | 448
445 | 2676 | 11.28 | 11.3104 | 0.0009241 | -0.030399 | 445 | 2676 | 11.5 | 11.5039 | 1.4872e-05 | -0.0038564 | 445 | 2760 | 11.6 | 11.5962 | 1.4498e-05 | 0.0038076 | 445 | 2790 | 11.08 | 11.0691 | 0.00011806 | 0.010866 | 445 | 2778 | 11.14 | 11.1391 | 8.3244e-07 | 0.00091238 | 445 | 2826 | 11.15 | 11.1527 | 7.2743e-06 | -0.0026971 | 449
446 | 2682 | 11.28 | 11.3132 | 0.0010996 | -0.03316 | 446 | 2682 | 11.5 | 11.5066 | 4.3326e-05 | -0.0065823 | 446 | 2766 | 11.6 | 11.5986 | 1.9652e-06 | 0.0014019 | 446 | 2796 | 11.08 | 11.0715 | 7.2069e-05 | 0.0084894 | 446 | 2784 | 11.13 | 11.1413 | 0.00012849 | -0.011335 | 446 | 2832 | 11.16 | 11.1549 | 2.6518e-05 | 0.0051496 | 450
447 | 2688 | 11.29 | 11.3159 | 0.00067076 | -0.025899 | 447 | 2688 | 11.5 | 11.5093 | 8.6252e-05 | -0.0092872 | 447 | 2772 | 11.61 | 11.601 | 8.1264e-05 | 0.0090147 | 447 | 2802 | 11.07 | 11.0739 | 1.4968e-05 | -0.0038689 | 447 | 2790 | 11.12 | 11.1436 | 0.00055535 | -0.023566 | 447 | 2838 | 11.17 | 11.157 | 0.00016933 | 0.013013 | 451
448 | 2694 | 11.3 | 11.3186 | 0.00034662 | -0.018618 | 448 | 2694 | 11.5 | 11.512 | 0.00014331 | -0.011971 | 448 | 2778 | 11.6 | 11.6034 | 1.125e-05 | -0.0033542 | 448 | 2808 | 11.08 | 11.0762 | 1.437e-05 | 0.0037908 | 448 | 2796 | 11.14 | 11.1458 | 3.34e-05 | -0.0057793 | 448 | 2844 | 11.17 | 11.1591 | 0.00011865 | 0.010893 | 452
449 | 2700 | 11.32 | 11.3213 | 1.7312e-06 | -0.0013158 | 449 | 2700 | 11.51 | 11.5146 | 2.1482e-05 | -0.0046348 | 449 | 2784 | 11.6 | 11.6057 | 3.2544e-05 | -0.0057048 | 449 | 2814 | 11.09 | 11.0785 | 0.00013152 | 0.011468 | 449 | 2802 | 11.18 | 11.148 | 0.0010256 | 0.032024 | 449 | 2850 | 11.17 | 11.1612 | 7.724e-05 | 0.0087886 | 453
450 | 2706 | 11.32 | 11.324 | 1.5945e-05 | -0.0039932 | 450 | 2706 | 11.52 | 11.5173 | 7.4101e-06 | 0.0027221 | 450 | 2790 | 11.61 | 11.608 | 3.8524e-06 | 0.0019628 | 450 | 2820 | 11.09 | 11.0808 | 8.3965e-05 | 0.0091633 | 450 | 2808 | 11.15 | 11.1502 | 2.4045e-08 | -0.00015506 | 450 | 2856 | 11.14 | 11.1633 | 0.00054285 | -0.023299 | 454
451 | 2712 | 11.33 | 11.3267 | 1.1221e-05 | 0.0033498 | 451 | 2712 | 11.52 | 11.5199 | 9.8904e-09 | 9.9451e-05 | 451 | 2796 | 11.62 | 11.6104 | 9.3088e-05 | 0.0096482 | 451 | 2826 | 11.1 | 11.0831 | 0.00028479 | 0.016876 | 451 | 2814 | 11.15 | 11.1523 | 5.372e-06 | -0.0023178 | 451 | 2862 | 11.14 | 11.1654 | 0.00064368 | -0.025371 | 455
452 | 2718 | 11.32 | 11.3293 | 8.6247e-05 | -0.0092869 | 452 | 2718 | 11.52 | 11.5225 | 6.2654e-06 | -0.0025031 | 452 | 2802 | 11.62 | 11.6126 | 5.4045e-05 | 0.0073515 | 452 | 2832 | 11.1 | 11.0854 | 0.00021332 | 0.014606 | 452 | 2820 | 11.17 | 11.1545 | 0.00024137 | 0.015536 | 452 | 2868 | 11.16 | 11.1674 | 5.5154e-05 | -0.0074266 | 456
453 | 2724 | 11.33 | 11.3319 | 3.6238e-06 | -0.0019036 | 453 | 2724 | 11.5 | 11.5251 | 0.00062929 | -0.025086 | 453 | 2808 | 11.62 | 11.6149 | 2.573e-05 | 0.0050725 | 453 | 2838 | 11.11 | 11.0876 | 0.00049965 | 0.022353 | 453 | 2826 | 11.17 | 11.1566 | 0.00017974 | 0.013407 | 453 | 2874 | 11.17 | 11.1695 | 2.8464e-07 | 0.00053351 | 457
454 | 2730 | 11.34 | 11.3345 | 3.0246e-05 | 0.0054996 | 454 | 2730 | 11.51 | 11.5276 | 0.00031146 | -0.017648 | 454 | 2814 | 11.62 | 11.6172 | 7.9018e-06 | 0.002811 | 454 | 2844 | 11.11 | 11.0899 | 0.00040469 | 0.020117 | 454 | 2832 | 11.17 | 11.1587 | 0.00012754 | 0.011293 | 454 | 2880 | 11.2 | 11.1715 | 0.00081278 | 0.028509 | 458
455 | 2736 | 11.34 | 11.3371 | 8.5418e-06 | 0.0029226 | 455 | 2736 | 11.52 | 11.5302 | 0.00010386 | -0.010191 | 455 | 2820 | 11.62 | 11.6194 | 3.2144e-07 | 0.00056695 | 455 | 2850 | 11.12 | 11.0921 | 0.0007783 | 0.027898 | 455 | 2838 | 11.19 | 11.1608 | 0.00085243 | 0.029196 | 455 | 2886 | 11.2 | 11.1735 | 0.00070229 | 0.026501 | 459
456 | 2742 | 11.36 | 11.3396 | 0.00041475 | 0.020365 | 456 | 2742 | 11.52 | 11.5327 | 0.00016166 | -0.012715 | 456 | 2826 | 11.62 | 11.6217 | 2.755e-06 | -0.0016598 | 456 | 2856 | 11.12 | 11.0943 | 0.00066029 | 0.025696 | 456 | 2844 | 11.16 | 11.1629 | 8.3193e-06 | -0.0028843 | 456 | 2892 | 11.18 | 11.1755 | 2.0318e-05 | 0.0045075 | 460
457 | 2748 | 11.36 | 11.3422 | 0.00031782 | 0.017827 | 457 | 2748 | 11.55 | 11.5352 | 0.00021849 | 0.014781 | 457 | 2832 | 11.62 | 11.6239 | 1.4973e-05 | -0.0038695 | 457 | 2862 | 11.12 | 11.0965 | 0.00055275 | 0.023511 | 457 | 2850 | 11.15 | 11.1649 | 0.00022348 | -0.014949 | 457 | 2898 | 11.16 | 11.1775 | 0.00030521 | -0.01747 | 461
458 | 2754 | 11.34 | 11.3447 | 2.2006e-05 | -0.0046911 | 458 | 2754 | 11.57 | 11.5377 | 0.0010431 | 0.032297 | 458 | 2838 | 11.63 | 11.6261 | 1.5507e-05 | 0.0039379 | 458 | 2868 | 11.12 | 11.0987 | 0.00045548 | 0.021342 | 458 | 2856 | 11.13 | 11.167 | 0.0013689 | -0.036998 | 458 | 2904 | 11.14 | 11.1794 | 0.001555 | -0.039433 | 462
459 | 2760 | 11.32 | 11.3472 | 0.00073932 | -0.02719 | 459 | 2760 | 11.57 | 11.5402 | 0.00088989 | 0.029831 | 459 | 2844 | 11.63 | 11.6282 | 3.1053e-06 | 0.0017622 | 459 | 2874 | 11.12 | 11.1008 | 0.00036824 | 0.01919 | 459 | 2862 | 11.12 | 11.169 | 0.0024041 | -0.049031 | 459 | 2910 | 11.15 | 11.1814 | 0.00098473 | -0.03138 | 463
460 | 2766 | 11.31 | 11.3497 | 0.0015738 | -0.039671 | 460 | 2766 | 11.56 | 11.5426 | 0.00030221 | 0.017384 | 460 | 2850 | 11.64 | 11.6304 | 9.2221e-05 | 0.0096032 | 460 | 2880 | 11.13 | 11.1029 | 0.00073191 | 0.027054 | 460 | 2868 | 11.15 | 11.171 | 0.00044305 | -0.021049 | 460 | 2916 | 11.1 | 11.1833 | 0.006941 | -0.083313 | 464
461 | 2772 | 11.34 | 11.3521 | 0.00014719 | -0.012132 | 461 | 2772 | 11.56 | 11.545 | 0.0002237 | 0.014956 | 461 | 2856 | 11.64 | 11.6325 | 5.5664e-05 | 0.0074608 | 461 | 2886 | 11.13 | 11.1051 | 0.0006217 | 0.024934 | 461 | 2874 | 11.18 | 11.1731 | 4.829e-05 | 0.0069491 | 461 | 2922 | 11.12 | 11.1852 | 0.004255 | -0.06523 | 465
462 | 2778 | 11.34 | 11.3546 | 0.00021243 | -0.014575 | 462 | 2778 | 11.56 | 11.5475 | 0.00015743 | 0.012547 | 462 | 2862 | 11.62 | 11.6347 | 0.00021506 | -0.014665 | 462 | 2892 | 11.13 | 11.1072 | 0.00052122 | 0.02283 | 462 | 2880 | 11.19 | 11.175 | 0.00022388 | 0.014962 | 462 | 2928 | 11.17 | 11.1871 | 0.00029355 | -0.017133 | 466
463 | 2784 | 11.35 | 11.357 | 4.8984e-05 | -0.0069989 | 463 | 2784 | 11.55 | 11.5498 | 2.451e-08 | 0.00015656 | 463 | 2868 | 11.63 | 11.6368 | 4.5894e-05 | -0.0067745 | 463 | 2898 | 11.13 | 11.1093 | 0.00043026 | 0.020743 | 463 | 2886 | 11.18 | 11.177 | 8.9468e-06 | 0.0029911 | 463 | 2934 | 11.19 | 11.189 | 9.5748e-07 | 0.00097851 | 467
464 | 2790 | 11.34 | 11.3594 | 0.00037653 | -0.019404 | 464 | 2790 | 11.54 | 11.5522 | 0.00014922 | -0.012216 | 464 | 2874 | 11.64 | 11.6389 | 1.2819e-06 | 0.0011322 | 464 | 2904 | 11.12 | 11.1113 | 7.5181e-05 | 0.0086707 | 464 | 2892 | 11.21 | 11.179 | 0.00096317 | 0.031035 | 464 | 2940 | 11.2 | 11.1909 | 8.2898e-05 | 0.0091048 | 468
465 | 2796 | 11.34 | 11.3618 | 0.00047488 | -0.021792 | 465 | 2796 | 11.56 | 11.5546 | 2.9487e-05 | 0.0054302 | 465 | 2880 | 11.65 | 11.6409 | 8.1995e-05 | 0.0090551 | 465 | 2910 | 11.11 | 11.1134 | 1.1461e-05 | -0.0033854 | 465 | 2898 | 11.22 | 11.1809 | 0.0015283 | 0.039094 | 465 | 2946 | 11.19 | 11.1928 | 7.5866e-06 | -0.0027544 | 469
466 | 2802 | 11.35 | 11.3642 | 0.00020053 | -0.014161 | 466 | 2802 | 11.56 | 11.5569 | 9.5744e-06 | 0.0030942 | 466 | 2886 | 11.64 | 11.643 | 9.0364e-06 | -0.0030061 | 466 | 2916 | 11.11 | 11.1154 | 2.9442e-05 | -0.005426 | 466 | 2904 | 11.22 | 11.1828 | 0.0013814 | 0.037167 | 466 | 2952 | 11.18 | 11.1946 | 0.00021314 | -0.014599 | 470
467 | 2808 | 11.36 | 11.3665 | 4.2404e-05 | -0.0065118 | 467 | 2808 | 11.55 | 11.5592 | 8.5078e-05 | -0.0092237 | 467 | 2892 | 11.65 | 11.6451 | 2.4489e-05 | 0.0049487 | 467 | 2922 | 11.11 | 11.1175 | 5.5519e-05 | -0.0074511 | 467 | 2910 | 11.2 | 11.1847 | 0.00023275 | 0.015256 | 467 | 2958 | 11.19 | 11.1964 | 4.1345e-05 | -0.00643 | 471
468 | 2814 | 11.36 | 11.3688 | 7.8234e-05 | -0.008845 | 468 | 2814 | 11.54 | 11.5615 | 0.00046328 | -0.021524 | 468 | 2898 | 11.65 | 11.6471 | 8.5214e-06 | 0.0029192 | 468 | 2928 | 11.12 | 11.1195 | 2.9072e-07 | 0.00053918 | 468 | 2916 | 11.21 | 11.1866 | 0.00054566 | 0.023359 | 468 | 2964 | 11.19 | 11.1982 | 6.8007e-05 | -0.0082466 | 472
469 | 2820 | 11.36 | 11.3712 | 0.00012455 | -0.01116 | 469 | 2820 | 11.55 | 11.5638 | 0.00019062 | -0.013806 | 469 | 2904 | 11.66 | 11.6491 | 0.00011892 | 0.010905 | 469 | 2934 | 11.15 | 11.1215 | 0.0008148 | 0.028545 | 469 | 2922 | 11.19 | 11.1885 | 2.182e-06 | 0.0014772 | 469 | 2970 | 11.22 | 11.2 | 0.00039803 | 0.019951 | 473
470 | 2826 | 11.34 | 11.3735 | 0.0011194 | -0.033458 | 470 | 2826 | 11.54 | 11.5661 | 0.00067972 | -0.026071 | 470 | 2910 | 11.65 | 11.6511 | 1.1949e-06 | -0.0010931 | 470 | 2940 | 11.14 | 11.1234 | 0.00027441 | 0.016565 | 470 | 2928 | 11.2 | 11.1904 | 9.2342e-05 | 0.0096095 | 470 | 2976 | 11.21 | 11.2018 | 6.6618e-05 | 0.008162 | 474
471 | 2832 | 11.35 | 11.3757 | 0.00066246 | -0.025738 | 471 | 2832 | 11.54 | 11.5683 | 0.00080196 | -0.028319 | 471 | 2916 | 11.64 | 11.6531 | 0.00017099 | -0.013076 | 471 | 2946 | 11.15 | 11.1254 | 0.00060521 | 0.024601 | 471 | 2934 | 11.18 | 11.1922 | 0.00014991 | -0.012244 | 471 | 2982 | 11.22 | 11.2036 | 0.00026853 | 0.016387 | 475
472 | 2838 | 11.34 | 11.378 | 0.0014441 | -0.038001 | 472 | 2838 | 11.54 | 11.5705 | 0.00093325 | -0.030549 | 472 | 2922 | 11.63 | 11.655 | 0.00062719 | -0.025044 | 472 | 2952 | 11.14 | 11.1273 | 0.00016006 | 0.012652 | 472 | 2940 | 11.17 | 11.1941 | 0.00057999 | -0.024083 | - | 2982 | - | - | - | - | 476
473 | 2844 | 11.38 | 11.3802 | 6.086e-08 | -0.0002467 | 473 | 2844 | 11.54 | 11.5728 | 0.0010734 | -0.032762 | 473 | 2928 | 11.64 | 11.657 | 0.00028888 | -0.016996 | 473 | 2958 | 11.12 | 11.1293 | 8.6175e-05 | -0.009283 | 473 | 2946 | 11.19 | 11.1959 | 3.4903e-05 | -0.0059078 | - | 2982 | - | - | - | - | 477
474 | 2850 | 11.39 | 11.3825 | 5.6623e-05 | 0.0075248 | 474 | 2850 | 11.58 | 11.575 | 2.5419e-05 | 0.0050417 | 474 | 2934 | 11.64 | 11.6589 | 0.0003585 | -0.018934 | 474 | 2964 | 11.13 | 11.1312 | 1.4472e-06 | -0.001203 | 474 | 2952 | 11.17 | 11.1977 | 0.00076833 | -0.027719 | - | 2982 | - | - | - | - | 478
475 | 2856 | 11.39 | 11.3847 | 2.8231e-05 | 0.0053133 | 475 | 2856 | 11.6 | 11.5771 | 0.0005227 | 0.022863 | 475 | 2940 | 11.63 | 11.6609 | 0.00095213 | -0.030857 | 475 | 2970 | 11.14 | 11.1331 | 4.7494e-05 | 0.0068916 | 475 | 2958 | 11.18 | 11.1995 | 0.00038086 | -0.019516 | - | 2982 | - | - | - | - | 479
476 | 2862 | 11.38 | 11.3869 | 4.7354e-05 | -0.0068814 | 476 | 2862 | 11.62 | 11.5793 | 0.0016565 | 0.0407 | 476 | 2946 | 11.63 | 11.6628 | 0.0010735 | -0.032764 | 476 | 2976 | 11.14 | 11.135 | 2.5006e-05 | 0.0050006 | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 480
477 | 2868 | 11.37 | 11.3891 | 0.00036326 | -0.019059 | 477 | 2868 | 11.62 | 11.5814 | 0.0014864 | 0.038554 | 477 | 2952 | 11.64 | 11.6647 | 0.00060799 | -0.024658 | 477 | 2982 | 11.15 | 11.1369 | 0.00017224 | 0.013124 | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 481
478 | 2874 | 11.35 | 11.3912 | 0.0016991 | -0.041221 | 478 | 2874 | 11.62 | 11.5836 | 0.0013268 | 0.036425 | 478 | 2958 | 11.65 | 11.6665 | 0.00027344 | -0.016536 | 478 | 2988 | 11.14 | 11.1387 | 1.5918e-06 | 0.0012617 | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 482
479 | 2880 | 11.36 | 11.3934 | 0.0011133 | -0.033366 | 479 | 2880 | 11.6 | 11.5857 | 0.00020483 | 0.014312 | 479 | 2964 | 11.67 | 11.6684 | 2.5594e-06 | 0.0015998 | 479 | 2994 | 11.15 | 11.1406 | 8.8613e-05 | 0.0094134 | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 483
480 | 2886 | 11.37 | 11.3955 | 0.00064995 | -0.025494 | 480 | 2886 | 11.6 | 11.5878 | 0.00014922 | 0.012215 | 480 | 2970 | 11.67 | 11.6702 | 6.2464e-08 | -0.00024993 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 484
481 | 2892 | 11.39 | 11.3976 | 5.786e-05 | -0.0076065 | 481 | 2892 | 11.59 | 11.5899 | 1.8169e-08 | 0.00013479 | 481 | 2976 | 11.67 | 11.6721 | 4.349e-06 | -0.0020854 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 485
482 | 2898 | 11.4 | 11.3997 | 8.8326e-08 | 0.0002972 | 482 | 2898 | 11.59 | 11.5919 | 3.724e-06 | -0.0019298 | 482 | 2982 | 11.67 | 11.6739 | 1.5263e-05 | -0.0039068 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 486
483 | 2904 | 11.4 | 11.4018 | 3.1794e-06 | -0.0017831 | 483 | 2904 | 11.59 | 11.594 | 1.5828e-05 | -0.0039785 | 483 | 2988 | 11.67 | 11.6757 | 3.2651e-05 | -0.0057141 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 487
484 | 2910 | 11.38 | 11.4038 | 0.00056871 | -0.023848 | 484 | 2910 | 11.59 | 11.596 | 3.6137e-05 | -0.0060114 | 484 | 2994 | 11.68 | 11.6775 | 6.2124e-06 | 0.0024925 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 488
485 | 2916 | 11.38 | 11.4059 | 0.00067062 | -0.025896 | 485 | 2916 | 11.58 | 11.598 | 0.00032504 | -0.018029 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 489
486 | 2922 | 11.39 | 11.4079 | 0.00032146 | -0.017929 | 486 | 2922 | 11.57 | 11.6 | 0.00090183 | -0.030031 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 490
487 | 2928 | 11.41 | 11.4099 | 2.8096e-09 | 5.3005e-05 | 487 | 2928 | 11.56 | 11.602 | 0.0017654 | -0.042017 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 491
488 | 2934 | 11.4 | 11.4119 | 0.00014278 | -0.011949 | 488 | 2934 | 11.56 | 11.604 | 0.001935 | -0.043988 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 492
489 | 2940 | 11.42 | 11.4139 | 3.6769e-05 | 0.0060637 | 489 | 2940 | 11.58 | 11.6059 | 0.00067309 | -0.025944 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 493
490 | 2946 | 11.42 | 11.4159 | 1.6743e-05 | 0.0040919 | 490 | 2946 | 11.58 | 11.6079 | 0.00077757 | -0.027885 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 494
491 | 2952 | 11.42 | 11.4179 | 4.5584e-06 | 0.002135 | 491 | 2952 | 11.61 | 11.6098 | 3.5714e-08 | 0.00018898 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 495
492 | 2958 | 11.42 | 11.4198 | 3.7285e-08 | 0.00019309 | 492 | 2958 | 11.63 | 11.6117 | 0.00033408 | 0.018278 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 496
493 | 2964 | 11.43 | 11.4217 | 6.8326e-05 | 0.0082659 | 493 | 2964 | 11.64 | 11.6136 | 0.00069597 | 0.026381 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 497
494 | 2970 | 11.43 | 11.4236 | 4.0367e-05 | 0.0063535 | 494 | 2970 | 11.63 | 11.6155 | 0.00021023 | 0.014499 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 498
495 | 2976 | 11.43 | 11.4255 | 1.9852e-05 | 0.0044556 | 495 | 2976 | 11.63 | 11.6174 | 0.00015956 | 0.012632 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 499
496 | 2982 | 11.41 | 11.4274 | 0.00030373 | -0.017428 | 496 | 2982 | 11.61 | 11.6192 | 8.5031e-05 | -0.0092212 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 500
497 | 2988 | 11.42 | 11.4293 | 8.6433e-05 | -0.009297 | 497 | 2988 | 11.62 | 11.6211 | 1.1238e-06 | -0.0010601 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 501
498 | 2994 | 11.42 | 11.4312 | 0.00012436 | -0.011152 | 498 | 2994 | 11.63 | 11.6229 | 5.0626e-05 | 0.0071152 | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 502
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 503
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 504
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 505
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 506
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 507
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 508
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 509
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 510
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 511
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 512
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 513
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 514
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 515
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 516
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 517
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 518
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 519
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 520
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 521
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 522
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 523
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 524
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 525
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 526
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 527
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 528
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 529
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 530
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 531
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 532
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 533
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 534
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 535
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 536
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 537
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 538
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 539
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 540
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 541
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 542
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 543
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 544
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 545
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 546
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 547
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 548
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 549
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 550
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 551
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 552
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 553
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 554
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 555
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 556
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 557
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 558
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 559
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 560
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 561
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 562
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 563
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 564
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 565
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 566
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 567
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 568
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 569
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 570
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 571
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 572
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 573
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 574
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 575
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 576
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 577
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 578
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 579
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 580
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 581
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 582
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 583
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 584
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 585
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 586
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 587
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 588
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 589
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 590
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 591
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 592
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 593
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 594
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 595
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 596
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 597
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 598
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 599
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 600
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 601
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 602
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 603
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 604
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 605
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 606
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 607
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 608
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 609
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 610
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 611
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 612
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 613
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 614
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 615
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 616
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 617
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 618
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 619
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 620
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 621
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 622
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 623
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 624
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 625
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 626
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 627
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 628
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 629
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 630
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 631
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 632
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 633
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 634
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 635
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 636
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 637
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 638
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 639
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 640
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 641
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 642
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 643
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 644
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 645
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 646
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 647
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 648
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 649
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 650
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 651
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 652
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 653
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 654
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 655
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 656
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 657
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 658
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 659
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 660
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 661
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 662
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 663
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 664
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 665
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 666
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 667
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 668
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 669
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 670
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 671
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 672
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 673
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 674
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 675
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 676
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 677
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 678
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 679
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 680
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 681
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 682
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 683
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 684
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 685
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 686
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 687
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 688
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 689
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 690
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 691
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 692
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 693
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 694
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 695
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 696
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 697
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 698
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 699
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 700
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 701
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 702
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 703
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 704
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 705
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 706
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 707
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 708
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 709
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 710
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 711
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 712
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 713
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 714
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 715
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 716
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 717
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 718
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 719
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 720
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 721
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 722
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 723
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 724
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 725
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 726
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 727
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 728
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 729
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 730
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 731
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 732
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 733
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 734
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 735
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 736
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 737
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 738
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 739
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 740
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 741
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 742
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 743
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 744
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 745
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 746
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 747
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 748
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 749
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 750
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 751
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 752
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 753
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 754
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 755
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 756
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 757
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 758
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 759
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 760
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 761
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 762
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 763
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 764
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 765
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 766
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 767
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 768
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 769
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 770
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 771
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 772
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 773
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 774
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 775
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 776
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 777
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 778
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 779
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 780
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 781
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 782
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 783
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 784
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 785
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 786
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 787
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 788
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 789
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 790
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 791
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 792
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 793
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 794
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 795
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 796
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 797
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 798
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 799
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 800
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 801
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 802
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 803
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 804
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 805
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 806
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 807
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 808
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 809
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 810
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 811
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 812
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 813
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 814
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 815
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 816
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 817
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 818
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 819
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 820
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 821
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 822
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 823
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 824
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 825
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 826
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 827
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 828
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 829
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 830
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 831
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 832
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 833
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 834
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 835
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 836
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 837
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 838
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 839
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 840
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 841
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 842
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 843
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 844
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 845
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 846
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 847
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 848
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 849
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 850
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 851
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 852
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 853
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 854
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 855
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 856
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 857
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 858
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 859
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 860
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 861
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 862
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 863
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 864
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 865
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 866
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 867
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 868
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 869
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 870
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 871
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 872
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 873
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 874
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 875
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 876
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 877
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 878
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 879
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 880
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 881
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 882
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 883
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 884
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 885
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 886
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 887
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 888
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 889
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 890
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 891
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 892
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 893
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 894
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 895
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 896
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 897
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 898
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 899
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 900
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 901
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 902
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 903
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 904
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 905
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 906
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 907
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 908
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 909
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 910
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 911
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 912
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 913
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 914
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 915
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 916
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 917
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 918
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 919
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 920
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 921
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 922
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 923
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 924
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 925
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 926
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 927
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 928
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 929
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 930
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 931
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 932
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 933
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 934
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 935
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 936
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 937
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 938
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 939
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 940
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 941
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 942
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 943
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 944
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 945
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 946
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 947
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 948
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 949
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 950
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 951
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 952
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 953
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 954
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 955
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 956
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 957
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 958
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 959
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 960
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 961
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 962
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 963
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 964
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 965
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 966
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 967
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 968
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 969
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 970
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 971
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 972
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 973
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 974
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 975
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 976
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 977
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 978
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 979
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 980
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 981
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 982
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 983
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 984
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 985
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 986
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 987
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 988
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 989
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 990
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 991
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 992
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 993
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 994
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 995
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 996
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 997
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 998
- | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2994 | - | - | - | - | - | 2958 | - | - | - | - | - | 2982 | - | - | - | - | 999
499 | 2994 | - | - | - | - | 499 | 2994 | - | - | - | - | 485 | 2994 | - | - | - | - | 480 | 2994 | - | - | - | - | 476 | 2958 | - | - | - | - | 472 | 2982 | - | - | - | - | 1000

## Meetgegevens meting 2
METING 2 | [44 empty] | kolomnr naar kolomletters
TYPE | Absorptiemeting in slibwater | [43 empty] | 1 | a
Toename bij beluchting aan | [17 empty] | Afname bij beluchting uit | [26 empty] | 2 | b
[18 empty] | Gegevens worden gebruikt voor berekening veradememing in slibwater | [20 empty] | Hulpkolommen afname (opzoeken rijnummer laatste meting) | [5 empty] | 3 | c
Sonde 1 | Sonde 1 |  | Sonde 2 | Sonde 2 |  | Sonde 3 | Sonde 3 |  | Sonde 4 | Sonde 4 |  | Sonde 5 | Sonde 5 |  | Sonde 6 | Sonde 6 |  | Sonde 1 |  | Sonde 2 |  | Sonde 3 |  | Sonde 4 |  | Sonde 5 |  | Sonde 6 |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | METING 2 | Verademing (mg/(l.h)) |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | 4 | d
monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | afname | afname | afname | afname | afname | afname |  | gemiddeld | berekend | [6 empty] | 5 | e
| (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | Sonde 1 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6 | f
1 | 12 | 0.82 | 1 | 12 | 0.85 | 1 | 96 | 2.16 | 1 | 126 | 2.14 | 1 | 114 | 2.35 | 1 | 120 | 2.19 | 0 | 9.75 | 0 | 8.7 | [14 empty] | Sonde 2 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 7 | g
2 | 18 | 1 | 2 | 18 | 0.98 | 2 | 102 | 2.24 | 2 | 132 | 2.24 | 2 | 120 | 2.45 | 2 | 126 | 2.32 | 30 | 9.57 | 30 | 8.64 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 3 | - | - | 11 | 11 |  |  |  |  | 8 | h
3 | 24 | 1.1 | 3 | 24 | 1.08 | 3 | 108 | 2.32 | 3 | 138 | 2.33 | 3 | 126 | 2.54 | 3 | 132 | 2.45 | 60 | 9.39 | 60 | 8.58 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 4 | - | - | 12 | 12 |  |  |  |  | 9 | i
4 | 30 | 1.18 | 4 | 30 | 1.18 | 4 | 114 | 2.37 | 4 | 144 | 2.39 | 4 | 132 | 2.59 | 4 | 138 | 2.49 | 90 | 9.07 | 90 | 8.415 | [8 empty] | Sonde 1: 38.4; Sonde 2: 19.8 | Sonde 5 | - | - | 13 | 13 |  |  |  |  | 10 | j
5 | 36 | 1.24 | 5 | 36 | 1.24 | 5 | 120 | 2.39 | 5 | 150 | 2.43 | 5 | 138 | 2.62 | 5 | 144 | 2.62 | 120 | 8.88 | 120 | 8.25 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 19.8 | Sonde 6 | - | - | 14 | 14 |  |  |  |  | 11 | k
6 | 42 | 1.3 | 6 | 42 | 1.3 | 6 | 126 | 2.45 | 6 | 156 | 2.43 | 6 | 144 | 2.69 | 6 | 150 | 2.74 | 150 | 8.48 | 150 | 7.86 | [8 empty] | Sonde 1: 48; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12 | l
7 | 48 | 1.37 | 7 | 48 | 1.41 | 7 | 132 | 2.56 | 7 | 162 | 2.45 | 7 | 150 | 2.76 | 7 | 156 | 2.75 | 180 | 8.15 | 180 | 7.47 | [8 empty] | Sonde 1: 39.6; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 13 | m
8 | 54 | 1.42 | 8 | 54 | 1.51 | 8 | 138 | 2.68 | 8 | 168 | 2.5 | 8 | 156 | 2.82 | 8 | 162 | 2.79 | 210 | 7.87 | 210 | 7.24 | [8 empty] | Sonde 1: 33.6; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 14 | n
9 | 60 | 1.49 | 9 | 60 | 1.58 | 9 | 144 | 2.8 | 9 | 174 | 2.61 | 9 | 162 | 2.9 | 9 | 168 | 2.81 | 240 | 7.52 | 240 | 7.01 | [8 empty] | Sonde 1: 42; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 15 | o
10 | 66 | 1.57 | 10 | 66 | 1.63 | 10 | 150 | 2.91 | 10 | 180 | 2.73 | 10 | 168 | 3 | 10 | 174 | 2.87 | 270 | 7.43 | 270 | 6.895 | [8 empty] | Sonde 1: 10.8; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 16 | p
11 | 72 | 1.67 | 11 | 72 | 1.68 | 11 | 156 | 3.03 | 11 | 186 | 2.83 | 11 | 174 | 3.1 | 11 | 180 | 2.95 | 300 | 7.44 | 300 | 6.78 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 17 | q
12 | 78 | 1.73 | 12 | 78 | 1.76 | 12 | 162 | 3.14 | 12 | 192 | 2.94 | 12 | 180 | 3.17 | 12 | 186 | 3.01 | 330 | 7.44 | 330 | 6.775 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 18 | r
13 | 84 | 1.77 | 13 | 84 | 1.83 | 13 | 168 | 3.26 | 13 | 198 | 3.04 | 13 | 186 | 3.27 | 13 | 192 | 3.13 | 360 | 7.49 | 360 | 6.77 | [8 empty] | Sonde 1: -6; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 19 | s
14 | 90 | 1.84 | 14 | 90 | 1.91 | 14 | 174 | 3.36 | 14 | 204 | 3.15 | 14 | 192 | 3.41 | 14 | 198 | 3.26 | 390 | 7.52 | 390 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 20 | t
15 | 96 | 1.96 | 15 | 96 | 2.02 | 15 | 180 | 3.45 | 15 | 210 | 3.25 | 15 | 198 | 3.5 | 15 | 204 | 3.4 | 420 | 7.55 | 420 | 6.84 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 21 | u
16 | 102 | 2.04 | 16 | 102 | 2.13 | 16 | 186 | 3.55 | 16 | 216 | 3.32 | 16 | 204 | 3.59 | 16 | 210 | 3.49 | 450 | 7.58 | 450 | 6.865 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -3 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 22 | v
17 | 108 | 2.1 | 17 | 108 | 2.2 | 17 | 192 | 3.6 | 17 | 222 | 3.37 | 17 | 210 | 3.65 | 17 | 216 | 3.6 | 480 | 7.6 | 480 | 6.89 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 23 | w
18 | 114 | 2.21 | 18 | 114 | 2.27 | 18 | 198 | 3.64 | 18 | 228 | 3.43 | 18 | 216 | 3.72 | 18 | 222 | 3.65 | 510 | 7.64 | 510 | 6.915 | [8 empty] | Sonde 1: -4.8; Sonde 2: -3 |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  | 24 | x
19 | 120 | 2.28 | 19 | 120 | 2.31 | 19 | 204 | 3.69 | 19 | 234 | 3.5 | 19 | 222 | 3.77 | 19 | 228 | 3.74 | 540 | 7.66 | 540 | 6.94 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 25 | y
20 | 126 | 2.27 | 20 | 126 | 2.37 | 20 | 210 | 3.73 | 20 | 240 | 3.54 | 20 | 228 | 3.81 | 20 | 234 | 3.7 | 570 | 7.66 | 570 | 6.965 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: -3 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 26 | z
21 | 132 | 2.28 | 21 | 132 | 2.46 | 21 | 216 | 3.78 | 21 | 246 | 3.57 | 21 | 234 | 3.84 | 21 | 240 | 3.65 | 600 | 7.67 | 600 | 6.99 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: -3 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 27 | aa
22 | 138 | 2.38 | 22 | 138 | 2.59 | 22 | 222 | 3.82 | 22 | 252 | 3.6 | 22 | 240 | 3.9 | 22 | 246 | 3.72 | 630 | 7.64 | 630 | 6.95 | [8 empty] | Sonde 1: 3.6; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 28 | ab
23 | 144 | 2.49 | 23 | 144 | 2.69 | 23 | 228 | 3.85 | 23 | 258 | 3.63 | 23 | 246 | 3.93 | 23 | 252 | 3.78 | 660 | 7.57 | 660 | 6.91 | [8 empty] | Sonde 1: 8.4; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 29 | ac
24 | 150 | 2.61 | 24 | 150 | 2.77 | 24 | 234 | 3.85 | 24 | 264 | 3.68 | 24 | 252 | 3.99 | 24 | 258 | 3.83 | 690 | 7.45 | 690 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 30 | ad
25 | 156 | 2.72 | 25 | 156 | 2.85 | 25 | 240 | 3.88 | 25 | 270 | 3.72 | 25 | 258 | 4.05 | 25 | 264 | 3.81 | 720 | 7.3 | 720 | 6.7 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | 31 | ae
26 | 162 | 2.8 | 26 | 162 | 2.92 | 26 | 246 | 3.9 | 26 | 276 | 3.75 | 26 | 264 | 4.04 | 26 | 270 | 3.9 | 750 | 7.12 | 750 | 6.45 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 30 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 32 | af
27 | 168 | 2.9 | 27 | 168 | 3.05 | 27 | 252 | 3.94 | 27 | 282 | 3.78 | 27 | 270 | 4.07 | 27 | 276 | 3.91 | 780 | 6.81 | 780 | 6.2 | [8 empty] | Sonde 1: 37.2; Sonde 2: 30 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 33 | ag
28 | 174 | 2.95 | 28 | 174 | 3.17 | 28 | 258 | 3.97 | 28 | 288 | 3.8 | 28 | 276 | 4.1 | 28 | 282 | 3.91 | 810 | 6.62 | 810 | 6.025 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 21 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 34 | ah
29 | 180 | 3.01 | 29 | 180 | 3.28 | 29 | 264 | 4.03 | 29 | 294 | 3.82 | 29 | 282 | 4.12 | 29 | 288 | 3.95 | 840 | 6.5 | 840 | 5.85 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 21 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 35 | ai
30 | 186 | 3.09 | 30 | 186 | 3.38 | 30 | 270 | 4.09 | 30 | 300 | 3.84 | 30 | 288 | 4.15 | 30 | 294 | 3.99 | 870 | 6.35 | 870 | 5.715 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 36 | aj
31 | 192 | 3.16 | 31 | 192 | 3.46 | 31 | 276 | 4.14 | 31 | 306 | 3.87 | 31 | 294 | 4.2 | 31 | 300 | 4.12 | 900 | 6.19 | 900 | 5.58 | [8 empty] | Sonde 1: 19.2; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 37 | ak
32 | 198 | 3.24 | 32 | 198 | 3.51 | 32 | 282 | 4.19 | 32 | 312 | 3.92 | 32 | 300 | 4.25 | 32 | 306 | 4.19 | [27 empty] | 38 | al
33 | 204 | 3.34 | 33 | 204 | 3.55 | 33 | 288 | 4.27 | 33 | 318 | 3.99 | 33 | 306 | 4.27 | 33 | 312 | 4.2 | [27 empty] | 39 | am
34 | 210 | 3.45 | 34 | 210 | 3.57 | 34 | 294 | 4.35 | 34 | 324 | 4.06 | 34 | 312 | 4.35 | 34 | 318 | 4.26 | [27 empty] | 40 | an
35 | 216 | 3.54 | 35 | 216 | 3.63 | 35 | 300 | 4.4 | 35 | 330 | 4.16 | 35 | 318 | 4.43 | 35 | 324 | 4.33 | [27 empty] | 41 | ao
36 | 222 | 3.61 | 36 | 222 | 3.68 | 36 | 306 | 4.44 | 36 | 336 | 4.25 | 36 | 324 | 4.5 | 36 | 330 | 4.37 | [27 empty] | 42 | ap
37 | 228 | 3.62 | 37 | 228 | 3.73 | 37 | 312 | 4.48 | 37 | 342 | 4.33 | 37 | 330 | 4.54 | 37 | 336 | 4.41 | [27 empty] | 43 | aq
38 | 234 | 3.65 | 38 | 234 | 3.75 | 38 | 318 | 4.53 | 38 | 348 | 4.4 | 38 | 336 | 4.59 | 38 | 342 | 4.41 | [27 empty] | 44 | ar
39 | 240 | 3.67 | 39 | 240 | 3.77 | 39 | 324 | 4.61 | 39 | 354 | 4.47 | 39 | 342 | 4.64 | 39 | 348 | 4.49 | [27 empty] | 45 | as
40 | 246 | 3.7 | 40 | 246 | 3.79 | 40 | 330 | 4.67 | 40 | 360 | 4.53 | 40 | 348 | 4.71 | 40 | 354 | 4.53 | [27 empty] | 46 | at
41 | 252 | 3.75 | 41 | 252 | 3.83 | 41 | 336 | 4.75 | 41 | 366 | 4.59 | 41 | 354 | 4.75 | 41 | 360 | 4.61 | [27 empty] | 47 | au
42 | 258 | 3.81 | 42 | 258 | 3.88 | 42 | 342 | 4.83 | 42 | 372 | 4.64 | 42 | 360 | 4.82 | 42 | 366 | 4.7 | [27 empty] | 48 | av
43 | 264 | 3.86 | 43 | 264 | 3.92 | 43 | 348 | 4.91 | 43 | 378 | 4.71 | 43 | 366 | 4.88 | 43 | 372 | 4.76 | [27 empty] | 49 | aw
44 | 270 | 3.9 | 44 | 270 | 3.97 | 44 | 354 | 4.96 | 44 | 384 | 4.77 | 44 | 372 | 4.92 | 44 | 378 | 4.85 | [27 empty] | 50 | ax
45 | 276 | 3.95 | 45 | 276 | 4.01 | 45 | 360 | 4.99 | 45 | 390 | 4.83 | 45 | 378 | 4.99 | 45 | 384 | 4.98 | [27 empty] | 51 | ay
46 | 282 | 4 | 46 | 282 | 4.07 | 46 | 366 | 5.03 | 46 | 396 | 4.87 | 46 | 384 | 5.05 | 46 | 390 | 5.08 | [27 empty] | 52 | az
47 | 288 | 4.03 | 47 | 288 | 4.11 | 47 | 372 | 5.09 | 47 | 402 | 4.92 | 47 | 390 | 5.11 | 47 | 402 | 5.1 | [27 empty] | 53 | ba
48 | 294 | 4.05 | 48 | 294 | 4.18 | 48 | 378 | 5.16 | 48 | 408 | 4.94 | 48 | 396 | 5.16 | 48 | 408 | 5.06 | [27 empty] | 54 | bb
49 | 300 | 4.1 | 49 | 300 | 4.26 | 49 | 384 | 5.21 | 49 | 414 | 4.97 | 49 | 402 | 5.19 | 49 | 414 | 5.11 | [27 empty] | 55 | bc
50 | 306 | 4.17 | 50 | 306 | 4.32 | 50 | 390 | 5.27 | 50 | 420 | 5.02 | 50 | 408 | 5.23 | 50 | 420 | 5.14 | [27 empty] | 56 | bd
51 | 312 | 4.23 | 51 | 312 | 4.36 | 51 | 396 | 5.33 | 51 | 426 | 5.07 | 51 | 414 | 5.3 | 51 | 426 | 5.22 | [27 empty] | 57 | be
52 | 318 | 4.31 | 52 | 318 | 4.43 | 52 | 402 | 5.38 | 52 | 432 | 5.12 | 52 | 420 | 5.36 | 52 | 432 | 5.28 | [27 empty] | 58 | bf
53 | 324 | 4.38 | 53 | 324 | 4.47 | 53 | 408 | 5.42 | 53 | 438 | 5.15 | 53 | 426 | 5.39 | 53 | 438 | 5.31 | [27 empty] | 59 | bg
54 | 330 | 4.44 | 54 | 330 | 4.53 | 54 | 414 | 5.47 | 54 | 444 | 5.19 | 54 | 432 | 5.44 | 54 | 444 | 5.39 | [27 empty] | 60 | bh
55 | 336 | 4.47 | 55 | 336 | 4.59 | 55 | 420 | 5.55 | 55 | 450 | 5.23 | 55 | 438 | 5.47 | 55 | 450 | 5.47 | [27 empty] | 61 | bi
56 | 342 | 4.51 | 56 | 342 | 4.63 | 56 | 426 | 5.6 | 56 | 456 | 5.3 | 56 | 444 | 5.53 | 56 | 456 | 5.53 | [27 empty] | 62 | bj
57 | 348 | 4.56 | 57 | 348 | 4.68 | 57 | 432 | 5.64 | 57 | 462 | 5.34 | 57 | 450 | 5.55 | 57 | 462 | 5.59 | [27 empty] | 63 | bk
58 | 354 | 4.62 | 58 | 354 | 4.75 | 58 | 438 | 5.7 | 58 | 468 | 5.4 | 58 | 456 | 5.59 | 58 | 468 | 5.67 | [27 empty] | 64 | bl
59 | 360 | 4.68 | 59 | 360 | 4.83 | 59 | 444 | 5.75 | 59 | 474 | 5.46 | 59 | 462 | 5.64 | 59 | 474 | 5.69 | [27 empty] | 65 | bm
60 | 366 | 4.72 | 60 | 366 | 4.88 | 60 | 450 | 5.79 | 60 | 480 | 5.52 | 60 | 468 | 5.71 | 60 | 480 | 5.73 | [27 empty] | 66 | bn
61 | 372 | 4.78 | 61 | 372 | 4.93 | 61 | 456 | 5.84 | 61 | 486 | 5.6 | 61 | 474 | 5.79 | 61 | 486 | 5.79 | [27 empty] | 67 | bo
62 | 378 | 4.82 | 62 | 378 | 4.99 | 62 | 462 | 5.9 | 62 | 492 | 5.66 | 62 | 480 | 5.85 | 62 | 492 | 5.81 | [27 empty] | 68 | bp
63 | 384 | 4.85 | 63 | 384 | 5.05 | 63 | 468 | 5.96 | 63 | 498 | 5.72 | 63 | 486 | 5.89 | 63 | 498 | 5.86 | [27 empty] | 69 | bq
64 | 390 | 4.87 | 64 | 390 | 5.11 | 64 | 474 | 6.05 | 64 | 504 | 5.78 | 64 | 492 | 5.95 | 64 | 504 | 5.93 | [27 empty] | 70 | br
65 | 396 | 4.95 | 65 | 396 | 5.19 | 65 | 480 | 6.12 | 65 | 510 | 5.85 | 65 | 498 | 6 | 65 | 510 | 5.98 | [27 empty] | 71 | bs
66 | 402 | 5.01 | 66 | 402 | 5.23 | 66 | 486 | 6.16 | 66 | 516 | 5.92 | 66 | 504 | 6.05 | 66 | 516 | 6.03 | [27 empty] | 72 | bt
67 | 408 | 5.08 | 67 | 408 | 5.27 | 67 | 492 | 6.17 | 67 | 522 | 5.97 | 67 | 510 | 6.1 | 67 | 522 | 6.08 | [27 empty] | 73 | bu
68 | 414 | 5.16 | 68 | 414 | 5.31 | 68 | 498 | 6.22 | 68 | 528 | 6.01 | 68 | 516 | 6.15 | 68 | 528 | 6.14 | [27 empty] | 74 | bv
69 | 420 | 5.2 | 69 | 420 | 5.37 | 69 | 504 | 6.26 | 69 | 534 | 6.02 | 69 | 522 | 6.19 | 69 | 534 | 6.19 | [27 empty] | 75 | bw
70 | 426 | 5.23 | 70 | 426 | 5.43 | 70 | 510 | 6.31 | 70 | 540 | 6.03 | 70 | 528 | 6.23 | 70 | 540 | 6.25 | [27 empty] | 76 | bx
71 | 432 | 5.26 | 71 | 432 | 5.46 | 71 | 516 | 6.36 | 71 | 546 | 6.05 | 71 | 534 | 6.25 | 71 | 552 | 6.31 | [27 empty] | 77 | by
72 | 438 | 5.31 | 72 | 438 | 5.5 | 72 | 522 | 6.39 | 72 | 552 | 6.08 | 72 | 540 | 6.31 | 72 | 558 | 6.29 | [27 empty] | 78 | bz
73 | 444 | 5.37 | 73 | 444 | 5.53 | 73 | 528 | 6.42 | 73 | 558 | 6.12 | 73 | 546 | 6.31 | 73 | 564 | 6.28 | [27 empty] | 79 | ca
74 | 450 | 5.42 | 74 | 450 | 5.59 | 74 | 534 | 6.46 | 74 | 564 | 6.15 | 74 | 552 | 6.33 | 74 | 570 | 6.33 | [27 empty] | 80 | cb
75 | 456 | 5.51 | 75 | 456 | 5.67 | 75 | 540 | 6.48 | 75 | 570 | 6.19 | 75 | 558 | 6.4 | 75 | 576 | 6.34 | [27 empty] | 81 | cc
76 | 462 | 5.56 | 76 | 462 | 5.71 | 76 | 546 | 6.5 | 76 | 576 | 6.23 | 76 | 564 | 6.43 | 76 | 582 | 6.36 | [27 empty] | 82 | cd
77 | 468 | 5.61 | 77 | 468 | 5.76 | 77 | 552 | 6.5 | 77 | 582 | 6.26 | 77 | 570 | 6.45 | 77 | 588 | 6.41 | [27 empty] | 83 | ce
78 | 474 | 5.68 | 78 | 474 | 5.83 | 78 | 558 | 6.52 | 78 | 588 | 6.28 | 78 | 576 | 6.46 | 78 | 594 | 6.46 | [27 empty] | 84 | cf
79 | 480 | 5.74 | 79 | 480 | 5.91 | 79 | 564 | 6.59 | 79 | 594 | 6.31 | 79 | 582 | 6.5 | 79 | 600 | 6.49 | [27 empty] | 85 | cg
80 | 486 | 5.79 | 80 | 486 | 5.96 | 80 | 570 | 6.64 | 80 | 600 | 6.34 | 80 | 588 | 6.55 | 80 | 606 | 6.53 | [27 empty] | 86 | ch
81 | 492 | 5.83 | 81 | 492 | 6 | 81 | 576 | 6.7 | 81 | 606 | 6.36 | 81 | 594 | 6.59 | 81 | 612 | 6.58 | [27 empty] | 87 | ci
82 | 498 | 5.87 | 82 | 498 | 6.05 | 82 | 582 | 6.73 | 82 | 612 | 6.41 | 82 | 600 | 6.62 | 82 | 618 | 6.6 | [27 empty] | 88 | cj
83 | 504 | 5.92 | 83 | 504 | 6.09 | 83 | 588 | 6.76 | 83 | 618 | 6.44 | 83 | 606 | 6.63 | 83 | 624 | 6.62 | [27 empty] | 89 | ck
84 | 510 | 5.97 | 84 | 510 | 6.17 | 84 | 594 | 6.79 | 84 | 624 | 6.49 | 84 | 612 | 6.65 | 84 | 630 | 6.66 | [27 empty] | 90 | cl
85 | 516 | 6.02 | 85 | 516 | 6.21 | 85 | 600 | 6.81 | 85 | 630 | 6.52 | 85 | 618 | 6.7 | 85 | 636 | 6.71 | [27 empty] | 91 | cm
86 | 522 | 6.07 | 86 | 522 | 6.23 | 86 | 606 | 6.84 | 86 | 636 | 6.55 | 86 | 624 | 6.74 | 86 | 642 | 6.8 | [27 empty] | 92 | cn
87 | 528 | 6.07 | 87 | 528 | 6.25 | 87 | 612 | 6.88 | 87 | 642 | 6.56 | 87 | 630 | 6.76 | 87 | 648 | 6.78 | [27 empty] | 93 | co
88 | 534 | 6.09 | 88 | 534 | 6.28 | 88 | 618 | 6.91 | 88 | 648 | 6.59 | 88 | 636 | 6.81 | 88 | 654 | 6.82 | [27 empty] | 94 | cp
89 | 540 | 6.14 | 89 | 540 | 6.32 | 89 | 624 | 6.94 | 89 | 654 | 6.62 | 89 | 642 | 6.84 | 89 | 660 | 6.82 | [27 empty] | 95 | cq
90 | 546 | 6.19 | 90 | 546 | 6.35 | 90 | 630 | 6.97 | 90 | 660 | 6.64 | 90 | 648 | 6.86 | 90 | 666 | 6.87 | [27 empty] | 96 | cr
91 | 552 | 6.22 | 91 | 552 | 6.4 | 91 | 636 | 7.02 | 91 | 666 | 6.67 | 91 | 654 | 6.9 | 91 | 672 | 6.91 | [27 empty] | 97 | cs
92 | 558 | 6.24 | 92 | 558 | 6.44 | 92 | 642 | 7.06 | 92 | 672 | 6.72 | 92 | 660 | 6.93 | 92 | 678 | 6.94 | [27 empty] | 98 | ct
93 | 564 | 6.29 | 93 | 564 | 6.47 | 93 | 648 | 7.11 | 93 | 678 | 6.75 | 93 | 666 | 6.97 | 93 | 684 | 6.96 | [27 empty] | 99 | cu
94 | 570 | 6.34 | 94 | 570 | 6.51 | 94 | 654 | 7.15 | 94 | 684 | 6.8 | 94 | 672 | 7.01 | 94 | 690 | 6.97 | [27 empty] | 100 | cv
95 | 576 | 6.4 | 95 | 576 | 6.58 | 95 | 660 | 7.18 | 95 | 690 | 6.85 | 95 | 678 | 7.05 | 95 | 696 | 7.02 | [27 empty] | 101 | cw
96 | 582 | 6.43 | 96 | 582 | 6.61 | 96 | 666 | 7.22 | 96 | 696 | 6.88 | 96 | 684 | 7.04 | 96 | 702 | 7.06 | [27 empty] | 102 | cx
97 | 588 | 6.46 | 97 | 588 | 6.63 | 97 | 672 | 7.23 | 97 | 702 | 6.91 | 97 | 690 | 7.08 | 97 | 708 | 7.08 | [27 empty] | 103 | cy
98 | 594 | 6.47 | 98 | 594 | 6.65 | 98 | 678 | 7.26 | 98 | 708 | 6.94 | 98 | 696 | 7.13 | 98 | 714 | 7.09 | [27 empty] | 104 | cz
99 | 600 | 6.49 | 99 | 600 | 6.69 | 99 | 684 | 7.31 | 99 | 714 | 6.97 | 99 | 702 | 7.15 | 99 | 720 | 7.21 | [27 empty] | 105
100 | 606 | 6.54 | 100 | 606 | 6.72 | 100 | 690 | 7.37 | 100 | 720 | 6.99 | 100 | 708 | 7.18 | 100 | 726 | 7.26 | [27 empty] | 106
101 | 612 | 6.61 | 101 | 612 | 6.76 | 101 | 696 | 7.42 | 101 | 726 | 7.03 | 101 | 714 | 7.24 | 101 | 732 | 7.29 | [27 empty] | 107
102 | 618 | 6.67 | 102 | 618 | 6.8 | 102 | 702 | 7.47 | 102 | 732 | 7.08 | 102 | 720 | 7.31 | 102 | 738 | 7.31 | [27 empty] | 108
103 | 624 | 6.7 | 103 | 624 | 6.82 | 103 | 708 | 7.52 | 103 | 738 | 7.14 | 103 | 726 | 7.34 | 103 | 744 | 7.33 | [27 empty] | 109
104 | 630 | 6.74 | 104 | 630 | 6.86 | 104 | 714 | 7.55 | 104 | 744 | 7.2 | 104 | 732 | 7.34 | 104 | 750 | 7.35 | [27 empty] | 110
105 | 636 | 6.75 | 105 | 636 | 6.89 | 105 | 720 | 7.58 | 105 | 750 | 7.22 | 105 | 738 | 7.34 | 105 | 756 | 7.41 | [27 empty] | 111
106 | 642 | 6.78 | 106 | 642 | 6.95 | 106 | 726 | 7.63 | 106 | 756 | 7.25 | 106 | 744 | 7.38 | 106 | 762 | 7.44 | [27 empty] | 112
107 | 648 | 6.82 | 107 | 648 | 6.99 | 107 | 732 | 7.68 | 107 | 762 | 7.28 | 107 | 750 | 7.42 | 107 | 768 | 7.49
108 | 654 | 6.84 | 108 | 654 | 7.03 | 108 | 738 | 7.71 | 108 | 768 | 7.31 | 108 | 756 | 7.48 | 108 | 774 | 7.51
109 | 660 | 6.88 | 109 | 660 | 7.05 | 109 | 744 | 7.72 | 109 | 774 | 7.35 | 109 | 762 | 7.54 | 109 | 780 | 7.51
110 | 666 | 6.89 | 110 | 666 | 7.08 | 110 | 750 | 7.73 | 110 | 780 | 7.4 | 110 | 768 | 7.58 | 110 | 786 | 7.52
111 | 672 | 6.91 | 111 | 672 | 7.1 | 111 | 756 | 7.77 | 111 | 786 | 7.44 | 111 | 774 | 7.6 | 111 | 792 | 7.57
112 | 678 | 6.97 | 112 | 678 | 7.13 | 112 | 762 | 7.78 | 112 | 792 | 7.46 | 112 | 780 | 7.64 | 112 | 798 | 7.59
113 | 684 | 6.99 | 113 | 684 | 7.18 | 113 | 768 | 7.82 | 113 | 798 | 7.5 | 113 | 786 | 7.66 | 113 | 804 | 7.66
114 | 690 | 7.02 | 114 | 690 | 7.24 | 114 | 774 | 7.88 | 114 | 804 | 7.52 | 114 | 792 | 7.68 | 114 | 810 | 7.7
115 | 696 | 7.09 | 115 | 696 | 7.3 | 115 | 780 | 7.93 | 115 | 810 | 7.55 | 115 | 798 | 7.72 | 115 | 816 | 7.74
116 | 702 | 7.14 | 116 | 702 | 7.37 | 116 | 786 | 7.95 | 116 | 816 | 7.56 | 116 | 804 | 7.77 | 116 | 822 | 7.76
117 | 708 | 7.2 | 117 | 708 | 7.41 | 117 | 792 | 7.98 | 117 | 822 | 7.58 | 117 | 810 | 7.8 | 117 | 828 | 7.78
118 | 714 | 7.23 | 118 | 714 | 7.43 | 118 | 798 | 7.99 | 118 | 828 | 7.61 | 118 | 816 | 7.81 | 118 | 834 | 7.81
119 | 720 | 7.24 | 119 | 720 | 7.45 | 119 | 804 | 8 | 119 | 834 | 7.66 | 119 | 822 | 7.82 | 119 | 840 | 7.85
120 | 726 | 7.29 | 120 | 726 | 7.48 | 120 | 810 | 8.04 | 120 | 840 | 7.7 | 120 | 828 | 7.85 | 120 | 846 | 7.88
121 | 732 | 7.34 | 121 | 732 | 7.56 | 121 | 816 | 8.1 | 121 | 846 | 7.73 | 121 | 834 | 7.91 | 121 | 852 | 7.89
122 | 738 | 7.4 | 122 | 738 | 7.62 | 122 | 822 | 8.14 | 122 | 852 | 7.76 | 122 | 840 | 7.94 | 122 | 858 | 8.01
123 | 744 | 7.44 | 123 | 744 | 7.65 | 123 | 828 | 8.18 | 123 | 858 | 7.77 | 123 | 846 | 7.94 | 123 | 864 | 8.05
124 | 750 | 7.46 | 124 | 750 | 7.66 | 124 | 834 | 8.21 | 124 | 864 | 7.81 | 124 | 852 | 7.96 | 124 | 870 | 8.02
125 | 756 | 7.51 | 125 | 756 | 7.7 | 125 | 840 | 8.24 | 125 | 870 | 7.83 | 125 | 858 | 8.02 | 125 | 876 | 8.04
126 | 762 | 7.56 | 126 | 762 | 7.74 | 126 | 846 | 8.27 | 126 | 876 | 7.86 | 126 | 864 | 8.04 | 126 | 882 | 8.04
127 | 768 | 7.61 | 127 | 768 | 7.77 | 127 | 852 | 8.29 | 127 | 882 | 7.88 | 127 | 870 | 8.07 | 127 | 888 | 8.05
128 | 774 | 7.63 | 128 | 774 | 7.81 | 128 | 858 | 8.33 | 128 | 888 | 7.9 | 128 | 876 | 8.09 | 128 | 894 | 8.06
129 | 780 | 7.63 | 129 | 780 | 7.85 | 129 | 864 | 8.33 | 129 | 894 | 7.92 | 129 | 882 | 8.11 | 129 | 900 | 8.08
130 | 786 | 7.65 | 130 | 786 | 7.91 | 130 | 870 | 8.34 | 130 | 900 | 7.95 | 130 | 888 | 8.12 | 130 | 906 | 8.13
131 | 792 | 7.68 | 131 | 792 | 7.93 | 131 | 876 | 8.35 | 131 | 906 | 7.97 | 131 | 894 | 8.11 | 131 | 912 | 8.14
132 | 798 | 7.73 | 132 | 798 | 7.93 | 132 | 882 | 8.36 | 132 | 912 | 7.99 | 132 | 900 | 8.14 | 132 | 918 | 8.17
133 | 804 | 7.79 | 133 | 804 | 7.95 | 133 | 888 | 8.36 | 133 | 918 | 8.01 | 133 | 906 | 8.17 | 133 | 924 | 8.16
134 | 810 | 7.82 | 134 | 810 | 7.99 | 134 | 894 | 8.39 | 134 | 924 | 8.02 | 134 | 912 | 8.2 | 134 | 930 | 8.2
135 | 816 | 7.84 | 135 | 816 | 8.02 | 135 | 900 | 8.41 | 135 | 930 | 8.05 | 135 | 918 | 8.22 | 135 | 936 | 8.15
136 | 822 | 7.86 | 136 | 822 | 8.06 | 136 | 906 | 8.47 | 136 | 936 | 8.07 | 136 | 924 | 8.22 | 136 | 942 | 8.24
137 | 828 | 7.86 | 137 | 828 | 8.07 | 137 | 912 | 8.51 | 137 | 942 | 8.11 | 137 | 930 | 8.2 | 137 | 948 | 8.3
138 | 834 | 7.92 | 138 | 834 | 8.1 | 138 | 918 | 8.54 | 138 | 948 | 8.14 | 138 | 936 | 8.24 | 138 | 954 | 8.29
139 | 840 | 7.96 | 139 | 840 | 8.15 | 139 | 924 | 8.58 | 139 | 954 | 8.17 | 139 | 942 | 8.28 | 139 | 960 | 8.28
140 | 846 | 8.01 | 140 | 846 | 8.2 | 140 | 930 | 8.58 | 140 | 960 | 8.18 | 140 | 948 | 8.33 | 140 | 966 | 8.3
141 | 852 | 8.04 | 141 | 852 | 8.22 | 141 | 936 | 8.61 | 141 | 966 | 8.18 | 141 | 954 | 8.3 | 141 | 972 | 8.35
142 | 858 | 8.06 | 142 | 858 | 8.23 | 142 | 942 | 8.64 | 142 | 972 | 8.2 | 142 | 960 | 8.34 | 142 | 978 | 8.4
143 | 864 | 8.05 | 143 | 864 | 8.25 | 143 | 948 | 8.68 | 143 | 978 | 8.21 | 143 | 966 | 8.37 | 143 | 984 | 8.44
144 | 870 | 8.07 | 144 | 870 | 8.25 | 144 | 954 | 8.71 | 144 | 984 | 8.23 | 144 | 972 | 8.42 | 144 | 990 | 8.45
145 | 876 | 8.09 | 145 | 876 | 8.27 | 145 | 960 | 8.71 | 145 | 990 | 8.25 | 145 | 978 | 8.43 | 145 | 996 | 8.47
146 | 882 | 8.1 | 146 | 882 | 8.29 | 146 | 966 | 8.74 | 146 | 996 | 8.29 | 146 | 984 | 8.44 | 146 | 1002 | 8.52
147 | 888 | 8.1 | 147 | 888 | 8.29 | 147 | 972 | 8.76 | 147 | 1002 | 8.32 | 147 | 990 | 8.47 | 147 | 1008 | 8.54
148 | 894 | 8.1 | 148 | 894 | 8.3 | 148 | 978 | 8.78 | 148 | 1008 | 8.34 | 148 | 996 | 8.51 | 148 | 1014 | 8.57
149 | 900 | 8.11 | 149 | 900 | 8.33 | 149 | 984 | 8.81 | 149 | 1014 | 8.38 | 149 | 1002 | 8.55 | 149 | 1020 | 8.57
150 | 906 | 8.14 | 150 | 906 | 8.35 | 150 | 990 | 8.85 | 150 | 1020 | 8.4 | 150 | 1008 | 8.57 | 150 | 1026 | 8.59
151 | 912 | 8.17 | 151 | 912 | 8.38 | 151 | 996 | 8.87 | 151 | 1026 | 8.42 | 151 | 1014 | 8.59 | 151 | 1032 | 8.6
152 | 918 | 8.2 | 152 | 918 | 8.43 | 152 | 1002 | 8.92 | 152 | 1032 | 8.43 | 152 | 1020 | 8.6 | 152 | 1038 | 8.63
153 | 924 | 8.25 | 153 | 924 | 8.44 | 153 | 1008 | 8.95 | 153 | 1038 | 8.46 | 153 | 1026 | 8.64 | 153 | 1044 | 8.69
154 | 930 | 8.28 | 154 | 930 | 8.48 | 154 | 1014 | 8.97 | 154 | 1044 | 8.5 | 154 | 1032 | 8.7 | 154 | 1050 | 8.72
155 | 936 | 8.3 | 155 | 936 | 8.5 | 155 | 1020 | 8.99 | 155 | 1050 | 8.53 | 155 | 1038 | 8.71 | 155 | 1056 | 8.71
156 | 942 | 8.32 | 156 | 942 | 8.53 | 156 | 1026 | 9.01 | 156 | 1056 | 8.55 | 156 | 1044 | 8.73 | 156 | 1062 | 8.7
157 | 948 | 8.36 | 157 | 948 | 8.57 | 157 | 1032 | 9.03 | 157 | 1062 | 8.57 | 157 | 1050 | 8.76 | 157 | 1068 | 8.75
158 | 954 | 8.4 | 158 | 954 | 8.6 | 158 | 1038 | 9.06 | 158 | 1068 | 8.6 | 158 | 1056 | 8.77 | 158 | 1074 | 8.77
159 | 960 | 8.45 | 159 | 960 | 8.62 | 159 | 1044 | 9.09 | 159 | 1074 | 8.63 | 159 | 1062 | 8.81 | 159 | 1080 | 8.77
160 | 966 | 8.47 | 160 | 966 | 8.65 | 160 | 1050 | 9.1 | 160 | 1080 | 8.67 | 160 | 1068 | 8.83 | 160 | 1086 | 8.77
161 | 972 | 8.5 | 161 | 972 | 8.69 | 161 | 1056 | 9.11 | 161 | 1086 | 8.69 | 161 | 1074 | 8.82 | 161 | 1092 | 8.82
162 | 978 | 8.49 | 162 | 978 | 8.72 | 162 | 1062 | 9.14 | 162 | 1092 | 8.7 | 162 | 1080 | 8.83 | 162 | 1098 | 8.83
163 | 984 | 8.49 | 163 | 984 | 8.75 | 163 | 1068 | 9.16 | 163 | 1098 | 8.72 | 163 | 1086 | 8.85 | 163 | 1104 | 8.9
164 | 990 | 8.53 | 164 | 990 | 8.78 | 164 | 1074 | 9.21 | 164 | 1104 | 8.74 | 164 | 1092 | 8.89 | 164 | 1110 | 8.91
165 | 996 | 8.57 | 165 | 996 | 8.82 | 165 | 1080 | 9.23 | 165 | 1110 | 8.77 | 165 | 1098 | 8.92 | 165 | 1116 | 8.91
166 | 1002 | 8.64 | 166 | 1002 | 8.86 | 166 | 1086 | 9.25 | 166 | 1116 | 8.8 | 166 | 1104 | 8.94 | 166 | 1122 | 8.93
167 | 1008 | 8.67 | 167 | 1008 | 8.89 | 167 | 1092 | 9.24 | 167 | 1122 | 8.81 | 167 | 1110 | 8.95 | 167 | 1128 | 8.94
168 | 1014 | 8.72 | 168 | 1014 | 8.9 | 168 | 1098 | 9.24 | 168 | 1128 | 8.83 | 168 | 1116 | 8.98 | 168 | 1134 | 8.95
169 | 1020 | 8.74 | 169 | 1020 | 8.92 | 169 | 1104 | 9.27 | 169 | 1134 | 8.83 | 169 | 1122 | 8.98 | 169 | 1140 | 8.97
170 | 1026 | 8.77 | 170 | 1026 | 8.92 | 170 | 1110 | 9.3 | 170 | 1140 | 8.84 | 170 | 1128 | 8.99 | 170 | 1146 | 9.05
171 | 1032 | 8.77 | 171 | 1032 | 8.93 | 171 | 1116 | 9.34 | 171 | 1146 | 8.83 | 171 | 1134 | 9.01 | 171 | 1152 | 9.03
172 | 1038 | 8.76 | 172 | 1038 | 8.96 | 172 | 1122 | 9.38 | 172 | 1152 | 8.85 | 172 | 1140 | 9.04 | 172 | 1158 | 9.04
173 | 1044 | 8.8 | 173 | 1044 | 8.98 | 173 | 1128 | 9.4 | 173 | 1158 | 8.88 | 173 | 1146 | 9.08 | 173 | 1164 | 9.04
174 | 1050 | 8.83 | 174 | 1050 | 9 | 174 | 1134 | 9.41 | 174 | 1164 | 8.91 | 174 | 1152 | 9.11 | 174 | 1170 | 9.1
175 | 1056 | 8.86 | 175 | 1056 | 9.03 | 175 | 1140 | 9.43 | 175 | 1170 | 8.94 | 175 | 1158 | 9.12 | 175 | 1176 | 9.06
176 | 1062 | 8.89 | 176 | 1062 | 9.06 | 176 | 1146 | 9.44 | 176 | 1176 | 8.96 | 176 | 1164 | 9.14 | 176 | 1182 | 9.06
177 | 1068 | 8.91 | 177 | 1068 | 9.09 | 177 | 1152 | 9.47 | 177 | 1182 | 8.97 | 177 | 1170 | 9.15 | 177 | 1188 | 9.1
178 | 1074 | 8.92 | 178 | 1074 | 9.11 | 178 | 1158 | 9.49 | 178 | 1188 | 8.98 | 178 | 1176 | 9.15 | 178 | 1194 | 9.11
179 | 1080 | 8.94 | 179 | 1080 | 9.13 | 179 | 1164 | 9.5 | 179 | 1194 | 8.99 | 179 | 1182 | 9.16 | 179 | 1200 | 9.13
180 | 1086 | 8.96 | 180 | 1086 | 9.13 | 180 | 1170 | 9.51 | 180 | 1200 | 9 | 180 | 1188 | 9.21 | 180 | 1206 | 9.18
181 | 1092 | 8.98 | 181 | 1092 | 9.16 | 181 | 1176 | 9.55 | 181 | 1206 | 9.02 | 181 | 1194 | 9.25 | 181 | 1212 | 9.15
182 | 1098 | 9.01 | 182 | 1098 | 9.17 | 182 | 1182 | 9.57 | 182 | 1212 | 9.05 | 182 | 1200 | 9.26 | 182 | 1218 | 9.21
183 | 1104 | 9.04 | 183 | 1104 | 9.19 | 183 | 1188 | 9.58 | 183 | 1218 | 9.06 | 183 | 1206 | 9.28 | 183 | 1224 | 9.27
184 | 1110 | 9.06 | 184 | 1110 | 9.21 | 184 | 1194 | 9.6 | 184 | 1224 | 9.11 | 184 | 1212 | 9.28 | 184 | 1230 | 9.33
185 | 1116 | 9.06 | 185 | 1116 | 9.26 | 185 | 1200 | 9.61 | 185 | 1230 | 9.13 | 185 | 1218 | 9.28 | 185 | 1236 | 9.3
186 | 1122 | 9.07 | 186 | 1122 | 9.32 | 186 | 1206 | 9.62 | 186 | 1236 | 9.15 | 186 | 1224 | 9.31 | 186 | 1242 | 9.32
187 | 1128 | 9.1 | 187 | 1128 | 9.34 | 187 | 1212 | 9.64 | 187 | 1242 | 9.18 | 187 | 1230 | 9.33 | 187 | 1248 | 9.3
188 | 1134 | 9.15 | 188 | 1134 | 9.34 | 188 | 1218 | 9.63 | 188 | 1248 | 9.18 | 188 | 1236 | 9.34 | 188 | 1254 | 9.32
189 | 1140 | 9.19 | 189 | 1140 | 9.35 | 189 | 1224 | 9.64 | 189 | 1254 | 9.19 | 189 | 1242 | 9.34 | 189 | 1260 | 9.33
190 | 1146 | 9.21 | 190 | 1146 | 9.37 | 190 | 1230 | 9.65 | 190 | 1260 | 9.19 | 190 | 1248 | 9.33 | 190 | 1266 | 9.4
191 | 1152 | 9.22 | 191 | 1152 | 9.38 | 191 | 1236 | 9.69 | 191 | 1266 | 9.2 | 191 | 1254 | 9.34 | 191 | 1272 | 9.41
192 | 1158 | 9.22 | 192 | 1158 | 9.4 | 192 | 1242 | 9.7 | 192 | 1272 | 9.21 | 192 | 1260 | 9.36 | 192 | 1278 | 9.37
193 | 1164 | 9.25 | 193 | 1164 | 9.4 | 193 | 1248 | 9.71 | 193 | 1278 | 9.24 | 193 | 1266 | 9.38 | 193 | 1284 | 9.4
194 | 1170 | 9.27 | 194 | 1170 | 9.43 | 194 | 1254 | 9.7 | 194 | 1284 | 9.25 | 194 | 1272 | 9.41 | 194 | 1290 | 9.38
195 | 1176 | 9.28 | 195 | 1176 | 9.46 | 195 | 1260 | 9.7 | 195 | 1290 | 9.27 | 195 | 1278 | 9.43 | 195 | 1296 | 9.42
196 | 1182 | 9.3 | 196 | 1182 | 9.48 | 196 | 1266 | 9.72 | 196 | 1296 | 9.3 | 196 | 1284 | 9.41 | 196 | 1302 | 9.42
197 | 1188 | 9.3 | 197 | 1188 | 9.49 | 197 | 1272 | 9.75 | 197 | 1302 | 9.31 | 197 | 1290 | 9.42 | 197 | 1308 | 9.46
198 | 1194 | 9.33 | 198 | 1194 | 9.5 | 198 | 1278 | 9.78 | 198 | 1308 | 9.33 | 198 | 1296 | 9.43 | 198 | 1314 | 9.47
199 | 1200 | 9.34 | 199 | 1200 | 9.53 | 199 | 1284 | 9.8 | 199 | 1314 | 9.36 | 199 | 1302 | 9.45 | 199 | 1320 | 9.46
200 | 1206 | 9.33 | 200 | 1206 | 9.53 | 200 | 1290 | 9.83 | 200 | 1320 | 9.39 | 200 | 1308 | 9.47 | 200 | 1326 | 9.5
201 | 1212 | 9.36 | 201 | 1212 | 9.53 | 201 | 1296 | 9.84 | 201 | 1326 | 9.4 | 201 | 1314 | 9.47 | 201 | 1332 | 9.49
202 | 1218 | 9.37 | 202 | 1218 | 9.55 | 202 | 1302 | 9.85 | 202 | 1332 | 9.41 | 202 | 1320 | 9.51 | 202 | 1338 | 9.53
203 | 1224 | 9.41 | 203 | 1224 | 9.55 | 203 | 1308 | 9.87 | 203 | 1338 | 9.41 | 203 | 1326 | 9.53 | 203 | 1344 | 9.58
204 | 1230 | 9.4 | 204 | 1230 | 9.56 | 204 | 1314 | 9.89 | 204 | 1344 | 9.44 | 204 | 1332 | 9.55 | 204 | 1350 | 9.61
205 | 1236 | 9.41 | 205 | 1236 | 9.57 | 205 | 1320 | 9.93 | 205 | 1350 | 9.45 | 205 | 1338 | 9.58 | 205 | 1356 | 9.56
206 | 1242 | 9.42 | 206 | 1242 | 9.61 | 206 | 1326 | 9.93 | 206 | 1356 | 9.46 | 206 | 1344 | 9.61 | 206 | 1362 | 9.61
207 | 1248 | 9.44 | 207 | 1248 | 9.61 | 207 | 1332 | 9.95 | 207 | 1362 | 9.48 | 207 | 1350 | 9.63 | 207 | 1368 | 9.6
208 | 1254 | 9.46 | 208 | 1254 | 9.62 | 208 | 1338 | 9.96 | 208 | 1368 | 9.48 | 208 | 1356 | 9.63 | 208 | 1374 | 9.59
209 | 1260 | 9.46 | 209 | 1260 | 9.63 | 209 | 1344 | 9.94 | 209 | 1374 | 9.48 | 209 | 1362 | 9.65 | 209 | 1380 | 9.63
210 | 1266 | 9.47 | 210 | 1266 | 9.63 | 210 | 1350 | 9.97 | 210 | 1380 | 9.49 | 210 | 1368 | 9.66 | 210 | 1386 | 9.63
211 | 1272 | 9.47 | 211 | 1272 | 9.64 | 211 | 1356 | 9.98 | 211 | 1386 | 9.51 | 211 | 1374 | 9.65 | 211 | 1392 | 9.64
212 | 1278 | 9.48 | 212 | 1278 | 9.65 | 212 | 1362 | 9.99 | 212 | 1392 | 9.53 | 212 | 1380 | 9.65 | 212 | 1398 | 9.69
213 | 1284 | 9.49 | 213 | 1284 | 9.7 | 213 | 1368 | 10.01 | 213 | 1398 | 9.54 | 213 | 1386 | 9.67 | 213 | 1404 | 9.71
214 | 1290 | 9.53 | 214 | 1290 | 9.74 | 214 | 1374 | 10.03 | 214 | 1404 | 9.57 | 214 | 1392 | 9.69 | 214 | 1410 | 9.69
215 | 1296 | 9.56 | 215 | 1296 | 9.74 | 215 | 1380 | 10.06 | 215 | 1410 | 9.58 | 215 | 1398 | 9.69 | 215 | 1416 | 9.71
216 | 1302 | 9.58 | 216 | 1302 | 9.74 | 216 | 1386 | 10.06 | 216 | 1416 | 9.59 | 216 | 1404 | 9.7 | 216 | 1422 | 9.67
217 | 1308 | 9.6 | 217 | 1308 | 9.78 | 217 | 1392 | 10.06 | 217 | 1422 | 9.59 | 217 | 1410 | 9.7 | 217 | 1428 | 9.71
218 | 1314 | 9.64 | 218 | 1314 | 9.81 | 218 | 1398 | 10.1 | 218 | 1428 | 9.61 | 218 | 1416 | 9.72 | 218 | 1434 | 9.74
219 | 1320 | 9.64 | 219 | 1320 | 9.83 | 219 | 1404 | 10.12 | 219 | 1434 | 9.63 | 219 | 1422 | 9.75 | 219 | 1440 | 9.78
220 | 1326 | 9.66 | 220 | 1326 | 9.86 | 220 | 1410 | 10.14 | 220 | 1440 | 9.66 | 220 | 1428 | 9.76 | 220 | 1446 | 9.78
221 | 1332 | 9.66 | 221 | 1332 | 9.89 | 221 | 1416 | 10.17 | 221 | 1446 | 9.67 | 221 | 1434 | 9.77 | 221 | 1452 | 9.8
222 | 1338 | 9.67 | 222 | 1338 | 9.88 | 222 | 1422 | 10.18 | 222 | 1452 | 9.7 | 222 | 1440 | 9.82 | 222 | 1458 | 9.85
223 | 1344 | 9.71 | 223 | 1344 | 9.86 | 223 | 1428 | 10.19 | 223 | 1458 | 9.71 | 223 | 1446 | 9.84 | 223 | 1464 | 9.84
224 | 1350 | 9.73 | 224 | 1350 | 9.84 | 224 | 1434 | 10.21 | 224 | 1464 | 9.72 | 224 | 1452 | 9.84 | 224 | 1470 | 9.88
225 | 1356 | 9.74 | 225 | 1356 | 9.86 | 225 | 1440 | 10.23 | 225 | 1470 | 9.74 | 225 | 1458 | 9.86 | 225 | 1476 | 9.89
226 | 1362 | 9.76 | 226 | 1362 | 9.9 | 226 | 1446 | 10.23 | 226 | 1476 | 9.75 | 226 | 1464 | 9.86 | 226 | 1482 | 9.91
227 | 1368 | 9.79 | 227 | 1368 | 9.94 | 227 | 1452 | 10.23 | 227 | 1482 | 9.77 | 227 | 1470 | 9.83 | 227 | 1488 | 9.95
228 | 1374 | 9.81 | 228 | 1374 | 9.98 | 228 | 1458 | 10.24 | 228 | 1488 | 9.79 | 228 | 1476 | 9.86 | 228 | 1494 | 9.93
229 | 1380 | 9.8 | 229 | 1380 | 9.99 | 229 | 1464 | 10.25 | 229 | 1494 | 9.78 | 229 | 1482 | 9.87 | 229 | 1500 | 9.89
230 | 1386 | 9.82 | 230 | 1386 | 9.99 | 230 | 1470 | 10.26 | 230 | 1500 | 9.8 | 230 | 1488 | 9.89 | 230 | 1506 | 9.89
231 | 1392 | 9.84 | 231 | 1392 | 10 | 231 | 1476 | 10.28 | 231 | 1506 | 9.81 | 231 | 1494 | 9.9 | 231 | 1512 | 9.88
232 | 1398 | 9.85 | 232 | 1398 | 10.01 | 232 | 1482 | 10.3 | 232 | 1512 | 9.8 | 232 | 1500 | 9.93 | 232 | 1518 | 9.9
233 | 1404 | 9.85 | 233 | 1404 | 10.03 | 233 | 1488 | 10.31 | 233 | 1518 | 9.81 | 233 | 1506 | 9.94 | 233 | 1524 | 9.91
234 | 1410 | 9.87 | 234 | 1410 | 10.06 | 234 | 1494 | 10.31 | 234 | 1524 | 9.82 | 234 | 1512 | 9.92 | 234 | 1530 | 9.94
235 | 1416 | 9.9 | 235 | 1416 | 10.09 | 235 | 1500 | 10.32 | 235 | 1530 | 9.83 | 235 | 1518 | 9.93 | 235 | 1536 | 9.98
236 | 1422 | 9.92 | 236 | 1422 | 10.12 | 236 | 1506 | 10.34 | 236 | 1536 | 9.85 | 236 | 1524 | 9.95 | 236 | 1542 | 10.01
237 | 1428 | 9.93 | 237 | 1428 | 10.13 | 237 | 1512 | 10.36 | 237 | 1542 | 9.86 | 237 | 1530 | 9.94 | 237 | 1548 | 10.01
238 | 1434 | 9.94 | 238 | 1434 | 10.14 | 238 | 1518 | 10.38 | 238 | 1548 | 9.89 | 238 | 1536 | 9.94 | 238 | 1554 | 10.03
239 | 1440 | 9.98 | 239 | 1440 | 10.17 | 239 | 1524 | 10.4 | 239 | 1554 | 9.92 | 239 | 1542 | 9.97 | 239 | 1560 | 10.04
240 | 1446 | 10.01 | 240 | 1446 | 10.18 | 240 | 1530 | 10.41 | 240 | 1560 | 9.92 | 240 | 1548 | 10.01 | 240 | 1566 | 9.99
241 | 1452 | 10.02 | 241 | 1452 | 10.2 | 241 | 1536 | 10.42 | 241 | 1566 | 9.93 | 241 | 1554 | 10.03 | 241 | 1572 | 9.99
242 | 1458 | 9.99 | 242 | 1458 | 10.19 | 242 | 1542 | 10.43 | 242 | 1572 | 9.91 | 242 | 1560 | 10.02 | 242 | 1578 | 10
243 | 1464 | 9.98 | 243 | 1464 | 10.18 | 243 | 1548 | 10.45 | 243 | 1578 | 9.9 | 243 | 1566 | 10.03 | 243 | 1584 | 10.01
244 | 1470 | 9.99 | 244 | 1470 | 10.2 | 244 | 1554 | 10.45 | 244 | 1584 | 9.89 | 244 | 1572 | 10.05 | 244 | 1590 | 10.03
245 | 1476 | 10.02 | 245 | 1476 | 10.22 | 245 | 1560 | 10.44 | 245 | 1590 | 9.9 | 245 | 1578 | 10.07 | 245 | 1596 | 10.03
246 | 1482 | 10.04 | 246 | 1482 | 10.22 | 246 | 1566 | 10.46 | 246 | 1596 | 9.91 | 246 | 1584 | 10.09 | 246 | 1602 | 10.05
247 | 1488 | 10.05 | 247 | 1488 | 10.23 | 247 | 1572 | 10.46 | 247 | 1602 | 9.92 | 247 | 1590 | 10.08 | 247 | 1608 | 10.05
248 | 1494 | 10.09 | 248 | 1494 | 10.24 | 248 | 1578 | 10.47 | 248 | 1608 | 9.94 | 248 | 1596 | 10.09 | 248 | 1614 | 10.09
249 | 1500 | 10.08 | 249 | 1500 | 10.24 | 249 | 1584 | 10.49 | 249 | 1614 | 9.95 | 249 | 1602 | 10.11 | 249 | 1620 | 10.09
250 | 1506 | 10.08 | 250 | 1506 | 10.24 | 250 | 1590 | 10.51 | 250 | 1620 | 9.98 | 250 | 1608 | 10.12 | 250 | 1626 | 10.06
251 | 1512 | 10.08 | 251 | 1512 | 10.26 | 251 | 1596 | 10.51 | 251 | 1626 | 10 | 251 | 1614 | 10.13 | 251 | 1632 | 10.1
252 | 1518 | 10.1 | 252 | 1518 | 10.26 | 252 | 1602 | 10.52 | 252 | 1632 | 10.01 | 252 | 1620 | 10.15 | 252 | 1638 | 10.14
253 | 1524 | 10.1 | 253 | 1524 | 10.27 | 253 | 1608 | 10.53 | 253 | 1638 | 10.04 | 253 | 1626 | 10.15 | 253 | 1644 | 10.17
254 | 1530 | 10.11 | 254 | 1530 | 10.28 | 254 | 1614 | 10.53 | 254 | 1644 | 10.05 | 254 | 1632 | 10.15 | 254 | 1656 | 10.18
255 | 1536 | 10.12 | 255 | 1536 | 10.3 | 255 | 1620 | 10.56 | 255 | 1650 | 10.08 | 255 | 1638 | 10.17 | 255 | 1662 | 10.2
256 | 1542 | 10.13 | 256 | 1542 | 10.3 | 256 | 1626 | 10.56 | 256 | 1656 | 10.09 | 256 | 1644 | 10.18 | 256 | 1668 | 10.2
257 | 1548 | 10.13 | 257 | 1548 | 10.32 | 257 | 1632 | 10.56 | 257 | 1662 | 10.1 | 257 | 1650 | 10.19 | 257 | 1674 | 10.21
258 | 1554 | 10.14 | 258 | 1554 | 10.35 | 258 | 1638 | 10.56 | 258 | 1668 | 10.1 | 258 | 1656 | 10.2 | 258 | 1680 | 10.21
259 | 1560 | 10.16 | 259 | 1560 | 10.35 | 259 | 1644 | 10.57 | 259 | 1674 | 10.09 | 259 | 1662 | 10.21 | 259 | 1686 | 10.27
260 | 1566 | 10.2 | 260 | 1566 | 10.35 | 260 | 1650 | 10.59 | 260 | 1680 | 10.09 | 260 | 1668 | 10.21 | 260 | 1692 | 10.28
261 | 1572 | 10.22 | 261 | 1572 | 10.35 | 261 | 1656 | 10.61 | 261 | 1686 | 10.1 | 261 | 1674 | 10.22 | 261 | 1698 | 10.25
262 | 1578 | 10.23 | 262 | 1578 | 10.37 | 262 | 1662 | 10.64 | 262 | 1692 | 10.12 | 262 | 1680 | 10.23 | 262 | 1704 | 10.23
263 | 1584 | 10.23 | 263 | 1584 | 10.39 | 263 | 1668 | 10.64 | 263 | 1698 | 10.15 | 263 | 1686 | 10.25 | 263 | 1710 | 10.24
264 | 1590 | 10.21 | 264 | 1590 | 10.41 | 264 | 1674 | 10.63 | 264 | 1704 | 10.16 | 264 | 1692 | 10.26 | 264 | 1716 | 10.23
265 | 1596 | 10.2 | 265 | 1596 | 10.42 | 265 | 1680 | 10.64 | 265 | 1710 | 10.16 | 265 | 1698 | 10.25 | 265 | 1722 | 10.25
266 | 1602 | 10.21 | 266 | 1602 | 10.43 | 266 | 1686 | 10.65 | 266 | 1716 | 10.15 | 266 | 1704 | 10.26 | 266 | 1728 | 10.24
267 | 1608 | 10.24 | 267 | 1608 | 10.44 | 267 | 1692 | 10.69 | 267 | 1722 | 10.15 | 267 | 1710 | 10.26 | 267 | 1734 | 10.27
268 | 1614 | 10.27 | 268 | 1614 | 10.46 | 268 | 1698 | 10.69 | 268 | 1728 | 10.15 | 268 | 1716 | 10.25 | 268 | 1740 | 10.34
269 | 1620 | 10.3 | 269 | 1620 | 10.47 | 269 | 1704 | 10.69 | 269 | 1734 | 10.15 | 269 | 1722 | 10.25 | 269 | 1746 | 10.37
270 | 1626 | 10.31 | 270 | 1626 | 10.49 | 270 | 1710 | 10.71 | 270 | 1740 | 10.16 | 270 | 1728 | 10.3 | 270 | 1752 | 10.32
271 | 1632 | 10.31 | 271 | 1632 | 10.5 | 271 | 1716 | 10.73 | 271 | 1746 | 10.17 | 271 | 1734 | 10.35 | 271 | 1758 | 10.32
272 | 1638 | 10.33 | 272 | 1638 | 10.51 | 272 | 1722 | 10.75 | 272 | 1752 | 10.18 | 272 | 1740 | 10.37 | 272 | 1764 | 10.29
273 | 1644 | 10.31 | 273 | 1644 | 10.49 | 273 | 1728 | 10.75 | 273 | 1758 | 10.2 | 273 | 1746 | 10.37 | 273 | 1770 | 10.3
274 | 1650 | 10.29 | 274 | 1650 | 10.51 | 274 | 1734 | 10.77 | 274 | 1764 | 10.2 | 274 | 1752 | 10.37 | 274 | 1776 | 10.31
275 | 1656 | 10.3 | 275 | 1656 | 10.52 | 275 | 1740 | 10.78 | 275 | 1770 | 10.2 | 275 | 1758 | 10.35 | 275 | 1782 | 10.32
276 | 1662 | 10.3 | 276 | 1662 | 10.56 | 276 | 1746 | 10.77 | 276 | 1776 | 10.2 | 276 | 1764 | 10.38 | 276 | 1788 | 10.35
277 | 1668 | 10.31 | 277 | 1668 | 10.56 | 277 | 1752 | 10.77 | 277 | 1782 | 10.2 | 277 | 1770 | 10.37 | 277 | 1794 | 10.36
278 | 1674 | 10.34 | 278 | 1674 | 10.56 | 278 | 1758 | 10.78 | 278 | 1788 | 10.2 | 278 | 1776 | 10.38 | 278 | 1800 | 10.37
279 | 1680 | 10.36 | 279 | 1680 | 10.57 | 279 | 1764 | 10.79 | 279 | 1794 | 10.22 | 279 | 1782 | 10.39 | 279 | 1806 | 10.37
280 | 1686 | 10.38 | 280 | 1686 | 10.59 | 280 | 1770 | 10.81 | 280 | 1800 | 10.23 | 280 | 1788 | 10.41 | 280 | 1812 | 10.41
281 | 1692 | 10.39 | 281 | 1692 | 10.61 | 281 | 1776 | 10.82 | 281 | 1806 | 10.27 | 281 | 1794 | 10.41 | 281 | 1818 | 10.43
282 | 1698 | 10.4 | 282 | 1698 | 10.62 | 282 | 1782 | 10.82 | 282 | 1812 | 10.28 | 282 | 1800 | 10.44 | 282 | 1824 | 10.38
283 | 1704 | 10.41 | 283 | 1704 | 10.65 | 283 | 1788 | 10.82 | 283 | 1818 | 10.3 | 283 | 1806 | 10.42 | 283 | 1830 | 10.41
284 | 1710 | 10.44 | 284 | 1710 | 10.68 | 284 | 1794 | 10.82 | 284 | 1824 | 10.31 | 284 | 1812 | 10.41 | 284 | 1836 | 10.43
285 | 1716 | 10.49 | 285 | 1716 | 10.68 | 285 | 1800 | 10.82 | 285 | 1830 | 10.31 | 285 | 1818 | 10.41 | 285 | 1842 | 10.49
286 | 1722 | 10.49 | 286 | 1722 | 10.68 | 286 | 1806 | 10.82 | 286 | 1836 | 10.3 | 286 | 1824 | 10.37 | 286 | 1848 | 10.48
287 | 1728 | 10.5 | 287 | 1728 | 10.68 | 287 | 1812 | 10.84 | 287 | 1842 | 10.3 | 287 | 1830 | 10.39 | 287 | 1854 | 10.49
288 | 1734 | 10.5 | 288 | 1734 | 10.68 | 288 | 1818 | 10.86 | 288 | 1848 | 10.33 | 288 | 1836 | 10.41 | 288 | 1860 | 10.5
289 | 1740 | 10.51 | 289 | 1740 | 10.7 | 289 | 1824 | 10.87 | 289 | 1854 | 10.34 | 289 | 1842 | 10.46 | 289 | 1866 | 10.48
290 | 1746 | 10.54 | 290 | 1746 | 10.71 | 290 | 1830 | 10.88 | 290 | 1860 | 10.35 | 290 | 1848 | 10.45 | 290 | 1872 | 10.48
291 | 1752 | 10.53 | 291 | 1752 | 10.72 | 291 | 1836 | 10.91 | 291 | 1866 | 10.35 | 291 | 1854 | 10.45 | 291 | 1878 | 10.5
292 | 1758 | 10.54 | 292 | 1758 | 10.74 | 292 | 1842 | 10.92 | 292 | 1872 | 10.36 | 292 | 1860 | 10.46 | 292 | 1884 | 10.54
293 | 1764 | 10.55 | 293 | 1764 | 10.74 | 293 | 1848 | 10.92 | 293 | 1878 | 10.39 | 293 | 1866 | 10.49 | 293 | 1890 | 10.56
294 | 1770 | 10.55 | 294 | 1770 | 10.74 | 294 | 1854 | 10.92 | 294 | 1884 | 10.4 | 294 | 1872 | 10.49 | 294 | 1896 | 10.51
295 | 1776 | 10.55 | 295 | 1776 | 10.74 | 295 | 1860 | 10.92 | 295 | 1890 | 10.43 | 295 | 1878 | 10.51 | 295 | 1902 | 10.5
296 | 1782 | 10.54 | 296 | 1782 | 10.74 | 296 | 1866 | 10.91 | 296 | 1896 | 10.43 | 296 | 1884 | 10.49 | 296 | 1908 | 10.51
297 | 1788 | 10.55 | 297 | 1788 | 10.74 | 297 | 1872 | 10.93 | 297 | 1902 | 10.45 | 297 | 1890 | 10.51 | 297 | 1914 | 10.55
298 | 1794 | 10.55 | 298 | 1794 | 10.77 | 298 | 1878 | 10.94 | 298 | 1908 | 10.45 | 298 | 1896 | 10.5 | 298 | 1920 | 10.56
299 | 1800 | 10.54 | 299 | 1800 | 10.76 | 299 | 1884 | 10.95 | 299 | 1914 | 10.46 | 299 | 1902 | 10.5 | 299 | 1926 | 10.56
300 | 1806 | 10.56 | 300 | 1806 | 10.77 | 300 | 1890 | 10.96 | 300 | 1920 | 10.45 | 300 | 1908 | 10.52 | 300 | 1932 | 10.56
301 | 1812 | 10.6 | 301 | 1812 | 10.79 | 301 | 1896 | 10.97 | 301 | 1926 | 10.45 | 301 | 1914 | 10.54 | 301 | 1938 | 10.55
302 | 1818 | 10.61 | 302 | 1818 | 10.8 | 302 | 1902 | 10.98 | 302 | 1932 | 10.46 | 302 | 1920 | 10.58 | 302 | 1944 | 10.53
303 | 1824 | 10.61 | 303 | 1824 | 10.79 | 303 | 1908 | 10.98 | 303 | 1938 | 10.46 | 303 | 1926 | 10.59 | 303 | 1950 | 10.57
304 | 1830 | 10.62 | 304 | 1830 | 10.81 | 304 | 1914 | 10.99 | 304 | 1944 | 10.45 | 304 | 1932 | 10.59 | 304 | 1956 | 10.6
305 | 1836 | 10.61 | 305 | 1836 | 10.83 | 305 | 1920 | 11 | 305 | 1950 | 10.45 | 305 | 1938 | 10.6 | 305 | 1962 | 10.62
306 | 1842 | 10.61 | 306 | 1842 | 10.83 | 306 | 1926 | 11.01 | 306 | 1956 | 10.44 | 306 | 1944 | 10.61 | 306 | 1968 | 10.62
307 | 1848 | 10.61 | 307 | 1848 | 10.84 | 307 | 1932 | 11 | 307 | 1962 | 10.45 | 307 | 1950 | 10.63 | 307 | 1974 | 10.59
308 | 1854 | 10.61 | 308 | 1854 | 10.83 | 308 | 1938 | 11.01 | 308 | 1968 | 10.46 | 308 | 1956 | 10.63 | 308 | 1980 | 10.62
309 | 1860 | 10.62 | 309 | 1860 | 10.84 | 309 | 1944 | 11.01 | 309 | 1974 | 10.48 | 309 | 1962 | 10.62 | 309 | 1986 | 10.58
310 | 1866 | 10.62 | 310 | 1866 | 10.84 | 310 | 1950 | 11.03 | 310 | 1980 | 10.49 | 310 | 1968 | 10.63 | 310 | 1992 | 10.6
311 | 1872 | 10.63 | 311 | 1872 | 10.86 | 311 | 1956 | 11.03 | 311 | 1986 | 10.5 | 311 | 1974 | 10.65 | 311 | 1998 | 10.63
312 | 1878 | 10.64 | 312 | 1878 | 10.85 | 312 | 1962 | 11.04 | 312 | 1992 | 10.52 | 312 | 1980 | 10.65 | 312 | 2004 | 10.62
313 | 1884 | 10.64 | 313 | 1884 | 10.87 | 313 | 1968 | 11.04 | 313 | 1998 | 10.53 | 313 | 1986 | 10.64 | 313 | 2010 | 10.65
314 | 1890 | 10.67 | 314 | 1890 | 10.88 | 314 | 1974 | 11.03 | 314 | 2004 | 10.53 | 314 | 1992 | 10.64 | 314 | 2016 | 10.66
315 | 1896 | 10.69 | 315 | 1896 | 10.89 | 315 | 1980 | 11.04 | 315 | 2010 | 10.51 | 315 | 1998 | 10.61 | 315 | 2022 | 10.67
316 | 1902 | 10.71 | 316 | 1902 | 10.91 | 316 | 1986 | 11.06 | 316 | 2016 | 10.51 | 316 | 2004 | 10.64 | 316 | 2028 | 10.74
317 | 1908 | 10.74 | 317 | 1908 | 10.92 | 317 | 1992 | 11.08 | 317 | 2022 | 10.54 | 317 | 2010 | 10.64 | 317 | 2034 | 10.72
318 | 1914 | 10.76 | 318 | 1914 | 10.92 | 318 | 1998 | 11.07 | 318 | 2028 | 10.55 | 318 | 2016 | 10.63 | 318 | 2040 | 10.74
319 | 1920 | 10.76 | 319 | 1920 | 10.92 | 319 | 2004 | 11.08 | 319 | 2034 | 10.55 | 319 | 2022 | 10.64 | 319 | 2046 | 10.71
320 | 1926 | 10.76 | 320 | 1926 | 10.93 | 320 | 2010 | 11.08 | 320 | 2040 | 10.55 | 320 | 2028 | 10.66 | 320 | 2052 | 10.71
321 | 1932 | 10.76 | 321 | 1932 | 10.96 | 321 | 2016 | 11.08 | 321 | 2046 | 10.55 | 321 | 2034 | 10.68 | 321 | 2058 | 10.71
322 | 1938 | 10.76 | 322 | 1938 | 10.96 | 322 | 2022 | 11.08 | 322 | 2052 | 10.53 | 322 | 2040 | 10.68 | 322 | 2064 | 10.71
323 | 1944 | 10.75 | 323 | 1944 | 10.96 | 323 | 2028 | 11.09 | 323 | 2058 | 10.55 | 323 | 2046 | 10.66 | 323 | 2070 | 10.7
324 | 1950 | 10.74 | 324 | 1950 | 10.96 | 324 | 2034 | 11.12 | 324 | 2064 | 10.56 | 324 | 2052 | 10.68 | 324 | 2076 | 10.7
325 | 1956 | 10.76 | 325 | 1956 | 10.96 | 325 | 2040 | 11.12 | 325 | 2070 | 10.57 | 325 | 2058 | 10.69 | 325 | 2082 | 10.73
326 | 1962 | 10.76 | 326 | 1962 | 10.96 | 326 | 2046 | 11.13 | 326 | 2076 | 10.59 | 326 | 2064 | 10.7 | 326 | 2088 | 10.75
327 | 1968 | 10.76 | 327 | 1968 | 10.96 | 327 | 2052 | 11.14 | 327 | 2082 | 10.6 | 327 | 2070 | 10.71 | 327 | 2094 | 10.76
328 | 1974 | 10.77 | 328 | 1974 | 10.96 | 328 | 2058 | 11.14 | 328 | 2088 | 10.61 | 328 | 2076 | 10.71 | 328 | 2100 | 10.76
329 | 1980 | 10.79 | 329 | 1980 | 10.97 | 329 | 2064 | 11.14 | 329 | 2094 | 10.62 | 329 | 2082 | 10.74 | 329 | 2106 | 10.75
330 | 1986 | 10.8 | 330 | 1986 | 11 | 330 | 2070 | 11.16 | 330 | 2100 | 10.63 | 330 | 2088 | 10.76 | 330 | 2112 | 10.72
331 | 1992 | 10.82 | 331 | 1992 | 11 | 331 | 2076 | 11.15 | 331 | 2106 | 10.63 | 331 | 2094 | 10.76 | 331 | 2118 | 10.74
332 | 1998 | 10.82 | 332 | 1998 | 11.02 | 332 | 2082 | 11.14 | 332 | 2112 | 10.64 | 332 | 2100 | 10.76 | 332 | 2124 | 10.74
333 | 2004 | 10.83 | 333 | 2004 | 11.03 | 333 | 2088 | 11.15 | 333 | 2118 | 10.63 | 333 | 2106 | 10.76 | 333 | 2130 | 10.76
334 | 2010 | 10.83 | 334 | 2010 | 11.04 | 334 | 2094 | 11.16 | 334 | 2124 | 10.62 | 334 | 2112 | 10.76 | 334 | 2136 | 10.76
335 | 2016 | 10.85 | 335 | 2016 | 11.04 | 335 | 2100 | 11.17 | 335 | 2130 | 10.64 | 335 | 2118 | 10.79 | 335 | 2142 | 10.75
336 | 2022 | 10.85 | 336 | 2022 | 11.04 | 336 | 2106 | 11.17 | 336 | 2136 | 10.65 | 336 | 2124 | 10.78 | 336 | 2148 | 10.75
337 | 2028 | 10.86 | 337 | 2028 | 11.04 | 337 | 2112 | 11.16 | 337 | 2142 | 10.66 | 337 | 2130 | 10.76 | 337 | 2154 | 10.78
338 | 2034 | 10.85 | 338 | 2034 | 11.04 | 338 | 2118 | 11.19 | 338 | 2148 | 10.66 | 338 | 2136 | 10.75 | 338 | 2160 | 10.75
339 | 2040 | 10.84 | 339 | 2040 | 11.04 | 339 | 2124 | 11.2 | 339 | 2154 | 10.66 | 339 | 2142 | 10.74 | 339 | 2166 | 10.75
340 | 2046 | 10.85 | 340 | 2046 | 11.04 | 340 | 2130 | 11.2 | 340 | 2160 | 10.67 | 340 | 2148 | 10.74 | 340 | 2172 | 10.75
341 | 2052 | 10.87 | 341 | 2052 | 11.05 | 341 | 2136 | 11.21 | 341 | 2166 | 10.7 | 341 | 2154 | 10.77 | 341 | 2178 | 10.81
342 | 2058 | 10.87 | 342 | 2058 | 11.07 | 342 | 2142 | 11.21 | 342 | 2172 | 10.71 | 342 | 2160 | 10.78 | 342 | 2184 | 10.8
343 | 2064 | 10.89 | 343 | 2064 | 11.09 | 343 | 2148 | 11.21 | 343 | 2178 | 10.73 | 343 | 2166 | 10.79 | 343 | 2190 | 10.84
344 | 2070 | 10.9 | 344 | 2070 | 11.11 | 344 | 2154 | 11.21 | 344 | 2184 | 10.72 | 344 | 2172 | 10.79 | 344 | 2196 | 10.8
345 | 2076 | 10.89 | 345 | 2076 | 11.12 | 345 | 2160 | 11.21 | 345 | 2190 | 10.73 | 345 | 2178 | 10.78 | 345 | 2202 | 10.8
346 | 2082 | 10.9 | 346 | 2082 | 11.11 | 346 | 2166 | 11.22 | 346 | 2196 | 10.74 | 346 | 2184 | 10.76 | 346 | 2208 | 10.84
347 | 2088 | 10.93 | 347 | 2088 | 11.11 | 347 | 2172 | 11.23 | 347 | 2202 | 10.75 | 347 | 2190 | 10.77 | 347 | 2214 | 10.83
348 | 2094 | 10.93 | 348 | 2094 | 11.11 | 348 | 2178 | 11.22 | 348 | 2208 | 10.76 | 348 | 2196 | 10.79 | 348 | 2220 | 10.83
349 | 2100 | 10.92 | 349 | 2100 | 11.11 | 349 | 2184 | 11.22 | 349 | 2214 | 10.77 | 349 | 2202 | 10.8 | 349 | 2226 | 10.83
350 | 2106 | 10.91 | 350 | 2106 | 11.12 | 350 | 2190 | 11.25 | 350 | 2220 | 10.76 | 350 | 2208 | 10.82 | 350 | 2232 | 10.85
351 | 2112 | 10.92 | 351 | 2112 | 11.08 | 351 | 2196 | 11.27 | 351 | 2226 | 10.76 | 351 | 2214 | 10.82 | 351 | 2238 | 10.91
352 | 2118 | 10.91 | 352 | 2118 | 11.08 | 352 | 2202 | 11.28 | 352 | 2232 | 10.77 | 352 | 2220 | 10.82 | 352 | 2244 | 10.91
353 | 2124 | 10.91 | 353 | 2124 | 11.08 | 353 | 2208 | 11.3 | 353 | 2238 | 10.79 | 353 | 2226 | 10.81 | 353 | 2250 | 10.92
354 | 2130 | 10.93 | 354 | 2130 | 11.08 | 354 | 2214 | 11.3 | 354 | 2244 | 10.8 | 354 | 2232 | 10.83 | 354 | 2262 | 10.89
355 | 2136 | 10.95 | 355 | 2136 | 11.08 | 355 | 2220 | 11.3 | 355 | 2250 | 10.82 | 355 | 2238 | 10.85 | 355 | 2268 | 10.92
356 | 2142 | 10.98 | 356 | 2142 | 11.11 | 356 | 2226 | 11.3 | 356 | 2256 | 10.81 | 356 | 2244 | 10.87 | 356 | 2274 | 10.89
357 | 2148 | 10.99 | 357 | 2148 | 11.12 | 357 | 2232 | 11.32 | 357 | 2262 | 10.8 | 357 | 2250 | 10.86 | 357 | 2280 | 10.88
358 | 2154 | 10.98 | 358 | 2154 | 11.13 | 358 | 2238 | 11.32 | 358 | 2268 | 10.78 | 358 | 2256 | 10.86 | 358 | 2286 | 10.89
359 | 2160 | 10.98 | 359 | 2160 | 11.14 | 359 | 2244 | 11.32 | 359 | 2274 | 10.77 | 359 | 2262 | 10.85 | 359 | 2292 | 10.87
360 | 2166 | 10.98 | 360 | 2166 | 11.14 | 360 | 2250 | 11.33 | 360 | 2280 | 10.77 | 360 | 2268 | 10.85 | 360 | 2304 | 10.84
361 | 2172 | 10.99 | 361 | 2172 | 11.14 | 361 | 2256 | 11.33 | 361 | 2286 | 10.77 | 361 | 2274 | 10.86 | 361 | 2310 | 10.86
362 | 2178 | 11.01 | 362 | 2178 | 11.16 | 362 | 2262 | 11.32 | 362 | 2292 | 10.77 | 362 | 2280 | 10.91 | 362 | 2316 | 10.91
363 | 2184 | 11.03 | 363 | 2184 | 11.19 | 363 | 2268 | 11.32 | 363 | 2298 | 10.77 | 363 | 2286 | 10.91 | 363 | 2322 | 10.9
364 | 2190 | 11.04 | 364 | 2190 | 11.21 | 364 | 2274 | 11.32 | 364 | 2304 | 10.77 | 364 | 2292 | 10.89 | 364 | 2328 | 10.88
365 | 2196 | 11.02 | 365 | 2196 | 11.25 | 365 | 2280 | 11.34 | 365 | 2310 | 10.76 | 365 | 2298 | 10.9 | 365 | 2334 | 10.88
366 | 2202 | 11.02 | 366 | 2202 | 11.25 | 366 | 2286 | 11.35 | 366 | 2316 | 10.78 | 366 | 2304 | 10.91 | 366 | 2340 | 10.9
367 | 2208 | 11.03 | 367 | 2208 | 11.25 | 367 | 2292 | 11.34 | 367 | 2322 | 10.79 | 367 | 2310 | 10.92 | 367 | 2346 | 10.91
368 | 2214 | 11.05 | 368 | 2214 | 11.25 | 368 | 2298 | 11.33 | 368 | 2328 | 10.81 | 368 | 2316 | 10.92 | 368 | 2352 | 10.9
369 | 2220 | 11.08 | 369 | 2220 | 11.25 | 369 | 2304 | 11.33 | 369 | 2334 | 10.8 | 369 | 2322 | 10.92 | 369 | 2358 | 10.87
370 | 2226 | 11.07 | 370 | 2226 | 11.25 | 370 | 2310 | 11.35 | 370 | 2340 | 10.81 | 370 | 2328 | 10.91 | 370 | 2364 | 10.9
371 | 2232 | 11.05 | 371 | 2232 | 11.26 | 371 | 2316 | 11.36 | 371 | 2346 | 10.81 | 371 | 2334 | 10.89 | 371 | 2370 | 10.9
372 | 2238 | 11.07 | 372 | 2238 | 11.27 | 372 | 2322 | 11.36 | 372 | 2352 | 10.83 | 372 | 2340 | 10.93 | 372 | 2376 | 10.9
373 | 2244 | 11.08 | 373 | 2244 | 11.28 | 373 | 2328 | 11.38 | 373 | 2358 | 10.85 | 373 | 2346 | 10.94 | 373 | 2382 | 10.94
374 | 2250 | 11.08 | 374 | 2250 | 11.29 | 374 | 2334 | 11.38 | 374 | 2364 | 10.84 | 374 | 2352 | 10.94 | 374 | 2388 | 10.98
375 | 2256 | 11.08 | 375 | 2256 | 11.28 | 375 | 2340 | 11.37 | 375 | 2370 | 10.85 | 375 | 2358 | 10.94 | 375 | 2394 | 10.96
376 | 2262 | 11.08 | 376 | 2262 | 11.27 | 376 | 2346 | 11.36 | 376 | 2376 | 10.86 | 376 | 2364 | 10.95 | 376 | 2400 | 10.95
377 | 2268 | 11.06 | 377 | 2268 | 11.28 | 377 | 2352 | 11.37 | 377 | 2382 | 10.86 | 377 | 2370 | 10.93 | 377 | 2406 | 10.94
378 | 2274 | 11.07 | 378 | 2274 | 11.27 | 378 | 2358 | 11.37 | 378 | 2388 | 10.86 | 378 | 2376 | 10.9 | 378 | 2412 | 10.92
379 | 2280 | 11.05 | 379 | 2280 | 11.29 | 379 | 2364 | 11.37 | 379 | 2394 | 10.86 | 379 | 2382 | 10.88 | 379 | 2418 | 10.9
380 | 2286 | 11.05 | 380 | 2286 | 11.29 | 380 | 2370 | 11.38 | 380 | 2400 | 10.86 | 380 | 2388 | 10.89 | 380 | 2424 | 10.94
381 | 2292 | 11.07 | 381 | 2292 | 11.29 | 381 | 2376 | 11.39 | 381 | 2406 | 10.86 | 381 | 2394 | 10.9 | 381 | 2430 | 10.96
382 | 2298 | 11.08 | 382 | 2298 | 11.28 | 382 | 2382 | 11.39 | 382 | 2412 | 10.86 | 382 | 2400 | 10.9 | 382 | 2436 | 10.94
383 | 2304 | 11.09 | 383 | 2304 | 11.29 | 383 | 2388 | 11.38 | 383 | 2418 | 10.86 | 383 | 2406 | 10.91 | 383 | 2442 | 10.92
384 | 2310 | 11.09 | 384 | 2310 | 11.29 | 384 | 2394 | 11.37 | 384 | 2424 | 10.86 | 384 | 2412 | 10.92 | 384 | 2448 | 10.96
385 | 2316 | 11.08 | 385 | 2316 | 11.29 | 385 | 2400 | 11.37 | 385 | 2430 | 10.87 | 385 | 2418 | 10.94 | 385 | 2454 | 11
386 | 2322 | 11.09 | 386 | 2322 | 11.3 | 386 | 2406 | 11.37 | 386 | 2436 | 10.88 | 386 | 2424 | 10.94 | 386 | 2460 | 10.99
387 | 2328 | 11.1 | 387 | 2328 | 11.29 | 387 | 2412 | 11.38 | 387 | 2442 | 10.88 | 387 | 2430 | 10.95 | 387 | 2466 | 10.96
388 | 2334 | 11.08 | 388 | 2334 | 11.3 | 388 | 2418 | 11.39 | 388 | 2448 | 10.86 | 388 | 2436 | 10.95 | 388 | 2472 | 10.95
389 | 2340 | 11.08 | 389 | 2340 | 11.3 | 389 | 2424 | 11.4 | 389 | 2454 | 10.86 | 389 | 2442 | 10.93 | 389 | 2478 | 10.97
390 | 2346 | 11.08 | 390 | 2346 | 11.3 | 390 | 2430 | 11.41 | 390 | 2460 | 10.88 | 390 | 2448 | 10.91 | 390 | 2484 | 10.96
391 | 2352 | 11.08 | 391 | 2352 | 11.3 | 391 | 2436 | 11.41 | 391 | 2466 | 10.91 | 391 | 2454 | 10.93 | 391 | 2490 | 10.97
392 | 2358 | 11.09 | 392 | 2358 | 11.29 | 392 | 2442 | 11.41 | 392 | 2472 | 10.93 | 392 | 2460 | 10.94 | 392 | 2496 | 10.96
393 | 2364 | 11.12 | 393 | 2364 | 11.29 | 393 | 2448 | 11.44 | 393 | 2478 | 10.94 | 393 | 2466 | 10.96 | 393 | 2502 | 10.94
394 | 2370 | 11.13 | 394 | 2370 | 11.3 | 394 | 2454 | 11.45 | 394 | 2484 | 10.94 | 394 | 2472 | 10.98 | 394 | 2508 | 10.95
395 | 2376 | 11.13 | 395 | 2376 | 11.32 | 395 | 2460 | 11.45 | 395 | 2490 | 10.95 | 395 | 2478 | 10.99 | 395 | 2514 | 10.97
396 | 2382 | 11.13 | 396 | 2382 | 11.31 | 396 | 2466 | 11.45 | 396 | 2496 | 10.93 | 396 | 2484 | 10.99 | 396 | 2520 | 10.98
397 | 2388 | 11.14 | 397 | 2388 | 11.3 | 397 | 2472 | 11.45 | 397 | 2502 | 10.93 | 397 | 2490 | 11 | 397 | 2526 | 11.01
398 | 2394 | 11.15 | 398 | 2394 | 11.3 | 398 | 2478 | 11.47 | 398 | 2508 | 10.92 | 398 | 2496 | 11.01 | 398 | 2532 | 11.04
399 | 2400 | 11.14 | 399 | 2400 | 11.29 | 399 | 2484 | 11.47 | 399 | 2514 | 10.93 | 399 | 2502 | 11.02 | 399 | 2538 | 11.04
400 | 2406 | 11.15 | 400 | 2406 | 11.31 | 400 | 2490 | 11.47 | 400 | 2520 | 10.93 | 400 | 2508 | 11.03 | 400 | 2544 | 11.01
401 | 2412 | 11.16 | 401 | 2412 | 11.33 | 401 | 2496 | 11.49 | 401 | 2526 | 10.93 | 401 | 2514 | 11.04 | 401 | 2550 | 11.02
402 | 2418 | 11.18 | 402 | 2418 | 11.35 | 402 | 2502 | 11.49 | 402 | 2532 | 10.94 | 402 | 2520 | 11.06 | 402 | 2556 | 11.03
403 | 2424 | 11.19 | 403 | 2424 | 11.34 | 403 | 2508 | 11.49 | 403 | 2538 | 10.95 | 403 | 2526 | 11.06 | 403 | 2562 | 11.02
404 | 2430 | 11.18 | 404 | 2430 | 11.33 | 404 | 2514 | 11.49 | 404 | 2544 | 10.95 | 404 | 2532 | 11.05 | 404 | 2568 | 11.05
405 | 2436 | 11.18 | 405 | 2436 | 11.36 | 405 | 2520 | 11.52 | 405 | 2550 | 10.97 | 405 | 2538 | 11.04 | 405 | 2574 | 11.06
406 | 2442 | 11.17 | 406 | 2442 | 11.37 | 406 | 2526 | 11.52 | 406 | 2556 | 10.98 | 406 | 2544 | 11.04 | 406 | 2580 | 11.08
407 | 2448 | 11.15 | 407 | 2448 | 11.38 | 407 | 2532 | 11.53 | 407 | 2562 | 10.99 | 407 | 2550 | 11.04 | 407 | 2586 | 11.06
408 | 2454 | 11.14 | 408 | 2454 | 11.39 | 408 | 2538 | 11.52 | 408 | 2568 | 11 | 408 | 2556 | 11.06 | 408 | 2592 | 11.12
409 | 2460 | 11.14 | 409 | 2460 | 11.39 | 409 | 2544 | 11.53 | 409 | 2574 | 10.99 | 409 | 2562 | 11.06 | 409 | 2598 | 11.08
410 | 2466 | 11.14 | 410 | 2466 | 11.37 | 410 | 2550 | 11.54 | 410 | 2580 | 11 | 410 | 2568 | 11.08 | 410 | 2604 | 11.06
411 | 2472 | 11.17 | 411 | 2472 | 11.37 | 411 | 2556 | 11.52 | 411 | 2586 | 11 | 411 | 2574 | 11.09 | 411 | 2610 | 11.05
412 | 2478 | 11.19 | 412 | 2478 | 11.4 | 412 | 2562 | 11.53 | 412 | 2592 | 11.01 | 412 | 2580 | 11.09 | 412 | 2616 | 11.05
413 | 2484 | 11.2 | 413 | 2484 | 11.41 | 413 | 2568 | 11.53 | 413 | 2598 | 11 | 413 | 2586 | 11.09 | 413 | 2622 | 11.08
414 | 2490 | 11.22 | 414 | 2490 | 11.44 | 414 | 2574 | 11.53 | 414 | 2604 | 11.02 | 414 | 2592 | 11.09 | 414 | 2628 | 11.09
415 | 2496 | 11.24 | 415 | 2496 | 11.44 | 415 | 2580 | 11.51 | 415 | 2610 | 11.02 | 415 | 2598 | 11.08 | 415 | 2634 | 11.11
416 | 2502 | 11.25 | 416 | 2502 | 11.44 | 416 | 2586 | 11.51 | 416 | 2616 | 11.03 | 416 | 2604 | 11.09 | 416 | 2640 | 11.1
417 | 2508 | 11.21 | 417 | 2508 | 11.44 | 417 | 2592 | 11.52 | 417 | 2622 | 11.02 | 417 | 2610 | 11.07 | 417 | 2646 | 11.07
418 | 2514 | 11.22 | 418 | 2514 | 11.45 | 418 | 2598 | 11.53 | 418 | 2628 | 11.02 | 418 | 2616 | 11.08 | 418 | 2652 | 11.06
419 | 2520 | 11.23 | 419 | 2520 | 11.46 | 419 | 2604 | 11.54 | 419 | 2634 | 11.02 | 419 | 2622 | 11.09 | 419 | 2658 | 11.05
420 | 2526 | 11.25 | 420 | 2526 | 11.46 | 420 | 2610 | 11.54 | 420 | 2640 | 11.02 | 420 | 2628 | 11.09 | 420 | 2664 | 11.03
421 | 2532 | 11.26 | 421 | 2532 | 11.46 | 421 | 2616 | 11.54 | 421 | 2646 | 11 | 421 | 2634 | 11.1 | 421 | 2670 | 11.04
422 | 2538 | 11.27 | 422 | 2538 | 11.46 | 422 | 2622 | 11.52 | 422 | 2652 | 11 | 422 | 2640 | 11.1 | 422 | 2676 | 11.05
423 | 2544 | 11.23 | 423 | 2544 | 11.47 | 423 | 2628 | 11.53 | 423 | 2658 | 10.99 | 423 | 2646 | 11.09 | 423 | 2682 | 11.03
424 | 2550 | 11.21 | 424 | 2550 | 11.46 | 424 | 2634 | 11.52 | 424 | 2664 | 10.99 | 424 | 2652 | 11.09 | 424 | 2688 | 11.15
425 | 2556 | 11.22 | 425 | 2556 | 11.48 | 425 | 2640 | 11.52 | 425 | 2670 | 10.99 | 425 | 2658 | 11.09 | 425 | 2694 | 11.14
426 | 2562 | 11.24 | 426 | 2562 | 11.48 | 426 | 2646 | 11.53 | 426 | 2676 | 11 | 426 | 2664 | 11.08 | 426 | 2700 | 11.14
427 | 2568 | 11.26 | 427 | 2568 | 11.48 | 427 | 2652 | 11.54 | 427 | 2682 | 11.03 | 427 | 2670 | 11.09 | 427 | 2712 | 11.15
428 | 2574 | 11.27 | 428 | 2574 | 11.48 | 428 | 2658 | 11.54 | 428 | 2688 | 11.04 | 428 | 2676 | 11.09 | 428 | 2718 | 11.1
429 | 2580 | 11.26 | 429 | 2580 | 11.48 | 429 | 2664 | 11.54 | 429 | 2694 | 11.06 | 429 | 2682 | 11.1 | 429 | 2724 | 11.09
430 | 2586 | 11.27 | 430 | 2586 | 11.48 | 430 | 2670 | 11.54 | 430 | 2700 | 11.06 | 430 | 2688 | 11.1 | 430 | 2730 | 11.08
431 | 2592 | 11.27 | 431 | 2592 | 11.46 | 431 | 2676 | 11.54 | 431 | 2706 | 11.04 | 431 | 2694 | 11.09 | 431 | 2736 | 11.07
432 | 2598 | 11.28 | 432 | 2598 | 11.46 | 432 | 2682 | 11.56 | 432 | 2712 | 11.03 | 432 | 2700 | 11.1 | 432 | 2748 | 11.06
433 | 2604 | 11.29 | 433 | 2604 | 11.48 | 433 | 2688 | 11.57 | 433 | 2718 | 11.02 | 433 | 2706 | 11.1 | 433 | 2754 | 11.1
434 | 2610 | 11.28 | 434 | 2610 | 11.48 | 434 | 2694 | 11.56 | 434 | 2724 | 11.03 | 434 | 2712 | 11.1 | 434 | 2760 | 11.14
435 | 2616 | 11.26 | 435 | 2616 | 11.48 | 435 | 2700 | 11.54 | 435 | 2730 | 11.04 | 435 | 2718 | 11.11 | 435 | 2766 | 11.15
436 | 2622 | 11.26 | 436 | 2622 | 11.47 | 436 | 2706 | 11.53 | 436 | 2736 | 11.05 | 436 | 2724 | 11.12 | 436 | 2772 | 11.14
437 | 2628 | 11.25 | 437 | 2628 | 11.48 | 437 | 2712 | 11.54 | 437 | 2742 | 11.05 | 437 | 2730 | 11.13 | 437 | 2778 | 11.13
438 | 2634 | 11.27 | 438 | 2634 | 11.48 | 438 | 2718 | 11.57 | 438 | 2748 | 11.05 | 438 | 2736 | 11.13 | 438 | 2784 | 11.15
439 | 2640 | 11.28 | 439 | 2640 | 11.47 | 439 | 2724 | 11.58 | 439 | 2754 | 11.04 | 439 | 2742 | 11.14 | 439 | 2790 | 11.12
440 | 2646 | 11.29 | 440 | 2646 | 11.46 | 440 | 2730 | 11.58 | 440 | 2760 | 11.05 | 440 | 2748 | 11.16 | 440 | 2796 | 11.12
441 | 2652 | 11.31 | 441 | 2652 | 11.48 | 441 | 2736 | 11.56 | 441 | 2766 | 11.07 | 441 | 2754 | 11.15 | 441 | 2802 | 11.13
442 | 2658 | 11.31 | 442 | 2658 | 11.48 | 442 | 2742 | 11.58 | 442 | 2772 | 11.09 | 442 | 2760 | 11.13 | 442 | 2808 | 11.15
443 | 2664 | 11.3 | 443 | 2664 | 11.52 | 443 | 2748 | 11.6 | 443 | 2778 | 11.08 | 443 | 2766 | 11.11 | 443 | 2814 | 11.16
444 | 2670 | 11.29 | 444 | 2670 | 11.51 | 444 | 2754 | 11.61 | 444 | 2784 | 11.08 | 444 | 2772 | 11.12 | 444 | 2820 | 11.14
445 | 2676 | 11.28 | 445 | 2676 | 11.5 | 445 | 2760 | 11.6 | 445 | 2790 | 11.08 | 445 | 2778 | 11.14 | 445 | 2826 | 11.15
446 | 2682 | 11.28 | 446 | 2682 | 11.5 | 446 | 2766 | 11.6 | 446 | 2796 | 11.08 | 446 | 2784 | 11.13 | 446 | 2832 | 11.16
447 | 2688 | 11.29 | 447 | 2688 | 11.5 | 447 | 2772 | 11.61 | 447 | 2802 | 11.07 | 447 | 2790 | 11.12 | 447 | 2838 | 11.17
448 | 2694 | 11.3 | 448 | 2694 | 11.5 | 448 | 2778 | 11.6 | 448 | 2808 | 11.08 | 448 | 2796 | 11.14 | 448 | 2844 | 11.17
449 | 2700 | 11.32 | 449 | 2700 | 11.51 | 449 | 2784 | 11.6 | 449 | 2814 | 11.09 | 449 | 2802 | 11.18 | 449 | 2850 | 11.17
450 | 2706 | 11.32 | 450 | 2706 | 11.52 | 450 | 2790 | 11.61 | 450 | 2820 | 11.09 | 450 | 2808 | 11.15 | 450 | 2856 | 11.14
451 | 2712 | 11.33 | 451 | 2712 | 11.52 | 451 | 2796 | 11.62 | 451 | 2826 | 11.1 | 451 | 2814 | 11.15 | 451 | 2862 | 11.14
452 | 2718 | 11.32 | 452 | 2718 | 11.52 | 452 | 2802 | 11.62 | 452 | 2832 | 11.1 | 452 | 2820 | 11.17 | 452 | 2868 | 11.16
453 | 2724 | 11.33 | 453 | 2724 | 11.5 | 453 | 2808 | 11.62 | 453 | 2838 | 11.11 | 453 | 2826 | 11.17 | 453 | 2874 | 11.17
454 | 2730 | 11.34 | 454 | 2730 | 11.51 | 454 | 2814 | 11.62 | 454 | 2844 | 11.11 | 454 | 2832 | 11.17 | 454 | 2880 | 11.2
455 | 2736 | 11.34 | 455 | 2736 | 11.52 | 455 | 2820 | 11.62 | 455 | 2850 | 11.12 | 455 | 2838 | 11.19 | 455 | 2886 | 11.2
456 | 2742 | 11.36 | 456 | 2742 | 11.52 | 456 | 2826 | 11.62 | 456 | 2856 | 11.12 | 456 | 2844 | 11.16 | 456 | 2892 | 11.18
457 | 2748 | 11.36 | 457 | 2748 | 11.55 | 457 | 2832 | 11.62 | 457 | 2862 | 11.12 | 457 | 2850 | 11.15 | 457 | 2898 | 11.16
458 | 2754 | 11.34 | 458 | 2754 | 11.57 | 458 | 2838 | 11.63 | 458 | 2868 | 11.12 | 458 | 2856 | 11.13 | 458 | 2904 | 11.14
459 | 2760 | 11.32 | 459 | 2760 | 11.57 | 459 | 2844 | 11.63 | 459 | 2874 | 11.12 | 459 | 2862 | 11.12 | 459 | 2910 | 11.15
460 | 2766 | 11.31 | 460 | 2766 | 11.56 | 460 | 2850 | 11.64 | 460 | 2880 | 11.13 | 460 | 2868 | 11.15 | 460 | 2916 | 11.1
461 | 2772 | 11.34 | 461 | 2772 | 11.56 | 461 | 2856 | 11.64 | 461 | 2886 | 11.13 | 461 | 2874 | 11.18 | 461 | 2922 | 11.12
462 | 2778 | 11.34 | 462 | 2778 | 11.56 | 462 | 2862 | 11.62 | 462 | 2892 | 11.13 | 462 | 2880 | 11.19 | 462 | 2928 | 11.17
463 | 2784 | 11.35 | 463 | 2784 | 11.55 | 463 | 2868 | 11.63 | 463 | 2898 | 11.13 | 463 | 2886 | 11.18 | 463 | 2934 | 11.19
464 | 2790 | 11.34 | 464 | 2790 | 11.54 | 464 | 2874 | 11.64 | 464 | 2904 | 11.12 | 464 | 2892 | 11.21 | 464 | 2940 | 11.2
465 | 2796 | 11.34 | 465 | 2796 | 11.56 | 465 | 2880 | 11.65 | 465 | 2910 | 11.11 | 465 | 2898 | 11.22 | 465 | 2946 | 11.19
466 | 2802 | 11.35 | 466 | 2802 | 11.56 | 466 | 2886 | 11.64 | 466 | 2916 | 11.11 | 466 | 2904 | 11.22 | 466 | 2952 | 11.18
467 | 2808 | 11.36 | 467 | 2808 | 11.55 | 467 | 2892 | 11.65 | 467 | 2922 | 11.11 | 467 | 2910 | 11.2 | 467 | 2958 | 11.19
468 | 2814 | 11.36 | 468 | 2814 | 11.54 | 468 | 2898 | 11.65 | 468 | 2928 | 11.12 | 468 | 2916 | 11.21 | 468 | 2964 | 11.19
469 | 2820 | 11.36 | 469 | 2820 | 11.55 | 469 | 2904 | 11.66 | 469 | 2934 | 11.15 | 469 | 2922 | 11.19 | 469 | 2970 | 11.22
470 | 2826 | 11.34 | 470 | 2826 | 11.54 | 470 | 2910 | 11.65 | 470 | 2940 | 11.14 | 470 | 2928 | 11.2 | 470 | 2976 | 11.21
471 | 2832 | 11.35 | 471 | 2832 | 11.54 | 471 | 2916 | 11.64 | 471 | 2946 | 11.15 | 471 | 2934 | 11.18 | 471 | 2982 | 11.22
472 | 2838 | 11.34 | 472 | 2838 | 11.54 | 472 | 2922 | 11.63 | 472 | 2952 | 11.14 | 472 | 2940 | 11.17 | 472
473 | 2844 | 11.38 | 473 | 2844 | 11.54 | 473 | 2928 | 11.64 | 473 | 2958 | 11.12 | 473 | 2946 | 11.19 | 472
474 | 2850 | 11.39 | 474 | 2850 | 11.58 | 474 | 2934 | 11.64 | 474 | 2964 | 11.13 | 474 | 2952 | 11.17 | 472
475 | 2856 | 11.39 | 475 | 2856 | 11.6 | 475 | 2940 | 11.63 | 475 | 2970 | 11.14 | 475 | 2958 | 11.18 | 472
476 | 2862 | 11.38 | 476 | 2862 | 11.62 | 476 | 2946 | 11.63 | 476 | 2976 | 11.14 | 476 |  |  | 472
477 | 2868 | 11.37 | 477 | 2868 | 11.62 | 477 | 2952 | 11.64 | 477 | 2982 | 11.15 | 476 |  |  | 472
478 | 2874 | 11.35 | 478 | 2874 | 11.62 | 478 | 2958 | 11.65 | 478 | 2988 | 11.14 | 476 |  |  | 472
479 | 2880 | 11.36 | 479 | 2880 | 11.6 | 479 | 2964 | 11.67 | 479 | 2994 | 11.15 | 476 |  |  | 472
480 | 2886 | 11.37 | 480 | 2886 | 11.6 | 480 | 2970 | 11.67 | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
481 | 2892 | 11.39 | 481 | 2892 | 11.59 | 481 | 2976 | 11.67 | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
482 | 2898 | 11.4 | 482 | 2898 | 11.59 | 482 | 2982 | 11.67 | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
483 | 2904 | 11.4 | 483 | 2904 | 11.59 | 483 | 2988 | 11.67 | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
484 | 2910 | 11.38 | 484 | 2910 | 11.59 | 484 | 2994 | 11.68 | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
485 | 2916 | 11.38 | 485 | 2916 | 11.58 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
486 | 2922 | 11.39 | 486 | 2922 | 11.57 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
487 | 2928 | 11.41 | 487 | 2928 | 11.56 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
488 | 2934 | 11.4 | 488 | 2934 | 11.56 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
489 | 2940 | 11.42 | 489 | 2940 | 11.58 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
490 | 2946 | 11.42 | 490 | 2946 | 11.58 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
491 | 2952 | 11.42 | 491 | 2952 | 11.61 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
492 | 2958 | 11.42 | 492 | 2958 | 11.63 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
493 | 2964 | 11.43 | 493 | 2964 | 11.64 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
494 | 2970 | 11.43 | 494 | 2970 | 11.63 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
495 | 2976 | 11.43 | 495 | 2976 | 11.63 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
496 | 2982 | 11.41 | 496 | 2982 | 11.61 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
497 | 2988 | 11.42 | 497 | 2988 | 11.62 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
498 | 2994 | 11.42 | 498 | 2994 | 11.63 | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472
499 |  |  | 499 |  |  | 485 |  |  | 480 |  |  | 476 |  |  | 472

## kLa meting 3
kLa berekeningen meting 3
|  | aantal meet-gegevens | te gebruiken meetbereik |  | eerste schattingen |  | defintieve waarde |  |  |  |  | check dataregistratie
[5 empty] | C* | C0 | C* | C0 | kLa | som kkm | E.E. | tijdsinterval | totaal gemeten tijd | aantal meetwaarden
[5 empty] | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | 1/s
meting 3 | sonde 1 | 295 | 1 | 295 | - | - | 12.4489 | 1.1376 | 0.0022996 | 6.6939 | 0.15089 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 2 | 276 | 1 | 276 | - | - | 12.8372 | 1.3936 | 0.0023704 | 1.6428 | 0.077289 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 3 | 279 | 1 | 279 | - | - | 12.8814 | 1.5353 | 0.0023649 | 1.7982 | 0.080425 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 4 | 290 | 1 | 290 | - | - | 12.1797 | 0.64602 | 0.0023186 | 2.9833 | 0.1016 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 5 | 273 | 1 | 273 | - | - | 12.3019 | 1.5899 | 0.0023682 | 1.3269 | 0.069845 | #REF! | Niet OK | OK
| sonde 6 | 288 | 1 | 288 | - | - | 12.3562 | 0.93677 | 0.0023389 | 2.2571 | 0.088682 | #REF! | Niet OK | OK
Solver kLa sonde 2
Solver kLa sonde 3
Solver kLa sonde 4
Solver kLa sonde 5
Solver kLa sonde 6
Solver kLa sonde 1

## hulpblad kkm meting 3 (hidden)
meting 3
sonde 1 | [5 empty] | sonde 2 | [5 empty] | sonde 3 | [5 empty] | sonde 4 | [5 empty] | sonde 5 | [5 empty] | sonde 6
monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | monsternummer | t | Ct gemeten | Ct berekend | (Ct berekend-Ct gemeten)^2 | Ctberekend-Ctgemeten | rijnummer ontdekken
| sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l |  | sec | mg/l | mg/l | (mg/l)^2 | mg/l | 4
1 | 0 | 1.13 | 1.1376 | 5.7306e-05 | -0.0075701 | 1 | 114 | 3.9 | 4.1034 | 0.041362 | -0.20338 | 1 | 96 | 3.61 | 3.8397 | 0.052776 | -0.22973 | 1 | 30 | 0.87 | 1.421 | 0.3036 | -0.551 | 1 | 132 | 4.3 | 4.4656 | 0.027411 | -0.16556 | 1 | 42 | 1.73 | 2.0052 | 0.075751 | -0.27523 | 5
2 | 6 | 1.28 | 1.2926 | 0.00015792 | -0.012566 | 2 | 120 | 4.04 | 4.2267 | 0.034863 | -0.18672 | 2 | 102 | 3.77 | 3.9671 | 0.038855 | -0.19712 | 2 | 36 | 1.07 | 1.5696 | 0.24963 | -0.49963 | 2 | 138 | 4.43 | 4.5761 | 0.021352 | -0.14612 | 2 | 48 | 1.9 | 2.1495 | 0.062239 | -0.24948 | 6
3 | 12 | 1.39 | 1.4454 | 0.0030735 | -0.055439 | 3 | 126 | 4.19 | 4.3483 | 0.025063 | -0.15831 | 3 | 108 | 3.94 | 4.0927 | 0.023321 | -0.15271 | 3 | 42 | 1.29 | 1.7162 | 0.18165 | -0.42621 | 3 | 144 | 4.53 | 4.6851 | 0.024062 | -0.15512 | 3 | 54 | 2.03 | 2.2917 | 0.068495 | -0.26171 | 7
4 | 18 | 1.47 | 1.5962 | 0.015931 | -0.12622 | 4 | 132 | 4.32 | 4.4682 | 0.021961 | -0.14819 | 4 | 114 | 4.06 | 4.2165 | 0.024503 | -0.15653 | 4 | 48 | 1.51 | 1.8608 | 0.12303 | -0.35076 | 4 | 150 | 4.67 | 4.7926 | 0.015026 | -0.12258 | 4 | 60 | 2.26 | 2.432 | 0.029574 | -0.17197 | 8
5 | 24 | 1.61 | 1.7449 | 0.018206 | -0.13493 | 5 | 138 | 4.48 | 4.5864 | 0.011316 | -0.10638 | 5 | 120 | 4.23 | 4.3386 | 0.011797 | -0.10861 | 5 | 54 | 1.74 | 2.0033 | 0.069338 | -0.26332 | 5 | 156 | 4.81 | 4.8985 | 0.0078369 | -0.088527 | 5 | 66 | 2.47 | 2.5703 | 0.010054 | -0.10027 | 9
6 | 30 | 1.77 | 1.8916 | 0.014787 | -0.1216 | 6 | 144 | 4.64 | 4.7029 | 0.0039559 | -0.062896 | 6 | 126 | 4.4 | 4.459 | 0.0034777 | -0.058972 | 6 | 60 | 1.99 | 2.1439 | 0.023688 | -0.15391 | 6 | 162 | 4.95 | 5.003 | 0.0028065 | -0.052977 | 6 | 72 | 2.65 | 2.7066 | 0.0032086 | -0.056644 | 10
7 | 36 | 1.88 | 2.0363 | 0.024419 | -0.15627 | 7 | 150 | 4.78 | 4.8178 | 0.0014264 | -0.037768 | 7 | 132 | 4.51 | 4.5776 | 0.0045745 | -0.067635 | 7 | 66 | 2.26 | 2.2826 | 0.00050863 | -0.022553 | 7 | 168 | 5.12 | 5.106 | 0.00019732 | 0.014047 | 7 | 78 | 2.83 | 2.8411 | 0.00012359 | -0.011117 | 11
8 | 42 | 2 | 2.1789 | 0.032022 | -0.17895 | 8 | 156 | 4.89 | 4.931 | 0.0016825 | -0.041018 | 8 | 138 | 4.64 | 4.6946 | 0.002984 | -0.054626 | 8 | 72 | 2.49 | 2.4193 | 0.005001 | 0.070717 | 8 | 174 | 5.19 | 5.2075 | 0.00030544 | -0.017477 | 8 | 84 | 2.96 | 2.9737 | 0.00018813 | -0.013716 | 12
9 | 48 | 2.13 | 2.3197 | 0.035976 | -0.18967 | 9 | 162 | 5.02 | 5.0427 | 0.00051386 | -0.022668 | 9 | 144 | 4.79 | 4.81 | 0.00039877 | -0.019969 | 9 | 78 | 2.68 | 2.5541 | 0.015845 | 0.12588 | 9 | 180 | 5.32 | 5.3076 | 0.00015455 | 0.012432 | 9 | 90 | 3.1 | 3.1045 | 1.9957e-05 | -0.0044673 | 13
10 | 54 | 2.27 | 2.4585 | 0.035522 | -0.18847 | 10 | 168 | 5.18 | 5.1527 | 0.00074298 | 0.027258 | 10 | 150 | 4.97 | 4.9237 | 0.0021449 | 0.046313 | 10 | 84 | 2.79 | 2.6871 | 0.010588 | 0.1029 | 10 | 186 | 5.44 | 5.4062 | 0.0011393 | 0.033753 | 10 | 96 | 3.22 | 3.2334 | 0.00017946 | -0.013396 | 14
11 | 60 | 2.41 | 2.5954 | 0.034362 | -0.18537 | 11 | 174 | 5.35 | 5.2613 | 0.0078745 | 0.088738 | 11 | 156 | 5.09 | 5.0358 | 0.0029373 | 0.054197 | 11 | 90 | 2.9 | 2.8182 | 0.0066843 | 0.081758 | 11 | 192 | 5.57 | 5.5035 | 0.0044177 | 0.066466 | 11 | 102 | 3.29 | 3.3605 | 0.0049743 | -0.070529 | 15
12 | 66 | 2.56 | 2.7304 | 0.029033 | -0.17039 | 12 | 180 | 5.49 | 5.3682 | 0.014823 | 0.12175 | 12 | 162 | 5.25 | 5.1463 | 0.010746 | 0.10366 | 12 | 96 | 3.03 | 2.9476 | 0.0067944 | 0.082428 | 12 | 198 | 5.73 | 5.5994 | 0.017044 | 0.13055 | 12 | 108 | 3.35 | 3.4859 | 0.018466 | -0.13589 | 16
13 | 72 | 2.69 | 2.8636 | 0.030123 | -0.17356 | 13 | 186 | 5.62 | 5.4737 | 0.021396 | 0.14628 | 13 | 168 | 5.4 | 5.2553 | 0.020933 | 0.14468 | 13 | 102 | 3.2 | 3.0751 | 0.015596 | 0.12489 | 13 | 204 | 5.87 | 5.694 | 0.030973 | 0.17599 | 13 | 114 | 3.5 | 3.6095 | 0.011991 | -0.1095 | 17
14 | 78 | 2.8 | 2.9949 | 0.037988 | -0.19491 | 14 | 192 | 5.76 | 5.5777 | 0.033229 | 0.18229 | 14 | 174 | 5.55 | 5.3628 | 0.035058 | 0.18724 | 14 | 108 | 3.36 | 3.2009 | 0.025315 | 0.15911 | 14 | 210 | 5.97 | 5.7872 | 0.033402 | 0.18276 | 14 | 120 | 3.65 | 3.7314 | 0.006625 | -0.081394 | 18
15 | 84 | 2.94 | 3.1245 | 0.034022 | -0.18445 | 15 | 198 | 5.92 | 5.6802 | 0.05749 | 0.23977 | 15 | 180 | 5.67 | 5.4687 | 0.040525 | 0.20131 | 15 | 114 | 3.5 | 3.3249 | 0.030647 | 0.17506 | 15 | 216 | 6.11 | 5.8791 | 0.053292 | 0.23085 | 15 | 126 | 3.85 | 3.8516 | 2.5172e-06 | -0.0015866 | 19
16 | 90 | 3.12 | 3.2522 | 0.017483 | -0.13222 | 16 | 204 | 6.05 | 5.7813 | 0.0722 | 0.2687 | 16 | 186 | 5.8 | 5.5731 | 0.051471 | 0.22687 | 16 | 120 | 3.57 | 3.4473 | 0.015063 | 0.12273 | 16 | 222 | 6.19 | 5.9698 | 0.048504 | 0.22024 | 16 | 132 | 4.05 | 3.9701 | 0.0063834 | 0.079896 | 20
17 | 96 | 3.27 | 3.3782 | 0.011716 | -0.10824 | 17 | 210 | 6.15 | 5.8809 | 0.072392 | 0.26906 | 17 | 192 | 5.92 | 5.6761 | 0.05949 | 0.24391 | 17 | 126 | 3.64 | 3.5679 | 0.0051976 | 0.072094 | 17 | 228 | 6.3 | 6.0591 | 0.058033 | 0.2409 | 17 | 138 | 4.18 | 4.087 | 0.0086546 | 0.09303 | 21
18 | 102 | 3.41 | 3.5025 | 0.0085628 | -0.092535 | 18 | 216 | 6.23 | 5.9792 | 0.062912 | 0.25082 | 18 | 198 | 6.05 | 5.7776 | 0.074196 | 0.27239 | 18 | 132 | 3.76 | 3.6869 | 0.0053468 | 0.073122 | 18 | 234 | 6.37 | 6.1472 | 0.04965 | 0.22282 | 18 | 144 | 4.35 | 4.2022 | 0.021843 | 0.14779 | 22
19 | 108 | 3.57 | 3.6251 | 0.0030388 | -0.055125 | 19 | 222 | 6.33 | 6.076 | 0.064502 | 0.25397 | 19 | 204 | 6.16 | 5.8777 | 0.079696 | 0.28231 | 19 | 138 | 3.89 | 3.8042 | 0.0073604 | 0.085793 | 19 | 240 | 6.45 | 6.234 | 0.046652 | 0.21599 | 19 | 150 | 4.47 | 4.3158 | 0.023766 | 0.15416 | 23
20 | 114 | 3.73 | 3.746 | 0.00025713 | -0.016035 | 20 | 228 | 6.44 | 6.1715 | 0.072088 | 0.26849 | 20 | 210 | 6.26 | 5.9764 | 0.080446 | 0.28363 | 20 | 144 | 4.04 | 3.9199 | 0.01442 | 0.12008 | 20 | 246 | 6.51 | 6.3196 | 0.036245 | 0.19038 | 20 | 156 | 4.62 | 4.4279 | 0.036908 | 0.19211 | 24
21 | 120 | 3.88 | 3.8653 | 0.00021643 | 0.014711 | 21 | 234 | 6.5 | 6.2656 | 0.054925 | 0.23436 | 21 | 216 | 6.33 | 6.0737 | 0.065713 | 0.25635 | 21 | 150 | 4.18 | 4.034 | 0.021309 | 0.14598 | 21 | 252 | 6.56 | 6.404 | 0.02433 | 0.15598 | 21 | 162 | 4.73 | 4.5384 | 0.036721 | 0.19163 | 25
22 | 126 | 4.03 | 3.9829 | 0.0022177 | 0.047092 | 22 | 240 | 6.57 | 6.3584 | 0.044756 | 0.21156 | 22 | 222 | 6.38 | 6.1696 | 0.044282 | 0.21043 | 22 | 156 | 4.31 | 4.1466 | 0.026713 | 0.16344 | 22 | 258 | 6.61 | 6.4872 | 0.015073 | 0.12277 | 22 | 168 | 4.85 | 4.6473 | 0.041079 | 0.20268 | 26
23 | 132 | 4.16 | 4.0989 | 0.0037314 | 0.061085 | 23 | 246 | 6.61 | 6.4499 | 0.02562 | 0.16006 | 23 | 228 | 6.44 | 6.2641 | 0.03093 | 0.17587 | 23 | 162 | 4.46 | 4.2575 | 0.040991 | 0.20246 | 23 | 264 | 6.61 | 6.5693 | 0.0016594 | 0.040735 | 23 | 174 | 4.95 | 4.7547 | 0.038123 | 0.19525 | 27
24 | 138 | 4.3 | 4.2133 | 0.0075112 | 0.086667 | 24 | 252 | 6.65 | 6.5401 | 0.01207 | 0.10986 | 24 | 234 | 6.5 | 6.3574 | 0.020346 | 0.14264 | 24 | 168 | 4.6 | 4.367 | 0.054298 | 0.23302 | 24 | 270 | 6.66 | 6.6501 | 9.7155e-05 | 0.0098567 | 24 | 180 | 5.03 | 4.8607 | 0.02867 | 0.16932 | 28
25 | 144 | 4.44 | 4.3262 | 0.012954 | 0.11382 | 25 | 258 | 6.67 | 6.6291 | 0.0016758 | 0.040937 | 25 | 240 | 6.55 | 6.4493 | 0.010145 | 0.10072 | 25 | 174 | 4.72 | 4.4749 | 0.060067 | 0.24508 | 25 | 276 | 6.73 | 6.7299 | 1.4228e-08 | 0.00011928 | 25 | 186 | 5.14 | 4.9651 | 0.030578 | 0.17487 | 29
26 | 150 | 4.61 | 4.4375 | 0.029761 | 0.17251 | 26 | 264 | 6.7 | 6.7167 | 0.00028004 | -0.016734 | 26 | 246 | 6.62 | 6.5399 | 0.006416 | 0.0801 | 26 | 180 | 4.81 | 4.5814 | 0.052278 | 0.22864 | 26 | 282 | 6.76 | 6.8085 | 0.0023516 | -0.048493 | 26 | 192 | 5.26 | 5.0681 | 0.036813 | 0.19187 | 30
27 | 156 | 4.75 | 4.5473 | 0.041101 | 0.20273 | 27 | 270 | 6.73 | 6.8032 | 0.0053534 | -0.073167 | 27 | 252 | 6.66 | 6.6292 | 0.00094586 | 0.030755 | 27 | 186 | 4.89 | 4.6863 | 0.041482 | 0.20367 | 27 | 288 | 6.8 | 6.886 | 0.0073954 | -0.085997 | 27 | 198 | 5.41 | 5.1697 | 0.057745 | 0.2403 | 31
28 | 162 | 4.9 | 4.6555 | 0.059761 | 0.24446 | 28 | 276 | 6.78 | 6.8884 | 0.011746 | -0.10838 | 28 | 258 | 6.7 | 6.7173 | 0.00030038 | -0.017331 | 28 | 192 | 4.96 | 4.7899 | 0.028951 | 0.17015 | 28 | 294 | 6.85 | 6.9624 | 0.012635 | -0.11241 | 28 | 204 | 5.53 | 5.2698 | 0.06768 | 0.26015 | 32
29 | 168 | 5.02 | 4.7623 | 0.066394 | 0.25767 | 29 | 282 | 6.86 | 6.9724 | 0.012631 | -0.11239 | 29 | 264 | 6.7 | 6.8042 | 0.010853 | -0.10418 | 29 | 198 | 5.05 | 4.8919 | 0.024982 | 0.15806 | 29 | 300 | 6.89 | 7.0377 | 0.021827 | -0.14774 | 29 | 210 | 5.64 | 5.3686 | 0.073658 | 0.2714 | 33
30 | 174 | 5.12 | 4.8677 | 0.063677 | 0.25234 | 30 | 288 | 6.93 | 7.0552 | 0.015678 | -0.12521 | 30 | 270 | 6.73 | 6.8898 | 0.025536 | -0.1598 | 30 | 204 | 5.15 | 4.9926 | 0.024768 | 0.15738 | 30 | 306 | 6.98 | 7.112 | 0.017426 | -0.13201 | 30 | 216 | 5.71 | 5.466 | 0.059547 | 0.24402 | 34
31 | 180 | 5.21 | 4.9715 | 0.056863 | 0.23846 | 31 | 294 | 6.99 | 7.1369 | 0.021569 | -0.14686 | 31 | 276 | 6.81 | 6.9742 | 0.026966 | -0.16421 | 31 | 210 | 5.27 | 5.0919 | 0.031715 | 0.17809 | 31 | 312 | 7.04 | 7.1852 | 0.021091 | -0.14523 | 31 | 222 | 5.84 | 5.562 | 0.077286 | 0.278 | 35
32 | 186 | 5.35 | 5.074 | 0.076175 | 0.276 | 32 | 300 | 7.05 | 7.2174 | 0.028011 | -0.16736 | 32 | 282 | 6.88 | 7.0574 | 0.031485 | -0.17744 | 32 | 216 | 5.39 | 5.1898 | 0.040068 | 0.20017 | 32 | 318 | 7.09 | 7.2574 | 0.028028 | -0.16742 | 32 | 228 | 5.89 | 5.6567 | 0.054439 | 0.23332 | 36
33 | 192 | 5.51 | 5.1751 | 0.11219 | 0.33494 | 33 | 306 | 7.14 | 7.2967 | 0.024563 | -0.15673 | 33 | 288 | 6.96 | 7.1395 | 0.032218 | -0.17949 | 33 | 222 | 5.47 | 5.2864 | 0.03371 | 0.1836 | 33 | 324 | 7.17 | 7.3286 | 0.02515 | -0.15859 | 33 | 234 | 6 | 5.75 | 0.06248 | 0.24996 | 37
34 | 198 | 5.68 | 5.2747 | 0.16424 | 0.40527 | 34 | 312 | 7.23 | 7.375 | 0.021016 | -0.14497 | 34 | 294 | 7.05 | 7.2204 | 0.029033 | -0.17039 | 34 | 228 | 5.54 | 5.3816 | 0.025082 | 0.15837 | 34 | 330 | 7.26 | 7.3988 | 0.019252 | -0.13875 | 34 | 240 | 6.09 | 5.8421 | 0.061453 | 0.2479 | 38
35 | 204 | 5.82 | 5.373 | 0.19978 | 0.44696 | 35 | 318 | 7.28 | 7.4521 | 0.029621 | -0.17211 | 35 | 300 | 7.14 | 7.3001 | 0.025648 | -0.16015 | 35 | 234 | 5.67 | 5.4755 | 0.037813 | 0.19446 | 35 | 336 | 7.35 | 7.4679 | 0.013907 | -0.11793 | 35 | 246 | 6.17 | 5.9329 | 0.056226 | 0.23712 | 39
36 | 210 | 5.95 | 5.47 | 0.2304 | 0.48 | 36 | 324 | 7.34 | 7.5282 | 0.035402 | -0.18815 | 36 | 306 | 7.24 | 7.3788 | 0.019261 | -0.13878 | 36 | 240 | 5.79 | 5.5682 | 0.049212 | 0.22184 | 36 | 342 | 7.42 | 7.5361 | 0.013486 | -0.11613 | 36 | 252 | 6.22 | 6.0224 | 0.039048 | 0.19761 | 40
37 | 216 | 6.04 | 5.5656 | 0.22503 | 0.47437 | 37 | 330 | 7.43 | 7.6031 | 0.029973 | -0.17313 | 37 | 312 | 7.31 | 7.4563 | 0.021406 | -0.14631 | 37 | 246 | 5.91 | 5.6595 | 0.06275 | 0.2505 | 37 | 348 | 7.48 | 7.6034 | 0.015219 | -0.12337 | 37 | 258 | 6.26 | 6.1107 | 0.022303 | 0.14934 | 41
38 | 222 | 6.15 | 5.6599 | 0.24015 | 0.49005 | 38 | 336 | 7.52 | 7.677 | 0.024663 | -0.15704 | 38 | 318 | 7.36 | 7.5327 | 0.02984 | -0.17274 | 38 | 252 | 5.98 | 5.7496 | 0.053094 | 0.23042 | 38 | 354 | 7.52 | 7.6697 | 0.022396 | -0.14965 | 38 | 264 | 6.3 | 6.1977 | 0.010466 | 0.1023 | 42
39 | 228 | 6.22 | 5.753 | 0.21811 | 0.46703 | 39 | 342 | 7.61 | 7.7499 | 0.019576 | -0.13992 | 39 | 324 | 7.44 | 7.6081 | 0.028258 | -0.1681 | 39 | 258 | 6.05 | 5.8384 | 0.04477 | 0.21159 | 39 | 360 | 7.6 | 7.735 | 0.018227 | -0.13501 | 39 | 270 | 6.33 | 6.2835 | 0.0021605 | 0.046482 | 43
40 | 234 | 6.3 | 5.8447 | 0.20727 | 0.45527 | 40 | 348 | 7.69 | 7.8218 | 0.01736 | -0.13176 | 40 | 330 | 7.49 | 7.6824 | 0.037016 | -0.19239 | 40 | 264 | 6.12 | 5.926 | 0.03763 | 0.19398 | 40 | 366 | 7.66 | 7.7994 | 0.019443 | -0.13944 | 40 | 276 | 6.36 | 6.3681 | 6.6347e-05 | -0.0081453 | 44
41 | 240 | 6.34 | 5.9352 | 0.16385 | 0.40478 | 41 | 354 | 7.76 | 7.8926 | 0.017579 | -0.13259 | 41 | 336 | 7.56 | 7.7556 | 0.038276 | -0.19564 | 41 | 270 | 6.17 | 6.0124 | 0.024834 | 0.15759 | 41 | 372 | 7.7 | 7.863 | 0.026557 | -0.16296 | 41 | 282 | 6.4 | 6.4516 | 0.0026618 | -0.051593 | 45
42 | 246 | 6.34 | 6.0245 | 0.099555 | 0.31552 | 42 | 360 | 7.83 | 7.9624 | 0.017533 | -0.13241 | 42 | 342 | 7.65 | 7.8279 | 0.031634 | -0.17786 | 42 | 276 | 6.21 | 6.0976 | 0.012631 | 0.11239 | 42 | 378 | 7.8 | 7.9256 | 0.015773 | -0.12559 | 42 | 288 | 6.47 | 6.5339 | 0.0040804 | -0.063878 | 46
43 | 252 | 6.31 | 6.1125 | 0.039003 | 0.19749 | 43 | 366 | 7.89 | 8.0313 | 0.019953 | -0.14125 | 43 | 348 | 7.73 | 7.8991 | 0.028581 | -0.16906 | 43 | 282 | 6.24 | 6.1816 | 0.0034062 | 0.058362 | 43 | 384 | 7.87 | 7.9873 | 0.013767 | -0.11733 | 43 | 294 | 6.52 | 6.615 | 0.009028 | -0.095016 | 47
44 | 258 | 6.26 | 6.1993 | 0.0036802 | 0.060665 | 44 | 372 | 7.96 | 8.0991 | 0.019355 | -0.13912 | 44 | 354 | 7.82 | 7.9693 | 0.022277 | -0.14926 | 44 | 288 | 6.27 | 6.2645 | 3.0234e-05 | 0.0054986 | 44 | 390 | 7.96 | 8.0482 | 0.0077798 | -0.088203 | 44 | 300 | 6.58 | 6.695 | 0.01323 | -0.11502 | 48
45 | 264 | 6.28 | 6.285 | 2.4717e-05 | -0.0049717 | 45 | 378 | 8.01 | 8.166 | 0.024347 | -0.15603 | 45 | 360 | 7.92 | 8.0385 | 0.014033 | -0.11846 | 45 | 294 | 6.32 | 6.3462 | 0.00068751 | -0.02622 | 45 | 396 | 8.02 | 8.1082 | 0.0077821 | -0.088216 | 45 | 306 | 6.65 | 6.7739 | 0.015355 | -0.12392 | 49
46 | 270 | 6.36 | 6.3694 | 8.9012e-05 | -0.0094346 | 46 | 384 | 8.11 | 8.232 | 0.014884 | -0.122 | 46 | 366 | 7.99 | 8.1067 | 0.013618 | -0.11669 | 46 | 300 | 6.36 | 6.4268 | 0.0044636 | -0.06681 | 46 | 402 | 8.09 | 8.1674 | 0.0059881 | -0.077383 | 46 | 312 | 6.72 | 6.8517 | 0.017347 | -0.13171 | 50
47 | 276 | 6.45 | 6.4527 | 7.5086e-06 | -0.0027402 | 47 | 390 | 8.23 | 8.297 | 0.0044937 | -0.067035 | 47 | 372 | 8.08 | 8.174 | 0.0088294 | -0.093965 | 47 | 306 | 6.42 | 6.5063 | 0.0074455 | -0.086287 | 47 | 408 | 8.14 | 8.2257 | 0.0073469 | -0.085714 | 47 | 318 | 6.79 | 6.9284 | 0.019159 | -0.13842 | 51
48 | 282 | 6.51 | 6.5349 | 0.00062022 | -0.024904 | 48 | 396 | 8.31 | 8.3612 | 0.0026164 | -0.051151 | 48 | 378 | 8.15 | 8.2403 | 0.0081519 | -0.090288 | 48 | 312 | 6.49 | 6.5847 | 0.0089616 | -0.094666 | 48 | 414 | 8.2 | 8.2832 | 0.006926 | -0.083223 | 48 | 324 | 6.85 | 7.0041 | 0.023734 | -0.15406 | 52
49 | 288 | 6.61 | 6.6159 | 3.5312e-05 | -0.0059424 | 49 | 402 | 8.39 | 8.4244 | 0.0011807 | -0.034362 | 49 | 384 | 8.23 | 8.3057 | 0.0057269 | -0.075676 | 49 | 318 | 6.55 | 6.662 | 0.012535 | -0.11196 | 49 | 420 | 8.25 | 8.3399 | 0.0080856 | -0.08992 | 49 | 330 | 6.9 | 7.0786 | 0.031913 | -0.17864 | 53
50 | 294 | 6.73 | 6.6959 | 0.0011648 | 0.03413 | 50 | 408 | 8.44 | 8.4867 | 0.002179 | -0.046679 | 50 | 390 | 8.27 | 8.3701 | 0.010029 | -0.10014 | 50 | 324 | 6.62 | 6.7382 | 0.013969 | -0.11819 | 50 | 426 | 8.33 | 8.3958 | 0.0043319 | -0.065817 | 50 | 336 | 6.95 | 7.1522 | 0.04088 | -0.20219 | 54
51 | 300 | 6.79 | 6.7747 | 0.00023401 | 0.015297 | 51 | 414 | 8.48 | 8.5481 | 0.00464 | -0.068117 | 51 | 396 | 8.34 | 8.4337 | 0.0087801 | -0.093702 | 51 | 330 | 6.67 | 6.8134 | 0.020553 | -0.14336 | 51 | 432 | 8.41 | 8.4509 | 0.0016749 | -0.040926 | 51 | 342 | 7.02 | 7.2247 | 0.041906 | -0.20471 | 55
52 | 306 | 6.81 | 6.8525 | 0.0018024 | -0.042455 | 52 | 420 | 8.56 | 8.6087 | 0.0023705 | -0.048688 | 52 | 402 | 8.43 | 8.4964 | 0.0044044 | -0.066366 | 52 | 336 | 6.72 | 6.8875 | 0.028057 | -0.1675 | 52 | 438 | 8.49 | 8.5053 | 0.00023278 | -0.015257 | 52 | 348 | 7.09 | 7.2962 | 0.042527 | -0.20622 | 56
53 | 312 | 6.76 | 6.9291 | 0.028609 | -0.16914 | 53 | 426 | 8.65 | 8.6684 | 0.00033865 | -0.018402 | 53 | 408 | 8.53 | 8.5581 | 0.00079222 | -0.028146 | 53 | 342 | 6.76 | 6.9606 | 0.040246 | -0.20061 | 53 | 444 | 8.56 | 8.5588 | 1.3885e-06 | 0.0011784 | 53 | 354 | 7.17 | 7.3667 | 0.038705 | -0.19674 | 57
54 | 318 | 6.76 | 7.0048 | 0.059916 | -0.24478 | 54 | 432 | 8.71 | 8.7273 | 0.00029839 | -0.017274 | 54 | 414 | 8.62 | 8.6191 | 8.9004e-07 | 0.00094342 | 54 | 348 | 6.8 | 7.0327 | 0.054156 | -0.23272 | 54 | 450 | 8.63 | 8.6116 | 0.00033744 | 0.018369 | 54 | 360 | 7.25 | 7.4363 | 0.034696 | -0.18627 | 58
55 | 324 | 6.86 | 7.0794 | 0.048127 | -0.21938 | 55 | 438 | 8.77 | 8.7853 | 0.00023453 | -0.015314 | 55 | 420 | 8.68 | 8.6791 | 7.946e-07 | 0.0008914 | 55 | 354 | 6.85 | 7.1038 | 0.064425 | -0.25382 | 55 | 456 | 8.69 | 8.6637 | 0.00069198 | 0.026306 | 55 | 366 | 7.34 | 7.5048 | 0.027169 | -0.16483 | 59
56 | 330 | 7.01 | 7.153 | 0.020436 | -0.14295 | 56 | 444 | 8.84 | 8.8425 | 6.4255e-06 | -0.0025349 | 56 | 426 | 8.76 | 8.7383 | 0.00047026 | 0.021685 | 56 | 360 | 6.93 | 7.1739 | 0.059509 | -0.24394 | 56 | 462 | 8.71 | 8.715 | 2.5238e-05 | -0.0050237 | 56 | 372 | 7.39 | 7.5724 | 0.033283 | -0.18244 | 60
57 | 336 | 7.13 | 7.2255 | 0.0091249 | -0.095524 | 57 | 450 | 8.91 | 8.8989 | 0.00012216 | 0.011053 | 57 | 432 | 8.85 | 8.7967 | 0.0028423 | 0.053314 | 57 | 366 | 7.03 | 7.2431 | 0.045412 | -0.2131 | 57 | 468 | 8.77 | 8.7656 | 1.9107e-05 | 0.0043711 | 57 | 378 | 7.45 | 7.6391 | 0.03576 | -0.1891 | 61
58 | 342 | 7.24 | 7.2971 | 0.0032603 | -0.057099 | 58 | 456 | 8.98 | 8.9546 | 0.00064703 | 0.025437 | 58 | 438 | 8.91 | 8.8542 | 0.0031097 | 0.055764 | 58 | 372 | 7.11 | 7.3113 | 0.040521 | -0.2013 | 58 | 474 | 8.84 | 8.8155 | 0.00059927 | 0.02448 | 58 | 384 | 7.52 | 7.7048 | 0.034165 | -0.18484 | 62
59 | 348 | 7.34 | 7.3677 | 0.0007669 | -0.027693 | 59 | 462 | 9.04 | 9.0094 | 0.00093675 | 0.030606 | 59 | 444 | 8.97 | 8.911 | 0.003484 | 0.059026 | 59 | 378 | 7.19 | 7.3786 | 0.035554 | -0.18856 | 59 | 480 | 8.9 | 8.8647 | 0.0012456 | 0.035293 | 59 | 390 | 7.61 | 7.7697 | 0.025491 | -0.15966 | 63
60 | 354 | 7.42 | 7.4373 | 0.00029997 | -0.01732 | 60 | 468 | 9.09 | 9.0634 | 0.00070491 | 0.02655 | 60 | 450 | 9.03 | 8.9669 | 0.0039799 | 0.063086 | 60 | 384 | 7.26 | 7.4449 | 0.034182 | -0.18489 | 60 | 486 | 8.96 | 8.9132 | 0.0021902 | 0.046799 | 60 | 396 | 7.7 | 7.8336 | 0.017842 | -0.13357 | 64
61 | 360 | 7.47 | 7.506 | 0.0012955 | -0.035992 | 61 | 474 | 9.15 | 9.1167 | 0.0011061 | 0.033257 | 61 | 456 | 9.09 | 9.0221 | 0.0046152 | 0.067935 | 61 | 390 | 7.34 | 7.5103 | 0.029001 | -0.1703 | 61 | 492 | 9.02 | 8.961 | 0.0034798 | 0.05899 | 61 | 402 | 7.78 | 7.8966 | 0.013596 | -0.1166 | 65
62 | 366 | 7.53 | 7.5737 | 0.0019118 | -0.043724 | 62 | 480 | 9.23 | 9.1693 | 0.0036866 | 0.060717 | 62 | 462 | 9.12 | 9.0764 | 0.0018976 | 0.043561 | 62 | 396 | 7.44 | 7.5748 | 0.018172 | -0.13481 | 62 | 498 | 9.09 | 9.0081 | 0.0067003 | 0.081856 | 62 | 408 | 7.85 | 7.9587 | 0.011826 | -0.10875 | 66
63 | 372 | 7.63 | 7.6405 | 0.00011083 | -0.010528 | 63 | 486 | 9.3 | 9.2211 | 0.0062282 | 0.078919 | 63 | 468 | 9.16 | 9.13 | 0.0008972 | 0.029953 | 63 | 402 | 7.52 | 7.6384 | 0.014024 | -0.11842 | 63 | 504 | 9.17 | 9.0546 | 0.013314 | 0.11539 | 63 | 414 | 7.9 | 8.02 | 0.014407 | -0.12003 | 67
64 | 378 | 7.7 | 7.7064 | 4.1161e-05 | -0.0064157 | 64 | 492 | 9.36 | 9.2721 | 0.007718 | 0.087852 | 64 | 474 | 9.25 | 9.1829 | 0.0045025 | 0.067101 | 64 | 408 | 7.6 | 7.7012 | 0.010233 | -0.10116 | 64 | 510 | 9.23 | 9.1004 | 0.016789 | 0.12957 | 64 | 420 | 7.94 | 8.0805 | 0.019728 | -0.14046 | 68
65 | 384 | 7.7 | 7.7714 | 0.0050981 | -0.071401 | 65 | 498 | 9.44 | 9.3225 | 0.013808 | 0.11751 | 65 | 480 | 9.31 | 9.235 | 0.0056239 | 0.074993 | 65 | 414 | 7.64 | 7.763 | 0.015137 | -0.12303 | 65 | 516 | 9.28 | 9.1456 | 0.018064 | 0.1344 | 65 | 426 | 8.02 | 8.14 | 0.01441 | -0.12004 | 69
66 | 390 | 7.7 | 7.8355 | 0.018359 | -0.1355 | 66 | 504 | 9.49 | 9.3721 | 0.013894 | 0.11787 | 66 | 486 | 9.38 | 9.2864 | 0.0087644 | 0.093619 | 66 | 420 | 7.69 | 7.824 | 0.017969 | -0.13405 | 66 | 522 | 9.32 | 9.1901 | 0.016867 | 0.12987 | 66 | 432 | 8.08 | 8.1988 | 0.014113 | -0.1188 | 70
67 | 396 | 7.71 | 7.8987 | 0.035612 | -0.18871 | 67 | 510 | 9.55 | 9.4211 | 0.016625 | 0.12894 | 67 | 492 | 9.47 | 9.337 | 0.017681 | 0.13297 | 67 | 426 | 7.75 | 7.8842 | 0.018016 | -0.13422 | 67 | 528 | 9.37 | 9.234 | 0.018488 | 0.13597 | 67 | 438 | 8.17 | 8.2567 | 0.0075229 | -0.086734 | 71
68 | 402 | 7.69 | 7.9611 | 0.073475 | -0.27106 | 68 | 516 | 9.61 | 9.4693 | 0.019795 | 0.1407 | 68 | 498 | 9.52 | 9.387 | 0.017698 | 0.13303 | 68 | 432 | 7.81 | 7.9436 | 0.01784 | -0.13356 | 68 | 534 | 9.42 | 9.2773 | 0.02036 | 0.14269 | 68 | 444 | 8.28 | 8.3139 | 0.0011467 | -0.033863 | 72
69 | 408 | 7.8 | 8.0226 | 0.049532 | -0.22256 | 69 | 522 | 9.64 | 9.5169 | 0.015162 | 0.12313 | 69 | 504 | 9.58 | 9.4362 | 0.020678 | 0.1438 | 69 | 438 | 7.88 | 8.0021 | 0.014905 | -0.12209 | 69 | 540 | 9.47 | 9.32 | 0.022505 | 0.15002 | 69 | 450 | 8.31 | 8.3702 | 0.0036236 | -0.060196 | 73
70 | 414 | 7.83 | 8.0832 | 0.064116 | -0.25321 | 70 | 528 | 9.67 | 9.5638 | 0.011288 | 0.10624 | 70 | 510 | 9.61 | 9.4847 | 0.01569 | 0.12526 | 70 | 444 | 7.94 | 8.0598 | 0.014352 | -0.1198 | 70 | 546 | 9.51 | 9.3621 | 0.021888 | 0.14795 | 70 | 456 | 8.37 | 8.4257 | 0.0031074 | -0.055744 | 74
71 | 420 | 7.86 | 8.143 | 0.080108 | -0.28303 | 71 | 534 | 9.73 | 9.61 | 0.014404 | 0.12002 | 71 | 516 | 9.66 | 9.5326 | 0.016232 | 0.1274 | 71 | 450 | 7.99 | 8.1167 | 0.016057 | -0.12672 | 71 | 552 | 9.56 | 9.4035 | 0.024483 | 0.15647 | 71 | 462 | 8.43 | 8.4805 | 0.002552 | -0.050518 | 75
72 | 426 | 7.91 | 8.202 | 0.085285 | -0.29204 | 72 | 540 | 9.78 | 9.6556 | 0.015486 | 0.12444 | 72 | 522 | 9.71 | 9.5798 | 0.016958 | 0.13022 | 72 | 456 | 8.06 | 8.1728 | 0.012735 | -0.11285 | 72 | 558 | 9.61 | 9.4444 | 0.027416 | 0.16558 | 72 | 468 | 8.47 | 8.5345 | 0.0041639 | -0.064528 | 76
73 | 432 | 7.93 | 8.2602 | 0.10905 | -0.33023 | 73 | 546 | 9.82 | 9.7005 | 0.014283 | 0.11951 | 73 | 528 | 9.75 | 9.6263 | 0.015303 | 0.12371 | 73 | 462 | 8.13 | 8.2282 | 0.009644 | -0.098204 | 73 | 564 | 9.64 | 9.4847 | 0.024107 | 0.15526 | 73 | 474 | 8.53 | 8.5878 | 0.0033392 | -0.057786 | 77
74 | 438 | 8.01 | 8.3176 | 0.094634 | -0.30763 | 74 | 552 | 9.86 | 9.7448 | 0.013275 | 0.11522 | 74 | 534 | 9.8 | 9.6722 | 0.016344 | 0.12785 | 74 | 468 | 8.2 | 8.2828 | 0.0068548 | -0.082794 | 74 | 570 | 9.65 | 9.5245 | 0.015755 | 0.12552 | 74 | 480 | 8.61 | 8.6403 | 0.00091816 | -0.030301 | 78
75 | 444 | 8.02 | 8.3742 | 0.12548 | -0.35424 | 75 | 558 | 9.89 | 9.7885 | 0.010311 | 0.10154 | 75 | 540 | 9.83 | 9.7174 | 0.012686 | 0.11263 | 75 | 474 | 8.27 | 8.3366 | 0.0044396 | -0.06663 | 75 | 576 | 9.66 | 9.5637 | 0.0092802 | 0.096334 | 75 | 486 | 8.66 | 8.6921 | 0.0010294 | -0.032085 | 79
76 | 450 | 8.05 | 8.4301 | 0.14445 | -0.38007 | 76 | 564 | 9.91 | 9.8315 | 0.0061606 | 0.07849 | 76 | 546 | 9.87 | 9.7619 | 0.011675 | 0.10805 | 76 | 480 | 8.33 | 8.3897 | 0.0035668 | -0.059722 | 76 | 582 | 9.68 | 9.6023 | 0.0060375 | 0.077702 | 76 | 492 | 8.73 | 8.7431 | 0.00017284 | -0.013147 | 80
77 | 456 | 8.1 | 8.4851 | 0.14833 | -0.38514 | 77 | 570 | 9.95 | 9.874 | 0.0057826 | 0.076043 | 77 | 552 | 9.9 | 9.8059 | 0.0088553 | 0.094103 | 77 | 486 | 8.37 | 8.4421 | 0.0051957 | -0.072081 | 77 | 588 | 9.71 | 9.6404 | 0.0048462 | 0.069615 | 77 | 498 | 8.77 | 8.7935 | 0.00055212 | -0.023497 | 81
78 | 462 | 8.08 | 8.5395 | 0.2111 | -0.45946 | 78 | 576 | 9.99 | 9.9158 | 0.0055051 | 0.074197 | 78 | 558 | 9.91 | 9.8492 | 0.0036932 | 0.060772 | 78 | 492 | 8.43 | 8.4937 | 0.0040599 | -0.063717 | 78 | 594 | 9.74 | 9.6779 | 0.003852 | 0.062065 | 78 | 504 | 8.86 | 8.8431 | 0.00028405 | 0.016854 | 82
79 | 468 | 8.13 | 8.593 | 0.21439 | -0.46303 | 79 | 582 | 10.01 | 9.9571 | 0.0028027 | 0.052941 | 79 | 564 | 9.94 | 9.8919 | 0.002309 | 0.048052 | 79 | 498 | 8.49 | 8.5446 | 0.0029854 | -0.054639 | 79 | 600 | 9.77 | 9.715 | 0.0030299 | 0.055045 | 79 | 510 | 8.96 | 8.8921 | 0.00461 | 0.067897 | 83
80 | 474 | 8.21 | 8.6459 | 0.18998 | -0.43586 | 80 | 588 | 10.05 | 9.9977 | 0.0027319 | 0.052267 | 80 | 570 | 9.97 | 9.9341 | 0.0012912 | 0.035933 | 80 | 504 | 8.59 | 8.5949 | 2.3599e-05 | -0.0048579 | 80 | 606 | 9.81 | 9.7515 | 0.0034278 | 0.058547 | 80 | 516 | 9 | 8.9404 | 0.0035548 | 0.059622 | 84
81 | 480 | 8.33 | 8.698 | 0.1354 | -0.36797 | 81 | 594 | 10.08 | 10.0378 | 0.0017782 | 0.042168 | 81 | 576 | 9.99 | 9.9756 | 0.0002076 | 0.014408 | 81 | 510 | 8.67 | 8.6444 | 0.00065624 | 0.025617 | 81 | 612 | 9.84 | 9.7874 | 0.002763 | 0.052565 | 81 | 522 | 9.05 | 8.988 | 0.0038465 | 0.06202 | 85
82 | 486 | 8.55 | 8.7494 | 0.039749 | -0.19937 | 82 | 600 | 10.1 | 10.0774 | 0.00051238 | 0.022636 | 82 | 582 | 10.02 | 10.0165 | 1.2031e-05 | 0.0034685 | 82 | 516 | 8.75 | 8.6932 | 0.0032236 | 0.056776 | 82 | 618 | 9.87 | 9.8229 | 0.0022174 | 0.04709 | 82 | 528 | 9.1 | 9.0349 | 0.0042356 | 0.065082 | 86
83 | 492 | 8.76 | 8.8001 | 0.0016053 | -0.040066 | 83 | 606 | 10.13 | 10.1163 | 0.00018663 | 0.013661 | 83 | 588 | 10.08 | 10.0569 | 0.00053386 | 0.023105 | 83 | 522 | 8.82 | 8.7414 | 0.0061796 | 0.07861 | 83 | 624 | 9.87 | 9.8579 | 0.00014677 | 0.012115 | 83 | 534 | 9.12 | 9.0812 | 0.0015052 | 0.038797 | 87
84 | 498 | 8.86 | 8.8501 | 9.8691e-05 | 0.0099344 | 84 | 612 | 10.14 | 10.1548 | 0.00021793 | -0.014763 | 84 | 594 | 10.14 | 10.0967 | 0.0018758 | 0.043311 | 84 | 528 | 8.87 | 8.7889 | 0.0065788 | 0.08111 | 84 | 630 | 9.86 | 9.8924 | 0.0010476 | -0.032366 | 84 | 540 | 9.17 | 9.1268 | 0.0018626 | 0.043158 | 88
85 | 504 | 8.95 | 8.8994 | 0.0025624 | 0.05062 | 85 | 618 | 10.16 | 10.1926 | 0.0010656 | -0.032644 | 85 | 600 | 10.18 | 10.1359 | 0.0019428 | 0.044077 | 85 | 534 | 8.92 | 8.8357 | 0.0071006 | 0.084265 | 85 | 636 | 9.88 | 9.9264 | 0.0021493 | -0.046361 | 85 | 546 | 9.26 | 9.1718 | 0.0077712 | 0.088155 | 89
86 | 510 | 9.03 | 8.948 | 0.006721 | 0.081982 | 86 | 624 | 10.2 | 10.23 | 0.00089942 | -0.02999 | 86 | 606 | 10.19 | 10.1746 | 0.00023704 | 0.015396 | 86 | 540 | 8.96 | 8.8819 | 0.0060946 | 0.078068 | 86 | 642 | 9.91 | 9.9599 | 0.0024876 | -0.049876 | 86 | 552 | 9.34 | 9.2162 | 0.015321 | 0.12378 | 90
87 | 516 | 9.13 | 8.996 | 0.017959 | 0.13401 | 87 | 630 | 10.25 | 10.2668 | 0.00028255 | -0.016809 | 87 | 612 | 10.21 | 10.2127 | 7.5063e-06 | -0.0027398 | 87 | 546 | 8.99 | 8.9275 | 0.0039074 | 0.062509 | 87 | 648 | 9.95 | 9.9929 | 0.001842 | -0.042918 | 87 | 558 | 9.39 | 9.26 | 0.016905 | 0.13002 | 91
88 | 522 | 9.18 | 9.0433 | 0.018686 | 0.1367 | 88 | 636 | 10.28 | 10.3031 | 0.000534 | -0.023108 | 88 | 618 | 10.23 | 10.2503 | 0.00041365 | -0.020338 | 88 | 552 | 9.03 | 8.9724 | 0.0033154 | 0.057579 | 88 | 654 | 9.97 | 10.0255 | 0.0030796 | -0.055494 | 88 | 564 | 9.44 | 9.3031 | 0.018734 | 0.13687 | 92
89 | 528 | 9.19 | 9.09 | 0.010006 | 0.10003 | 89 | 642 | 10.3 | 10.3389 | 0.0015128 | -0.038895 | 89 | 624 | 10.25 | 10.2874 | 0.0013993 | -0.037407 | 89 | 558 | 9.09 | 9.0167 | 0.0053686 | 0.073271 | 89 | 660 | 9.98 | 10.0576 | 0.0060234 | -0.07761 | 89 | 570 | 9.46 | 9.3457 | 0.01307 | 0.11433 | 93
90 | 534 | 9.26 | 9.136 | 0.015377 | 0.124 | 90 | 648 | 10.35 | 10.3742 | 0.00058447 | -0.024176 | 90 | 630 | 10.26 | 10.324 | 0.0040901 | -0.063954 | 90 | 564 | 9.16 | 9.0604 | 0.0099149 | 0.099574 | 90 | 666 | 10.02 | 10.0893 | 0.0047988 | -0.069274 | 90 | 576 | 9.47 | 9.3876 | 0.0067851 | 0.082372 | 94
91 | 540 | 9.33 | 9.1814 | 0.022084 | 0.14861 | 91 | 654 | 10.38 | 10.409 | 0.00083861 | -0.028959 | 91 | 636 | 10.3 | 10.36 | 0.0035983 | -0.059986 | 91 | 570 | 9.24 | 9.1035 | 0.018627 | 0.13648 | 91 | 672 | 10.07 | 10.1205 | 0.0025493 | -0.05049 | 91 | 582 | 9.49 | 9.429 | 0.0037213 | 0.061003 | 95
92 | 546 | 9.45 | 9.2262 | 0.050101 | 0.22383 | 92 | 660 | 10.41 | 10.4433 | 0.0011056 | -0.03325 | 92 | 642 | 10.36 | 10.3955 | 0.001261 | -0.03551 | 92 | 576 | 9.28 | 9.146 | 0.017951 | 0.13398 | 92 | 678 | 10.1 | 10.1513 | 0.0026282 | -0.051266 | 92 | 588 | 9.53 | 9.4698 | 0.0036252 | 0.06021 | 96
93 | 552 | 9.53 | 9.2703 | 0.067429 | 0.25967 | 93 | 666 | 10.45 | 10.4771 | 0.00073212 | -0.027058 | 93 | 648 | 10.41 | 10.4305 | 0.00042164 | -0.020534 | 93 | 582 | 9.33 | 9.1879 | 0.020185 | 0.14207 | 93 | 684 | 10.13 | 10.1816 | 0.0026634 | -0.051608 | 93 | 594 | 9.55 | 9.51 | 0.0015989 | 0.039986 | 97
94 | 558 | 9.54 | 9.3139 | 0.051128 | 0.22612 | 94 | 672 | 10.49 | 10.5104 | 0.00041565 | -0.020388 | 94 | 654 | 10.43 | 10.4651 | 0.0012295 | -0.035064 | 94 | 588 | 9.35 | 9.2293 | 0.014578 | 0.12074 | 94 | 690 | 10.16 | 10.2115 | 0.0026545 | -0.051522 | 94 | 600 | 9.58 | 9.5497 | 0.00091942 | 0.030322 | 98
95 | 564 | 9.49 | 9.3568 | 0.017731 | 0.13316 | 95 | 678 | 10.52 | 10.5432 | 0.00054042 | -0.023247 | 95 | 660 | 10.47 | 10.4991 | 0.00084727 | -0.029108 | 95 | 594 | 9.36 | 9.27 | 0.0080964 | 0.08998 | 95 | 696 | 10.2 | 10.241 | 0.0016821 | -0.041014 | 95 | 606 | 9.63 | 9.5888 | 0.0016984 | 0.041211 | 99
96 | 570 | 9.53 | 9.3992 | 0.017105 | 0.13079 | 96 | 684 | 10.54 | 10.5756 | 0.0012704 | -0.035642 | 96 | 666 | 10.48 | 10.5327 | 0.0027743 | -0.052672 | 96 | 600 | 9.37 | 9.3102 | 0.0035739 | 0.059782 | 96 | 702 | 10.26 | 10.2701 | 0.0001018 | -0.01009 | 96 | 612 | 9.67 | 9.6274 | 0.0018186 | 0.042645 | 100
97 | 576 | 9.61 | 9.441 | 0.02856 | 0.169 | 97 | 690 | 10.57 | 10.6076 | 0.0014122 | -0.03758 | 97 | 672 | 10.52 | 10.5658 | 0.0020943 | -0.045763 | 97 | 606 | 9.39 | 9.3499 | 0.0016112 | 0.04014 | 97 | 708 | 10.29 | 10.2988 | 7.6655e-05 | -0.0087553 | 97 | 618 | 9.71 | 9.6654 | 0.0019907 | 0.044617 | 101
98 | 582 | 9.66 | 9.4822 | 0.031606 | 0.17778 | 98 | 696 | 10.61 | 10.6391 | 0.00084486 | -0.029067 | 98 | 678 | 10.57 | 10.5984 | 0.00080589 | -0.028388 | 98 | 612 | 9.42 | 9.389 | 0.00096383 | 0.031046 | 98 | 714 | 10.32 | 10.327 | 4.9229e-05 | -0.0070164 | 98 | 624 | 9.78 | 9.7029 | 0.0059472 | 0.077118 | 102
99 | 588 | 9.64 | 9.5229 | 0.013719 | 0.11713 | 99 | 702 | 10.63 | 10.6701 | 0.0016087 | -0.040109 | 99 | 684 | 10.61 | 10.6306 | 0.00042245 | -0.020554 | 99 | 618 | 9.46 | 9.4275 | 0.0010557 | 0.032491 | 99 | 720 | 10.34 | 10.3549 | 0.00022138 | -0.014879 | 99 | 630 | 9.79 | 9.7399 | 0.0025142 | 0.050142 | 103
100 | 594 | 9.59 | 9.563 | 0.00073086 | 0.027034 | 100 | 708 | 10.64 | 10.7007 | 0.003686 | -0.060712 | 100 | 690 | 10.66 | 10.6623 | 5.1337e-06 | -0.0022658 | 100 | 624 | 9.49 | 9.4655 | 0.00059875 | 0.024469 | 100 | 726 | 10.36 | 10.3823 | 0.00049943 | -0.022348 | 100 | 636 | 9.77 | 9.7763 | 3.9922e-05 | -0.0063184 | 104
101 | 600 | 9.47 | 9.6025 | 0.017559 | -0.13251 | 101 | 714 | 10.68 | 10.7309 | 0.0025892 | -0.050884 | 101 | 696 | 10.69 | 10.6935 | 1.2469e-05 | -0.0035311 | 101 | 630 | 9.52 | 9.503 | 0.00028807 | 0.016973 | 101 | 732 | 10.4 | 10.4094 | 8.892e-05 | -0.0094298 | 101 | 642 | 9.77 | 9.8123 | 0.0017868 | -0.042271 | 105
102 | 606 | 9.54 | 9.6415 | 0.010305 | -0.10151 | 102 | 720 | 10.69 | 10.7606 | 0.0049885 | -0.070629 | 102 | 702 | 10.72 | 10.7244 | 1.8975e-05 | -0.004356 | 102 | 636 | 9.54 | 9.54 | 3.3816e-11 | -5.8152e-06 | 102 | 738 | 10.42 | 10.4361 | 0.00026016 | -0.016129 | 102 | 648 | 9.8 | 9.8477 | 0.0022774 | -0.047722 | 106
103 | 612 | 9.65 | 9.68 | 0.00089903 | -0.029984 | 103 | 726 | 10.74 | 10.79 | 0.0024955 | -0.049955 | 103 | 708 | 10.73 | 10.7547 | 0.0006124 | -0.024747 | 103 | 642 | 9.56 | 9.5765 | 0.00027138 | -0.016474 | 103 | 744 | 10.43 | 10.4625 | 0.0010532 | -0.032452 | 103 | 654 | 9.81 | 9.8827 | 0.0052824 | -0.07268 | 107
104 | 618 | 9.71 | 9.7179 | 6.282e-05 | -0.0079259 | 104 | 732 | 10.77 | 10.8189 | 0.0023879 | -0.048866 | 104 | 714 | 10.75 | 10.7847 | 0.0012047 | -0.034709 | 104 | 648 | 9.59 | 9.6124 | 0.00050344 | -0.022437 | 104 | 750 | 10.47 | 10.4884 | 0.00033871 | -0.018404 | 104 | 660 | 9.85 | 9.9172 | 0.0045092 | -0.06715 | 108
105 | 624 | 9.76 | 9.7553 | 2.1641e-05 | 0.0046519 | 105 | 738 | 10.79 | 10.8474 | 0.0032912 | -0.057369 | 105 | 720 | 10.76 | 10.8142 | 0.002943 | -0.054249 | 105 | 654 | 9.62 | 9.6479 | 0.00077866 | -0.027904 | 105 | 756 | 10.5 | 10.514 | 0.0001957 | -0.013989 | 105 | 666 | 9.92 | 9.9511 | 0.00096971 | -0.03114 | 109
106 | 630 | 9.8 | 9.7923 | 5.9948e-05 | 0.0077426 | 106 | 744 | 10.81 | 10.8755 | 0.0042862 | -0.065469 | 106 | 726 | 10.79 | 10.8434 | 0.0028487 | -0.053373 | 106 | 660 | 9.63 | 9.6829 | 0.0027965 | -0.052881 | 106 | 762 | 10.52 | 10.5392 | 0.00036917 | -0.019214 | 106 | 672 | 9.97 | 9.9847 | 0.00021481 | -0.014657 | 110
107 | 636 | 9.77 | 9.8287 | 0.0034411 | -0.058661 | 107 | 750 | 10.85 | 10.9032 | 0.0028273 | -0.053173 | 107 | 732 | 10.8 | 10.8721 | 0.0051966 | -0.072087 | 107 | 666 | 9.65 | 9.7174 | 0.0045394 | -0.067375 | 107 | 768 | 10.53 | 10.5641 | 0.0011616 | -0.034082 | 107 | 678 | 10.01 | 10.0177 | 5.9379e-05 | -0.0077058 | 111
108 | 642 | 9.72 | 9.8646 | 0.020899 | -0.14457 | 108 | 756 | 10.87 | 10.9305 | 0.0036585 | -0.060485 | 108 | 738 | 10.84 | 10.9004 | 0.0036477 | -0.060396 | 108 | 672 | 9.68 | 9.7514 | 0.0050969 | -0.071393 | 108 | 774 | 10.55 | 10.5886 | 0.00149 | -0.0386 | 108 | 684 | 10.03 | 10.0503 | 0.00041186 | -0.020294 | 112
109 | 648 | 9.75 | 9.9 | 0.022494 | -0.14998 | 109 | 762 | 10.89 | 10.9574 | 0.0045444 | -0.067412 | 109 | 744 | 10.89 | 10.9283 | 0.0014674 | -0.038307 | 109 | 678 | 9.72 | 9.7849 | 0.0042172 | -0.06494 | 109 | 780 | 10.57 | 10.6128 | 0.0018294 | -0.042772 | 109 | 690 | 10.03 | 10.0824 | 0.0027488 | -0.052429 | 113
110 | 654 | 9.88 | 9.9349 | 0.0030147 | -0.054906 | 110 | 768 | 10.9 | 10.984 | 0.007049 | -0.083958 | 110 | 750 | 10.91 | 10.9558 | 0.0020998 | -0.045824 | 110 | 684 | 9.75 | 9.818 | 0.0046273 | -0.068024 | 110 | 786 | 10.58 | 10.6366 | 0.0032039 | -0.056603 | 110 | 696 | 10.05 | 10.1141 | 0.0041108 | -0.064116 | 114
111 | 660 | 9.99 | 9.9694 | 0.00042622 | 0.020645 | 111 | 774 | 10.93 | 11.0101 | 0.0064208 | -0.08013 | 111 | 756 | 10.91 | 10.983 | 0.0053222 | -0.072953 | 111 | 690 | 9.78 | 9.8507 | 0.0049915 | -0.070651 | 111 | 792 | 10.59 | 10.6601 | 0.0049136 | -0.070097 | 111 | 702 | 10.07 | 10.1454 | 0.0056792 | -0.075361 | 115
112 | 666 | 10.08 | 10.0033 | 0.005878 | 0.076668 | 112 | 780 | 10.95 | 11.0359 | 0.0073843 | -0.085932 | 112 | 762 | 10.91 | 11.0097 | 0.0099402 | -0.099701 | 112 | 696 | 9.83 | 9.8828 | 0.0027907 | -0.052827 | 112 | 798 | 10.63 | 10.6833 | 0.0028367 | -0.053261 | 112 | 708 | 10.12 | 10.1762 | 0.0031551 | -0.05617 | 116
113 | 672 | 10.15 | 10.0368 | 0.012804 | 0.11316 | 113 | 786 | 10.98 | 11.0614 | 0.006621 | -0.081369 | 113 | 768 | 10.91 | 11.0361 | 0.015894 | -0.12607 | 113 | 702 | 9.85 | 9.9146 | 0.0041678 | -0.064558 | 113 | 804 | 10.68 | 10.7061 | 0.00068105 | -0.026097 | 113 | 714 | 10.21 | 10.2066 | 1.1897e-05 | 0.0034492 | 117
114 | 678 | 10.19 | 10.0699 | 0.014425 | 0.1201 | 114 | 792 | 11.05 | 11.0864 | 0.0013284 | -0.036448 | 114 | 774 | 10.95 | 11.0621 | 0.01256 | -0.11207 | 114 | 708 | 9.87 | 9.9459 | 0.0057535 | -0.075852 | 114 | 810 | 10.73 | 10.7286 | 1.9294e-06 | 0.001389 | 114 | 720 | 10.23 | 10.2365 | 4.2352e-05 | -0.0065078 | 118
115 | 684 | 10.22 | 10.1025 | 0.013808 | 0.11751 | 115 | 798 | 11.09 | 11.1112 | 0.00044825 | -0.021172 | 115 | 780 | 11 | 11.0877 | 0.0076917 | -0.087703 | 115 | 714 | 9.9 | 9.9767 | 0.0058848 | -0.076713 | 115 | 816 | 10.75 | 10.7508 | 6.52e-07 | -0.00080747 | 115 | 726 | 10.23 | 10.266 | 0.0012994 | -0.036047 | 119
116 | 690 | 10.24 | 10.1346 | 0.011099 | 0.10535 | 116 | 804 | 11.12 | 11.1355 | 0.00024171 | -0.015547 | 116 | 786 | 11.07 | 11.113 | 0.0018468 | -0.042974 | 116 | 720 | 9.93 | 10.0071 | 0.0059517 | -0.077147 | 116 | 822 | 10.77 | 10.7727 | 7.2404e-06 | -0.0026908 | 116 | 732 | 10.24 | 10.2952 | 0.0030443 | -0.055175 | 120
117 | 696 | 10.26 | 10.1664 | 0.0087687 | 0.093641 | 117 | 810 | 11.16 | 11.1596 | 1.7831e-07 | 0.00042227 | 117 | 792 | 11.12 | 11.1379 | 0.00032003 | -0.017889 | 117 | 726 | 9.97 | 10.0372 | 0.0045106 | -0.067161 | 117 | 828 | 10.8 | 10.7943 | 3.2886e-05 | 0.0057346 | 117 | 738 | 10.25 | 10.3239 | 0.0054608 | -0.073897 | 121
118 | 702 | 10.3 | 10.1976 | 0.010478 | 0.10236 | 118 | 816 | 11.18 | 11.1833 | 1.0688e-05 | -0.0032692 | 118 | 798 | 11.14 | 11.1625 | 0.00050417 | -0.022454 | 118 | 732 | 10.01 | 10.0668 | 0.0032218 | -0.056761 | 118 | 834 | 10.84 | 10.8155 | 0.00059851 | 0.024464 | 118 | 744 | 10.27 | 10.3522 | 0.0067599 | -0.082219 | 122
119 | 708 | 10.32 | 10.2285 | 0.008375 | 0.091515 | 119 | 822 | 11.21 | 11.2066 | 1.1383e-05 | 0.0033739 | 119 | 804 | 11.17 | 11.1867 | 0.00027795 | -0.016672 | 119 | 738 | 10.03 | 10.096 | 0.0043496 | -0.065951 | 119 | 840 | 10.86 | 10.8365 | 0.00055198 | 0.023494 | 119 | 750 | 10.35 | 10.3801 | 0.00090877 | -0.030146 | 123
120 | 714 | 10.33 | 10.2589 | 0.0050536 | 0.071089 | 120 | 828 | 11.24 | 11.2297 | 0.00010706 | 0.010347 | 120 | 810 | 11.21 | 11.2105 | 3.0144e-07 | -0.00054904 | 120 | 744 | 10.05 | 10.1247 | 0.0055858 | -0.074739 | 120 | 846 | 10.91 | 10.8572 | 0.00279 | 0.05282 | 120 | 756 | 10.42 | 10.4077 | 0.00015169 | 0.012316 | 124
121 | 720 | 10.32 | 10.2889 | 0.00096596 | 0.03108 | 121 | 834 | 11.29 | 11.2524 | 0.0014171 | 0.037645 | 121 | 816 | 11.25 | 11.2341 | 0.00025314 | 0.01591 | 121 | 750 | 10.08 | 10.1531 | 0.0053477 | -0.073128 | 121 | 852 | 10.91 | 10.8776 | 0.0010522 | 0.032437 | 121 | 762 | 10.46 | 10.4348 | 0.00063314 | 0.025162 | 125
122 | 726 | 10.36 | 10.3185 | 0.0017207 | 0.041482 | 122 | 840 | 11.31 | 11.2747 | 0.0012435 | 0.035264 | 122 | 822 | 11.28 | 11.2573 | 0.00051535 | 0.022701 | 122 | 756 | 10.13 | 10.1811 | 0.0026138 | -0.051125 | 122 | 858 | 10.95 | 10.8977 | 0.0027397 | 0.052342 | 122 | 768 | 10.45 | 10.4616 | 0.00013487 | -0.011613 | 126
123 | 732 | 10.38 | 10.3477 | 0.0010426 | 0.03229 | 123 | 846 | 11.33 | 11.2968 | 0.0011021 | 0.033199 | 123 | 828 | 11.31 | 11.2802 | 0.00088919 | 0.029819 | 123 | 762 | 10.17 | 10.2087 | 0.0015005 | -0.038736 | 123 | 864 | 10.95 | 10.9175 | 0.0010583 | 0.032531 | 123 | 774 | 10.48 | 10.488 | 6.4256e-05 | -0.008016 | 127
124 | 738 | 10.3 | 10.3765 | 0.0058527 | -0.076503 | 124 | 852 | 11.36 | 11.3186 | 0.0017177 | 0.041445 | 124 | 834 | 11.32 | 11.3027 | 0.0002979 | 0.01726 | 124 | 768 | 10.19 | 10.236 | 0.0021128 | -0.045965 | 124 | 870 | 10.98 | 10.937 | 0.0018489 | 0.042999 | 124 | 780 | 10.5 | 10.5141 | 0.00019742 | -0.014051 | 128
125 | 744 | 10.2 | 10.4049 | 0.041984 | -0.2049 | 125 | 858 | 11.37 | 11.34 | 0.00089992 | 0.029999 | 125 | 840 | 11.34 | 11.325 | 0.00022554 | 0.015018 | 125 | 774 | 10.21 | 10.2628 | 0.0027898 | -0.052818 | 125 | 876 | 11.02 | 10.9563 | 0.0040631 | 0.063743 | 125 | 786 | 10.5 | 10.5397 | 0.0015779 | -0.039722 | 129
126 | 750 | 10.22 | 10.4329 | 0.04533 | -0.21291 | 126 | 864 | 11.41 | 11.3611 | 0.0023868 | 0.048855 | 126 | 846 | 11.39 | 11.3469 | 0.0018567 | 0.043089 | 126 | 780 | 10.24 | 10.2893 | 0.0024305 | -0.0493 | 126 | 882 | 11.05 | 10.9752 | 0.0055887 | 0.074758 | 126 | 792 | 10.52 | 10.565 | 0.0020283 | -0.045036 | 130
127 | 756 | 10.32 | 10.4605 | 0.01975 | -0.14053 | 127 | 870 | 11.44 | 11.382 | 0.0033652 | 0.05801 | 127 | 852 | 11.44 | 11.3685 | 0.005108 | 0.07147 | 127 | 786 | 10.29 | 10.3154 | 0.00064599 | -0.025416 | 127 | 888 | 11.07 | 10.994 | 0.0057822 | 0.076041 | 127 | 798 | 10.52 | 10.59 | 0.0048997 | -0.069998 | 131
128 | 762 | 10.36 | 10.4878 | 0.016328 | -0.12778 | 128 | 876 | 11.44 | 11.4025 | 0.0014032 | 0.03746 | 128 | 858 | 11.47 | 11.3898 | 0.0064248 | 0.080155 | 128 | 792 | 10.33 | 10.3412 | 0.00012481 | -0.011172 | 128 | 894 | 11.07 | 11.0124 | 0.0033164 | 0.057588 | 128 | 804 | 10.53 | 10.6146 | 0.007159 | -0.084611 | 132
129 | 768 | 10.36 | 10.5147 | 0.023918 | -0.15465 | 129 | 882 | 11.48 | 11.4228 | 0.0032717 | 0.057199 | 129 | 864 | 11.49 | 11.4109 | 0.0062632 | 0.079141 | 129 | 798 | 10.36 | 10.3666 | 4.3181e-05 | -0.0065712 | 129 | 900 | 11.06 | 11.0306 | 0.0008641 | 0.029396 | 129 | 810 | 10.56 | 10.6389 | 0.0062223 | -0.078881 | 133
130 | 774 | 10.33 | 10.5412 | 0.044588 | -0.21116 | 130 | 888 | 11.52 | 11.4428 | 0.0059637 | 0.077225 | 130 | 870 | 11.54 | 11.4316 | 0.011755 | 0.10842 | 130 | 804 | 10.38 | 10.3916 | 0.00013502 | -0.01162 | 130 | 906 | 11.06 | 11.0485 | 0.00013133 | 0.01146 | 130 | 816 | 10.58 | 10.6628 | 0.0068581 | -0.082814 | 134
131 | 780 | 10.31 | 10.5673 | 0.066203 | -0.2573 | 131 | 894 | 11.56 | 11.4625 | 0.0095126 | 0.097533 | 131 | 876 | 11.54 | 11.452 | 0.0077432 | 0.087995 | 131 | 810 | 10.39 | 10.4163 | 0.00069287 | -0.026322 | 131 | 912 | 11.11 | 11.0662 | 0.0019164 | 0.043777 | 131 | 822 | 10.62 | 10.6864 | 0.0044106 | -0.066412 | 135
132 | 786 | 10.39 | 10.5931 | 0.041243 | -0.20308 | 132 | 900 | 11.58 | 11.4819 | 0.0096273 | 0.098119 | 132 | 882 | 11.49 | 11.4721 | 0.00031886 | 0.017857 | 132 | 816 | 10.42 | 10.4407 | 0.00042782 | -0.020684 | 132 | 918 | 11.12 | 11.0837 | 0.0013209 | 0.036344 | 132 | 828 | 10.69 | 10.7097 | 0.00038739 | -0.019682 | 136
133 | 792 | 10.52 | 10.6185 | 0.0097049 | -0.098514 | 133 | 906 | 11.59 | 11.501 | 0.0079172 | 0.088979 | 133 | 888 | 11.52 | 11.492 | 0.00078409 | 0.028002 | 133 | 822 | 10.45 | 10.4647 | 0.00021634 | -0.014709 | 133 | 924 | 11.13 | 11.1008 | 0.00085009 | 0.029156 | 133 | 834 | 10.76 | 10.7326 | 0.00074925 | 0.027372 | 137
134 | 798 | 10.61 | 10.6436 | 0.0011286 | -0.033595 | 134 | 912 | 11.6 | 11.5199 | 0.0064175 | 0.080109 | 134 | 894 | 11.55 | 11.5116 | 0.0014766 | 0.038426 | 134 | 828 | 10.49 | 10.4884 | 2.5555e-06 | 0.0015986 | 134 | 930 | 11.1 | 11.1178 | 0.00031643 | -0.017789 | 134 | 840 | 10.79 | 10.7553 | 0.0012073 | 0.034747 | 138
135 | 804 | 10.67 | 10.6683 | 2.7786e-06 | 0.0016669 | 135 | 918 | 11.59 | 11.5385 | 0.0026529 | 0.051506 | 135 | 900 | 11.58 | 11.5309 | 0.0024134 | 0.049127 | 135 | 834 | 10.52 | 10.5118 | 6.7783e-05 | 0.008233 | 135 | 936 | 11.11 | 11.1345 | 0.00059997 | -0.024494 | 135 | 846 | 10.82 | 10.7776 | 0.0018008 | 0.042436 | 139
136 | 810 | 10.7 | 10.6927 | 5.2823e-05 | 0.0072679 | 136 | 924 | 11.59 | 11.5568 | 0.0011 | 0.033166 | 136 | 906 | 11.6 | 11.5499 | 0.0025099 | 0.050099 | 136 | 840 | 10.54 | 10.5348 | 2.6939e-05 | 0.0051903 | 136 | 942 | 11.13 | 11.151 | 0.00043951 | -0.020964 | 136 | 852 | 10.85 | 10.7996 | 0.0025438 | 0.050437 | 140
137 | 816 | 10.75 | 10.7168 | 0.0011025 | 0.033203 | 137 | 930 | 11.59 | 11.5749 | 0.00022753 | 0.015084 | 137 | 912 | 11.62 | 11.5687 | 0.0026357 | 0.051339 | 137 | 846 | 10.57 | 10.5575 | 0.0001554 | 0.012466 | 137 | 948 | 11.15 | 11.1672 | 0.00029591 | -0.017202 | 137 | 858 | 10.87 | 10.8213 | 0.0023759 | 0.048744 | 141
138 | 822 | 10.8 | 10.7405 | 0.0035365 | 0.059468 | 138 | 936 | 11.59 | 11.5927 | 7.5182e-06 | -0.0027419 | 138 | 918 | 11.63 | 11.5872 | 0.0018356 | 0.042844 | 138 | 852 | 10.58 | 10.5799 | 3.0669e-09 | 5.538e-05 | 138 | 954 | 11.15 | 11.1832 | 0.001103 | -0.033211 | 138 | 864 | 10.9 | 10.8426 | 0.0032894 | 0.057353 | 142
139 | 828 | 10.81 | 10.7639 | 0.0021214 | 0.046059 | 139 | 942 | 11.6 | 11.6103 | 0.00010643 | -0.010316 | 139 | 924 | 11.63 | 11.6054 | 0.00060563 | 0.02461 | 139 | 858 | 10.59 | 10.602 | 0.00014509 | -0.012045 | 139 | 960 | 11.17 | 11.199 | 0.00084063 | -0.028994 | 139 | 870 | 10.9 | 10.8637 | 0.0013148 | 0.03626 | 143
140 | 834 | 10.82 | 10.787 | 0.001087 | 0.03297 | 140 | 948 | 11.64 | 11.6276 | 0.00015271 | 0.012358 | 140 | 930 | 11.63 | 11.6234 | 4.398e-05 | 0.0066318 | 140 | 864 | 10.61 | 10.6238 | 0.00019157 | -0.013841 | 140 | 966 | 11.19 | 11.2146 | 0.00060288 | -0.024554 | 140 | 876 | 10.93 | 10.8845 | 0.0020668 | 0.045462 | 144
141 | 840 | 10.83 | 10.8098 | 0.00040794 | 0.020197 | 141 | 954 | 11.65 | 11.6447 | 2.7837e-05 | 0.0052761 | 141 | 936 | 11.64 | 11.6411 | 1.194e-06 | -0.0010927 | 141 | 870 | 10.64 | 10.6453 | 2.8468e-05 | -0.0053355 | 141 | 972 | 11.19 | 11.2299 | 0.0015916 | -0.039894 | 141 | 882 | 10.95 | 10.905 | 0.0020208 | 0.044953 | 145
142 | 846 | 10.84 | 10.8323 | 5.9861e-05 | 0.007737 | 142 | 960 | 11.67 | 11.6616 | 7.1163e-05 | 0.0084358 | 142 | 942 | 11.63 | 11.6586 | 0.0008161 | -0.028567 | 142 | 876 | 10.67 | 10.6665 | 1.202e-05 | 0.003467 | 142 | 978 | 11.2 | 11.245 | 0.0020267 | -0.045018 | 142 | 888 | 10.96 | 10.9253 | 0.0012062 | 0.03473 | 146
143 | 852 | 10.89 | 10.8544 | 0.0012662 | 0.035584 | 143 | 966 | 11.67 | 11.6782 | 6.6694e-05 | -0.0081666 | 143 | 948 | 11.64 | 11.6758 | 0.0012814 | -0.035796 | 143 | 882 | 10.71 | 10.6874 | 0.00050906 | 0.022562 | 143 | 984 | 11.23 | 11.2599 | 0.00089575 | -0.029929 | 143 | 894 | 10.99 | 10.9452 | 0.002006 | 0.044789 | 147
144 | 858 | 10.89 | 10.8763 | 0.00018866 | 0.013735 | 144 | 972 | 11.66 | 11.6945 | 0.0011926 | -0.034535 | 144 | 954 | 11.63 | 11.6928 | 0.0039416 | -0.062782 | 144 | 888 | 10.74 | 10.7081 | 0.0010206 | 0.031946 | 144 | 990 | 11.26 | 11.2746 | 0.00021402 | -0.01463 | 144 | 900 | 11 | 10.9649 | 0.0012338 | 0.035125 | 148
145 | 864 | 10.9 | 10.8978 | 4.7763e-06 | 0.0021855 | 145 | 978 | 11.68 | 11.7107 | 0.00094074 | -0.030671 | 145 | 960 | 11.67 | 11.7095 | 0.0015625 | -0.039528 | 145 | 894 | 10.78 | 10.7284 | 0.0026642 | 0.051615 | 145 | 996 | 11.25 | 11.2891 | 0.0015306 | -0.039123 | 145 | 906 | 11.03 | 10.9843 | 0.0020918 | 0.045736 | 149
146 | 870 | 10.95 | 10.9191 | 0.00095673 | 0.030931 | 146 | 984 | 11.71 | 11.7266 | 0.00027491 | -0.01658 | 146 | 966 | 11.71 | 11.726 | 0.00025725 | -0.016039 | 146 | 900 | 10.8 | 10.7484 | 0.002659 | 0.051565 | 146 | 1002 | 11.25 | 11.3034 | 0.0028527 | -0.053411 | 146 | 912 | 11.07 | 11.0034 | 0.0044378 | 0.066617 | 150
147 | 876 | 11.05 | 10.94 | 0.012093 | 0.10997 | 147 | 990 | 11.73 | 11.7423 | 0.00015042 | -0.012265 | 147 | 972 | 11.73 | 11.7423 | 0.00015171 | -0.012317 | 147 | 906 | 10.82 | 10.7682 | 0.0026824 | 0.051792 | 147 | 1008 | 11.27 | 11.3175 | 0.0022561 | -0.047498 | 147 | 918 | 11.1 | 11.0222 | 0.0060473 | 0.077765 | 151
148 | 882 | 11.11 | 10.9607 | 0.022288 | 0.14929 | 148 | 996 | 11.74 | 11.7577 | 0.00031427 | -0.017728 | 148 | 978 | 11.75 | 11.7584 | 6.9982e-05 | -0.0083655 | 148 | 912 | 10.84 | 10.7877 | 0.0027345 | 0.052292 | 148 | 1014 | 11.28 | 11.3314 | 0.0026405 | -0.051386 | 148 | 924 | 11.11 | 11.0408 | 0.0047851 | 0.069175 | 152
149 | 888 | 11.13 | 10.9811 | 0.022171 | 0.1489 | 149 | 1002 | 11.76 | 11.773 | 0.00016827 | -0.012972 | 149 | 984 | 11.78 | 11.7742 | 3.3779e-05 | 0.005812 | 149 | 918 | 10.86 | 10.8069 | 0.0028155 | 0.053061 | 149 | 1020 | 11.3 | 11.3451 | 0.0020321 | -0.045078 | 149 | 930 | 11.13 | 11.0592 | 0.0050188 | 0.070844 | 153
150 | 894 | 11.1 | 11.0012 | 0.0097587 | 0.098786 | 150 | 1008 | 11.79 | 11.788 | 3.9955e-06 | 0.0019989 | 150 | 990 | 11.79 | 11.7898 | 4.5099e-08 | 0.00021237 | 150 | 924 | 10.88 | 10.8259 | 0.0029264 | 0.054097 | 150 | 1026 | 11.33 | 11.3586 | 0.00081668 | -0.028578 | 150 | 936 | 11.13 | 11.0772 | 0.0027845 | 0.052768 | 154
151 | 900 | 11.03 | 11.0211 | 8.0075e-05 | 0.0089485 | 151 | 1014 | 11.81 | 11.8028 | 5.158e-05 | 0.0071819 | 151 | 996 | 11.8 | 11.8052 | 2.6702e-05 | -0.0051674 | 151 | 930 | 10.89 | 10.8446 | 0.0020606 | 0.045394 | 151 | 1032 | 11.35 | 11.3719 | 0.000479 | -0.021886 | 151 | 942 | 11.12 | 11.0951 | 0.00062225 | 0.024945 | 155
152 | 906 | 11.04 | 11.0406 | 3.8104e-07 | -0.00061728 | 152 | 1020 | 11.84 | 11.8174 | 0.0005096 | 0.022574 | 152 | 1002 | 11.82 | 11.8203 | 1.0928e-07 | -0.00033057 | 152 | 936 | 10.92 | 10.8631 | 0.0032432 | 0.056949 | 152 | 1038 | 11.35 | 11.385 | 0.0012255 | -0.035007 | 152 | 948 | 11.14 | 11.1126 | 0.0007491 | 0.02737 | 156
153 | 912 | 11.04 | 11.0599 | 0.0003966 | -0.019915 | 153 | 1026 | 11.88 | 11.8318 | 0.0023206 | 0.048173 | 153 | 1008 | 11.84 | 11.8353 | 2.2278e-05 | 0.0047199 | 153 | 942 | 10.94 | 10.8812 | 0.0034527 | 0.058759 | 153 | 1044 | 11.36 | 11.3979 | 0.0014397 | -0.037943 | 153 | 954 | 11.16 | 11.13 | 0.00090238 | 0.03004 | 157
154 | 918 | 11.08 | 11.0789 | 1.1064e-06 | 0.0010518 | 154 | 1032 | 11.88 | 11.846 | 0.0011543 | 0.033975 | 154 | 1014 | 11.86 | 11.85 | 9.9622e-05 | 0.0099811 | 154 | 948 | 10.96 | 10.8992 | 0.0036992 | 0.060821 | 154 | 1050 | 11.38 | 11.4107 | 0.00094224 | -0.030696 | 154 | 960 | 11.15 | 11.147 | 8.7078e-06 | 0.0029509 | 158
155 | 924 | 11.12 | 11.0977 | 0.00049637 | 0.022279 | 155 | 1038 | 11.86 | 11.86 | 5.1249e-10 | -2.2638e-05 | 155 | 1020 | 11.87 | 11.8646 | 2.9701e-05 | 0.0054499 | 155 | 954 | 10.97 | 10.9169 | 0.0028228 | 0.05313 | 155 | 1056 | 11.4 | 11.4233 | 0.00054146 | -0.023269 | 155 | 966 | 11.18 | 11.1639 | 0.00025922 | 0.0161 | 159
156 | 930 | 11.15 | 11.1162 | 0.00114 | 0.033764 | 156 | 1044 | 11.86 | 11.8738 | 0.00019106 | -0.013822 | 156 | 1026 | 11.87 | 11.8789 | 7.8795e-05 | -0.0088766 | 156 | 960 | 10.98 | 10.9343 | 0.002087 | 0.045684 | 156 | 1062 | 11.42 | 11.4357 | 0.0002454 | -0.015665 | 156 | 972 | 11.21 | 11.1805 | 0.00086934 | 0.029485 | 160
157 | 936 | 11.19 | 11.1345 | 0.0030806 | 0.055503 | 157 | 1050 | 11.86 | 11.8874 | 0.00075226 | -0.027427 | 157 | 1032 | 11.84 | 11.893 | 0.0028091 | -0.053001 | 157 | 966 | 10.99 | 10.9515 | 0.0014806 | 0.038479 | 157 | 1068 | 11.44 | 11.4479 | 6.2193e-05 | -0.0078863 | 157 | 978 | 11.21 | 11.1969 | 0.00017162 | 0.0131 | 161
158 | 942 | 11.21 | 11.1525 | 0.0033053 | 0.057492 | 158 | 1056 | 11.85 | 11.9008 | 0.0025847 | -0.05084 | 158 | 1038 | 11.86 | 11.9069 | 0.0022021 | -0.046927 | 158 | 972 | 10.99 | 10.9685 | 0.00046273 | 0.021511 | 158 | 1074 | 11.45 | 11.4599 | 9.8702e-05 | -0.0099349 | 158 | 984 | 11.21 | 11.2131 | 9.3353e-06 | -0.0030554 | 162
159 | 948 | 11.23 | 11.1703 | 0.0035673 | 0.059727 | 159 | 1062 | 11.88 | 11.9141 | 0.0011603 | -0.034064 | 159 | 1044 | 11.86 | 11.9207 | 0.0036792 | -0.060656 | 159 | 978 | 11 | 10.9852 | 0.00021839 | 0.014778 | 159 | 1080 | 11.48 | 11.4718 | 6.7019e-05 | 0.0081865 | 159 | 990 | 11.21 | 11.229 | 0.00036047 | -0.018986 | 163
160 | 954 | 11.24 | 11.1878 | 0.0027255 | 0.052206 | 160 | 1068 | 11.88 | 11.9271 | 0.0022184 | -0.0471 | 160 | 1050 | 11.89 | 11.9342 | 0.001953 | -0.044192 | 160 | 984 | 11.01 | 11.0017 | 6.8494e-05 | 0.0082761 | 160 | 1086 | 11.48 | 11.4835 | 1.2422e-05 | -0.0035245 | 160 | 996 | 11.24 | 11.2447 | 2.2041e-05 | -0.0046948 | 164
161 | 960 | 11.22 | 11.2051 | 0.00022276 | 0.014925 | 161 | 1074 | 11.9 | 11.94 | 0.0015962 | -0.039953 | 161 | 1056 | 11.89 | 11.9475 | 0.0033106 | -0.057538 | 161 | 990 | 11.01 | 11.018 | 6.3965e-05 | -0.0079978 | 161 | 1092 | 11.47 | 11.4951 | 0.00062852 | -0.02507 | 161 | 1002 | 11.3 | 11.2602 | 0.0015853 | 0.039815 | 165
162 | 966 | 11.21 | 11.2221 | 0.00014687 | -0.012119 | 162 | 1080 | 11.92 | 11.9526 | 0.0010643 | -0.032624 | 162 | 1062 | 11.91 | 11.9607 | 0.00257 | -0.050695 | 162 | 996 | 11.02 | 11.034 | 0.00019732 | -0.014047 | 162 | 1098 | 11.47 | 11.5065 | 0.0013288 | -0.036453 | 162 | 1008 | 11.31 | 11.2755 | 0.0011931 | 0.034542 | 166
163 | 972 | 11.21 | 11.2389 | 0.00083692 | -0.02893 | 163 | 1086 | 11.93 | 11.9651 | 0.0012331 | -0.035116 | 163 | 1068 | 11.94 | 11.9737 | 0.0011335 | -0.033667 | 163 | 1002 | 11.03 | 11.0499 | 0.00039499 | -0.019874 | 163 | 1104 | 11.49 | 11.5177 | 0.00076594 | -0.027676 | 163 | 1014 | 11.32 | 11.2905 | 0.0008691 | 0.02948 | 167
164 | 978 | 11.21 | 11.2555 | 0.0020711 | -0.04551 | 164 | 1092 | 11.94 | 11.9774 | 0.0014011 | -0.037432 | 164 | 1074 | 11.97 | 11.9865 | 0.0002708 | -0.016456 | 164 | 1008 | 11.05 | 11.0655 | 0.00023973 | -0.015483 | 164 | 1110 | 11.47 | 11.5287 | 0.0034503 | -0.05874 | 164 | 1020 | 11.34 | 11.3054 | 0.0011992 | 0.034629 | 168
165 | 984 | 11.26 | 11.2719 | 0.00014073 | -0.011863 | 165 | 1098 | 11.96 | 11.9896 | 0.0008746 | -0.029574 | 165 | 1080 | 11.99 | 11.9991 | 8.2174e-05 | -0.009065 | 165 | 1014 | 11.08 | 11.0809 | 7.6794e-07 | -0.00087632 | 165 | 1116 | 11.48 | 11.5396 | 0.0035578 | -0.059647 | 165 | 1026 | 11.36 | 11.32 | 0.0015988 | 0.039985 | 169
166 | 990 | 11.31 | 11.288 | 0.00048436 | 0.022008 | 166 | 1104 | 11.99 | 12.0015 | 0.00013326 | -0.011544 | 166 | 1086 | 11.99 | 12.0115 | 0.00046209 | -0.021496 | 166 | 1020 | 11.1 | 11.0961 | 1.5549e-05 | 0.0039432 | 166 | 1122 | 11.53 | 11.5504 | 0.00041622 | -0.020401 | 166 | 1032 | 11.37 | 11.3345 | 0.0012634 | 0.035545 | 170
167 | 996 | 11.36 | 11.3039 | 0.0031472 | 0.0561 | 167 | 1110 | 12.02 | 12.0133 | 4.4286e-05 | 0.0066547 | 167 | 1092 | 11.99 | 12.0238 | 0.0011392 | -0.033752 | 167 | 1026 | 11.12 | 11.111 | 8.0505e-05 | 0.0089724 | 167 | 1128 | 11.54 | 11.561 | 0.00044116 | -0.021004 | 167 | 1038 | 11.37 | 11.3487 | 0.00045394 | 0.021306 | 171
168 | 1002 | 11.41 | 11.3196 | 0.008174 | 0.09041 | 168 | 1116 | 12.05 | 12.025 | 0.00062601 | 0.02502 | 168 | 1098 | 12.02 | 12.0358 | 0.00025078 | -0.015836 | 168 | 1032 | 11.15 | 11.1258 | 0.00058605 | 0.024208 | 168 | 1134 | 11.56 | 11.5715 | 0.00013125 | -0.011456 | 168 | 1044 | 11.4 | 11.3627 | 0.0013887 | 0.037265 | 172
169 | 1008 | 11.44 | 11.3351 | 0.011011 | 0.10494 | 169 | 1122 | 12.09 | 12.0365 | 0.0028676 | 0.05355 | 169 | 1104 | 12.02 | 12.0477 | 0.00077002 | -0.027749 | 169 | 1038 | 11.17 | 11.1404 | 0.00087904 | 0.029649 | 169 | 1140 | 11.58 | 11.5818 | 3.1034e-06 | -0.0017617 | 169 | 1050 | 11.42 | 11.3766 | 0.0018854 | 0.043421 | 173
170 | 1014 | 11.45 | 11.3503 | 0.0099346 | 0.099672 | 170 | 1128 | 12.09 | 12.0478 | 0.0017843 | 0.042241 | 170 | 1110 | 11.99 | 12.0595 | 0.0048295 | -0.069495 | 170 | 1044 | 11.2 | 11.1547 | 0.0020512 | 0.04529 | 170 | 1146 | 11.59 | 11.5919 | 3.6921e-06 | -0.0019215 | 170 | 1056 | 11.44 | 11.3902 | 0.0024769 | 0.049769 | 174
171 | 1020 | 11.46 | 11.3654 | 0.0089527 | 0.094619 | 171 | 1134 | 12.11 | 12.0589 | 0.0026105 | 0.051093 | 171 | 1116 | 12.04 | 12.0711 | 0.00096563 | -0.031075 | 171 | 1050 | 11.2 | 11.1689 | 0.00096903 | 0.031129 | 171 | 1152 | 11.61 | 11.6019 | 6.4996e-05 | 0.008062 | 171 | 1062 | 11.45 | 11.4037 | 0.0021443 | 0.046307 | 175
172 | 1026 | 11.48 | 11.3802 | 0.0099543 | 0.099771 | 172 | 1140 | 12.09 | 12.0699 | 0.00040407 | 0.020102 | 172 | 1122 | 12.04 | 12.0825 | 0.0018055 | -0.042491 | 172 | 1056 | 11.2 | 11.1828 | 0.00029462 | 0.017164 | 172 | 1158 | 11.62 | 11.6118 | 6.7024e-05 | 0.0081868 | 172 | 1068 | 11.45 | 11.417 | 0.0010912 | 0.033033 | 176
173 | 1032 | 11.49 | 11.3949 | 0.0090492 | 0.095127 | 173 | 1146 | 12.09 | 12.0807 | 8.5851e-05 | 0.0092656 | 173 | 1128 | 12.08 | 12.0937 | 0.00018899 | -0.013747 | 173 | 1062 | 11.2 | 11.1966 | 1.1509e-05 | 0.0033925 | 173 | 1164 | 11.64 | 11.6215 | 0.00034044 | 0.018451 | 173 | 1074 | 11.43 | 11.4301 | 3.1385e-09 | -5.6022e-05 | 177
174 | 1038 | 11.46 | 11.4093 | 0.0025688 | 0.050684 | 174 | 1152 | 12.09 | 12.0914 | 2.009e-06 | -0.0014174 | 174 | 1134 | 12.12 | 12.1048 | 0.00022969 | 0.015155 | 174 | 1068 | 11.2 | 11.2102 | 0.00010382 | -0.010189 | 174 | 1170 | 11.64 | 11.6311 | 7.8367e-05 | 0.0088525 | 174 | 1080 | 11.4 | 11.443 | 0.0018458 | -0.042963 | 178
175 | 1044 | 11.4 | 11.4236 | 0.00055516 | -0.023562 | 175 | 1158 | 12.11 | 12.1019 | 6.4811e-05 | 0.0080505 | 175 | 1140 | 12.14 | 12.1158 | 0.00058634 | 0.024214 | 175 | 1074 | 11.2 | 11.2236 | 0.00055617 | -0.023583 | 175 | 1176 | 11.65 | 11.6406 | 8.8161e-05 | 0.0093894 | 175 | 1086 | 11.41 | 11.4557 | 0.0020875 | -0.045689 | 179
176 | 1050 | 11.34 | 11.4376 | 0.0095281 | -0.097612 | 176 | 1164 | 12.15 | 12.1123 | 0.0014188 | 0.037667 | 176 | 1146 | 12.16 | 12.1266 | 0.0011174 | 0.033428 | 176 | 1080 | 11.19 | 11.2368 | 0.0021895 | -0.046792 | 176 | 1182 | 11.65 | 11.6499 | 3.5826e-09 | 5.9855e-05 | 176 | 1092 | 11.42 | 11.4682 | 0.002327 | -0.048239 | 180
177 | 1056 | 11.34 | 11.4515 | 0.012426 | -0.11147 | 177 | 1170 | 12.15 | 12.1226 | 0.00075243 | 0.02743 | 177 | 1152 | 12.15 | 12.1372 | 0.00016365 | 0.012793 | 177 | 1086 | 11.2 | 11.2498 | 0.0024819 | -0.049819 | 177 | 1188 | 11.67 | 11.6591 | 0.00011798 | 0.010862 | 177 | 1098 | 11.43 | 11.4806 | 0.0025617 | -0.050613 | 181
178 | 1062 | 11.4 | 11.4651 | 0.0042429 | -0.065138 | 178 | 1176 | 12.14 | 12.1327 | 5.385e-05 | 0.0073382 | 178 | 1158 | 12.15 | 12.1477 | 5.3253e-06 | 0.0023077 | 178 | 1092 | 11.2 | 11.2627 | 0.0039269 | -0.062665 | 178 | 1194 | 11.68 | 11.6682 | 0.00013909 | 0.011794 | 178 | 1104 | 11.47 | 11.4928 | 0.00052055 | -0.022816 | 182
179 | 1068 | 11.49 | 11.4786 | 0.00012954 | 0.011382 | 179 | 1182 | 12.14 | 12.1426 | 6.8195e-06 | -0.0026114 | 179 | 1164 | 12.19 | 12.158 | 0.0010221 | 0.03197 | 179 | 1098 | 11.23 | 11.2753 | 0.0020552 | -0.045334 | 179 | 1200 | 11.69 | 11.6771 | 0.00016521 | 0.012854 | 179 | 1110 | 11.49 | 11.5048 | 0.00022045 | -0.014848 | 183
180 | 1074 | 11.54 | 11.4919 | 0.0023123 | 0.048086 | 180 | 1188 | 12.13 | 12.1524 | 0.00050268 | -0.022421 | 180 | 1170 | 12.2 | 12.1682 | 0.0010099 | 0.031779 | 180 | 1104 | 11.24 | 11.2878 | 0.0022875 | -0.047828 | 180 | 1206 | 11.7 | 11.686 | 0.00019711 | 0.014039 | 180 | 1116 | 11.51 | 11.5167 | 4.5052e-05 | -0.006712 | 184
181 | 1080 | 11.56 | 11.505 | 0.0030219 | 0.054972 | 181 | 1194 | 12.11 | 12.1621 | 0.0027135 | -0.052091 | 181 | 1176 | 12.21 | 12.1783 | 0.0010068 | 0.031731 | 181 | 1110 | 11.27 | 11.3001 | 0.000909 | -0.03015 | 181 | 1212 | 11.68 | 11.6947 | 0.00021463 | -0.01465 | 181 | 1122 | 11.54 | 11.5284 | 0.0001343 | 0.011589 | 185
182 | 1086 | 11.57 | 11.518 | 0.002708 | 0.052038 | 182 | 1200 | 12.13 | 12.1716 | 0.0017327 | -0.041625 | 182 | 1182 | 12.21 | 12.1882 | 0.00047629 | 0.021824 | 182 | 1116 | 11.3 | 11.3123 | 0.00015131 | -0.012301 | 182 | 1218 | 11.69 | 11.7032 | 0.0001747 | -0.013217 | 182 | 1128 | 11.55 | 11.5399 | 0.00010106 | 0.010053 | 186
183 | 1092 | 11.6 | 11.5307 | 0.0047999 | 0.069282 | 183 | 1206 | 12.17 | 12.181 | 0.00012154 | -0.011025 | 183 | 1188 | 12.21 | 12.1979 | 0.00014537 | 0.012057 | 183 | 1122 | 11.32 | 11.3243 | 1.8355e-05 | -0.0042842 | 183 | 1224 | 11.71 | 11.7117 | 2.7681e-06 | -0.0016638 | 183 | 1134 | 11.54 | 11.5513 | 0.0001282 | -0.011322 | 187
184 | 1098 | 11.61 | 11.5433 | 0.0044488 | 0.0667 | 184 | 1212 | 12.21 | 12.1903 | 0.00038843 | 0.019709 | 184 | 1194 | 12.23 | 12.2076 | 0.00050301 | 0.022428 | 184 | 1128 | 11.34 | 11.3361 | 1.5194e-05 | 0.003898 | 184 | 1230 | 11.73 | 11.72 | 0.00010018 | 0.010009 | 184 | 1140 | 11.55 | 11.5625 | 0.00015723 | -0.012539 | 188
185 | 1104 | 11.62 | 11.5557 | 0.0041332 | 0.06429 | 185 | 1218 | 12.21 | 12.1994 | 0.00011179 | 0.010573 | 185 | 1200 | 12.26 | 12.2171 | 0.0018433 | 0.042934 | 185 | 1134 | 11.35 | 11.3478 | 5.0331e-06 | 0.0022435 | 185 | 1236 | 11.72 | 11.7282 | 6.7248e-05 | -0.0082005 | 185 | 1146 | 11.57 | 11.5736 | 1.2957e-05 | -0.0035995 | 189
186 | 1110 | 11.63 | 11.5679 | 0.0038503 | 0.062051 | 186 | 1224 | 12.19 | 12.2084 | 0.00033981 | -0.018434 | 186 | 1206 | 12.26 | 12.2264 | 0.0011272 | 0.033574 | 186 | 1140 | 11.36 | 11.3593 | 5.6242e-07 | 0.00074995 | 186 | 1242 | 11.76 | 11.7363 | 0.00056196 | 0.023706 | 186 | 1152 | 11.6 | 11.5845 | 0.00024007 | 0.015494 | 190
187 | 1116 | 11.64 | 11.58 | 0.0035975 | 0.059979 | 187 | 1230 | 12.21 | 12.2173 | 5.3488e-05 | -0.0073136 | 187 | 1212 | 12.25 | 12.2357 | 0.00020581 | 0.014346 | 187 | 1146 | 11.38 | 11.3706 | 8.8646e-05 | 0.0094152 | 187 | 1248 | 11.75 | 11.7443 | 3.2788e-05 | 0.0057261 | 187 | 1158 | 11.6 | 11.5953 | 2.2466e-05 | 0.0047399 | 191
188 | 1122 | 11.65 | 11.5919 | 0.0033724 | 0.058072 | 188 | 1236 | 12.23 | 12.2261 | 1.5462e-05 | 0.0039322 | 188 | 1218 | 12.26 | 12.2448 | 0.0002325 | 0.015248 | 188 | 1152 | 11.4 | 11.3818 | 0.00033259 | 0.018237 | 188 | 1254 | 11.75 | 11.7521 | 4.5837e-06 | -0.0021409 | 188 | 1164 | 11.59 | 11.6059 | 0.00025168 | -0.015865 | 192
189 | 1128 | 11.61 | 11.6037 | 4.0059e-05 | 0.0063292 | 189 | 1242 | 12.23 | 12.2347 | 2.2074e-05 | -0.0046983 | 189 | 1224 | 12.3 | 12.2537 | 0.0021417 | 0.046278 | 189 | 1158 | 11.4 | 11.3928 | 5.2033e-05 | 0.0072134 | 189 | 1260 | 11.75 | 11.7599 | 9.795e-05 | -0.009897 | 189 | 1170 | 11.6 | 11.6163 | 0.00026638 | -0.016321 | 193
190 | 1134 | 11.53 | 11.6153 | 0.0072681 | -0.085253 | 190 | 1248 | 12.23 | 12.2432 | 0.00017443 | -0.013207 | 190 | 1230 | 12.31 | 12.2626 | 0.0022501 | 0.047435 | 190 | 1164 | 11.41 | 11.4037 | 4.022e-05 | 0.0063419 | 190 | 1266 | 11.77 | 11.7675 | 6.0339e-06 | 0.0024564 | 190 | 1176 | 11.59 | 11.6266 | 0.0013419 | -0.036632 | 194
191 | 1140 | 11.53 | 11.6267 | 0.0093464 | -0.096677 | 191 | 1254 | 12.23 | 12.2516 | 0.00046637 | -0.021596 | 191 | 1236 | 12.34 | 12.2713 | 0.0047219 | 0.068716 | 191 | 1170 | 11.42 | 11.4144 | 3.1592e-05 | 0.0056207 | 191 | 1272 | 11.78 | 11.7751 | 2.4183e-05 | 0.0049177 | 191 | 1182 | 11.59 | 11.6368 | 0.0021902 | -0.046799 | 195
192 | 1146 | 11.42 | 11.6379 | 0.047499 | -0.21794 | 192 | 1260 | 12.25 | 12.2599 | 9.7332e-05 | -0.0098657 | 192 | 1242 | 12.33 | 12.2799 | 0.002512 | 0.05012 | 192 | 1176 | 11.43 | 11.425 | 2.5478e-05 | 0.0050476 | 192 | 1278 | 11.78 | 11.7825 | 6.3238e-06 | -0.0025147 | 192 | 1188 | 11.64 | 11.6468 | 4.658e-05 | -0.006825 | 196
193 | 1152 | 11.38 | 11.6491 | 0.072391 | -0.26906 | 193 | 1266 | 12.26 | 12.268 | 6.4304e-05 | -0.008019 | 193 | 1248 | 12.32 | 12.2884 | 0.0010014 | 0.031645 | 193 | 1182 | 11.44 | 11.4354 | 2.1349e-05 | 0.0046205 | 193 | 1284 | 11.79 | 11.7898 | 2.4893e-08 | 0.00015778 | 193 | 1194 | 11.67 | 11.6567 | 0.0001766 | 0.013289 | 197
194 | 1158 | 11.46 | 11.66 | 0.040007 | -0.20002 | 194 | 1272 | 12.31 | 12.2761 | 0.0011521 | 0.033943 | 194 | 1254 | 12.3 | 12.2967 | 1.082e-05 | 0.0032894 | 194 | 1188 | 11.44 | 11.4457 | 3.2063e-05 | -0.0056625 | 194 | 1290 | 11.79 | 11.7971 | 4.9933e-05 | -0.0070664 | 194 | 1200 | 11.7 | 11.6665 | 0.001125 | 0.033541 | 198
195 | 1164 | 11.56 | 11.6708 | 0.012283 | -0.11083 | 195 | 1278 | 12.34 | 12.284 | 0.003138 | 0.056018 | 195 | 1260 | 12.31 | 12.3049 | 2.5519e-05 | 0.0050516 | 195 | 1194 | 11.47 | 11.4558 | 0.00020154 | 0.014197 | 195 | 1296 | 11.78 | 11.8042 | 0.00058509 | -0.024189 | 195 | 1206 | 11.71 | 11.6761 | 0.0011512 | 0.033929 | 199
196 | 1170 | 11.62 | 11.6815 | 0.0037809 | -0.061489 | 196 | 1284 | 12.35 | 12.2918 | 0.0033879 | 0.058206 | 196 | 1266 | 12.34 | 12.3131 | 0.00072522 | 0.02693 | 196 | 1200 | 11.49 | 11.4658 | 0.00058543 | 0.024196 | 196 | 1302 | 11.79 | 11.8112 | 0.00044988 | -0.02121 | 196 | 1212 | 11.7 | 11.6855 | 0.00020882 | 0.014451 | 200
197 | 1176 | 11.65 | 11.692 | 0.0017644 | -0.042005 | 197 | 1290 | 12.35 | 12.2995 | 0.0025506 | 0.050503 | 197 | 1272 | 12.34 | 12.3211 | 0.00035806 | 0.018923 | 197 | 1206 | 11.52 | 11.4757 | 0.0019654 | 0.044333 | 197 | 1308 | 11.8 | 11.8181 | 0.0003288 | -0.018133 | 197 | 1218 | 11.69 | 11.6949 | 2.3967e-05 | -0.0048956 | 201
198 | 1182 | 11.63 | 11.7024 | 0.0052384 | -0.072377 | 198 | 1296 | 12.35 | 12.3071 | 0.0018412 | 0.042909 | 198 | 1278 | 12.35 | 12.329 | 0.00044218 | 0.021028 | 198 | 1212 | 11.54 | 11.4854 | 0.0029819 | 0.054607 | 198 | 1314 | 11.8 | 11.825 | 0.0006229 | -0.024958 | 198 | 1224 | 11.73 | 11.7041 | 0.00067021 | 0.025888 | 202
199 | 1188 | 11.66 | 11.7126 | 0.0027674 | -0.052607 | 199 | 1302 | 12.36 | 12.3146 | 0.0020633 | 0.045423 | 199 | 1284 | 12.34 | 12.3368 | 1.0528e-05 | 0.0032447 | 199 | 1218 | 11.55 | 11.495 | 0.0030266 | 0.055015 | 199 | 1320 | 11.83 | 11.8317 | 2.8448e-06 | -0.0016867 | 199 | 1230 | 11.75 | 11.7132 | 0.0013543 | 0.036801 | 203
200 | 1194 | 11.67 | 11.7227 | 0.0027769 | -0.052696 | 200 | 1308 | 12.36 | 12.322 | 0.0014472 | 0.038042 | 200 | 1290 | 12.32 | 12.3444 | 0.00059677 | -0.024429 | 200 | 1224 | 11.55 | 11.5044 | 0.0020753 | 0.045555 | 200 | 1326 | 11.84 | 11.8383 | 2.8209e-06 | 0.0016796 | 200 | 1236 | 11.78 | 11.7222 | 0.0033455 | 0.05784 | 204
201 | 1200 | 11.68 | 11.7326 | 0.0027718 | -0.052647 | 201 | 1314 | 12.37 | 12.3292 | 0.0016619 | 0.040766 | 201 | 1296 | 12.34 | 12.352 | 0.00014387 | -0.011994 | 201 | 1230 | 11.55 | 11.5138 | 0.0013123 | 0.036226 | 201 | 1332 | 11.87 | 11.8449 | 0.00063199 | 0.025139 | 201 | 1242 | 11.78 | 11.731 | 0.0024014 | 0.049004 | 205
202 | 1206 | 11.73 | 11.7425 | 0.00015531 | -0.012462 | 202 | 1320 | 12.37 | 12.3364 | 0.0011284 | 0.033592 | 202 | 1302 | 12.38 | 12.3595 | 0.00042217 | 0.020547 | 202 | 1236 | 11.56 | 11.523 | 0.0013709 | 0.037026 | 202 | 1338 | 11.88 | 11.8513 | 0.0008232 | 0.028691 | 202 | 1248 | 11.8 | 11.7397 | 0.003635 | 0.060291 | 206
203 | 1212 | 11.76 | 11.7521 | 6.1735e-05 | 0.0078571 | 203 | 1326 | 12.36 | 12.3435 | 0.00027291 | 0.01652 | 203 | 1308 | 12.38 | 12.3668 | 0.00017405 | 0.013193 | 203 | 1242 | 11.57 | 11.532 | 0.0014405 | 0.037953 | 203 | 1344 | 11.85 | 11.8577 | 5.8759e-05 | -0.0076655 | 203 | 1254 | 11.79 | 11.7483 | 0.0017389 | 0.0417 | 207
204 | 1218 | 11.76 | 11.7617 | 2.8584e-06 | -0.0016907 | 204 | 1332 | 12.36 | 12.3505 | 9.1154e-05 | 0.0095474 | 204 | 1314 | 12.4 | 12.3741 | 0.00067302 | 0.025943 | 204 | 1248 | 11.58 | 11.541 | 0.0015215 | 0.039006 | 204 | 1350 | 11.87 | 11.8639 | 3.6812e-05 | 0.0060673 | 204 | 1260 | 11.76 | 11.7568 | 1.042e-05 | 0.003228 | 208
205 | 1224 | 11.75 | 11.7711 | 0.00044553 | -0.021108 | 205 | 1338 | 12.38 | 12.3573 | 0.00051408 | 0.022673 | 205 | 1320 | 12.41 | 12.3812 | 0.00082913 | 0.028795 | 205 | 1254 | 11.58 | 11.5498 | 0.00091095 | 0.030182 | 205 | 1356 | 11.87 | 11.8701 | 1.2441e-08 | -0.00011154 | 205 | 1266 | 11.78 | 11.7651 | 0.00022125 | 0.014874 | 209
206 | 1230 | 11.75 | 11.7804 | 0.00092389 | -0.030396 | 206 | 1344 | 12.41 | 12.3641 | 0.0021065 | 0.045896 | 206 | 1326 | 12.41 | 12.3883 | 0.00047294 | 0.021747 | 206 | 1260 | 11.58 | 11.5585 | 0.00046138 | 0.02148 | 206 | 1362 | 11.89 | 11.8762 | 0.00019035 | 0.013797 | 206 | 1272 | 11.76 | 11.7734 | 0.00017857 | -0.013363 | 210
207 | 1236 | 11.74 | 11.7896 | 0.0024558 | -0.049556 | 207 | 1350 | 12.4 | 12.3708 | 0.00085353 | 0.029215 | 207 | 1332 | 12.41 | 12.3952 | 0.00021901 | 0.014799 | 207 | 1266 | 11.59 | 11.5671 | 0.00052432 | 0.022898 | 207 | 1368 | 11.91 | 11.8822 | 0.00077234 | 0.027791 | 207 | 1278 | 11.76 | 11.7815 | 0.00046162 | -0.021485 | 211
208 | 1242 | 11.74 | 11.7986 | 0.003433 | -0.058591 | 208 | 1356 | 12.37 | 12.3774 | 5.4342e-05 | -0.0073717 | 208 | 1338 | 12.41 | 12.4021 | 6.3186e-05 | 0.0079489 | 208 | 1272 | 11.6 | 11.5756 | 0.00059706 | 0.024435 | 208 | 1374 | 11.9 | 11.8881 | 0.0001409 | 0.01187 | 208 | 1284 | 11.77 | 11.7895 | 0.00038004 | -0.019495 | 212
209 | 1248 | 11.77 | 11.8075 | 0.0014065 | -0.037503 | 209 | 1362 | 12.36 | 12.3839 | 0.00056957 | -0.023866 | 209 | 1344 | 12.44 | 12.4088 | 0.00097314 | 0.031195 | 209 | 1278 | 11.6 | 11.5839 | 0.00025884 | 0.016088 | 209 | 1380 | 11.89 | 11.894 | 1.574e-05 | -0.0039673 | 209 | 1290 | 11.8 | 11.7974 | 6.8001e-06 | 0.0026077 | 213
210 | 1254 | 11.82 | 11.8163 | 1.3749e-05 | 0.003708 | 210 | 1368 | 12.36 | 12.3903 | 0.00091614 | -0.030268 | 210 | 1350 | 12.44 | 12.4155 | 0.00060205 | 0.024537 | 210 | 1284 | 11.59 | 11.5921 | 4.5905e-06 | -0.0021425 | 210 | 1386 | 11.9 | 11.8997 | 7.7051e-08 | 0.00027758 | 210 | 1296 | 11.82 | 11.8052 | 0.00021964 | 0.01482 | 214
211 | 1260 | 11.86 | 11.825 | 0.0012277 | 0.035039 | 211 | 1374 | 12.36 | 12.3966 | 0.0013381 | -0.03658 | 211 | 1356 | 12.43 | 12.422 | 6.3553e-05 | 0.007972 | 211 | 1290 | 11.6 | 11.6003 | 6.7525e-08 | -0.00025986 | 211 | 1392 | 11.92 | 11.9054 | 0.00021327 | 0.014604 | 211 | 1302 | 11.82 | 11.8129 | 5.0994e-05 | 0.007141 | 215
212 | 1266 | 11.91 | 11.8335 | 0.0058506 | 0.076489 | 212 | 1380 | 12.36 | 12.4028 | 0.001832 | -0.042802 | 212 | 1362 | 12.44 | 12.4285 | 0.00013225 | 0.0115 | 212 | 1296 | 11.61 | 11.6083 | 3.0101e-06 | 0.001735 | 212 | 1398 | 11.92 | 11.911 | 8.1177e-05 | 0.0090098 | 212 | 1308 | 11.8 | 11.8204 | 0.00041743 | -0.020431 | 216
213 | 1272 | 11.94 | 11.8419 | 0.009615 | 0.098056 | 213 | 1386 | 12.35 | 12.4089 | 0.0034736 | -0.058937 | 213 | 1368 | 12.43 | 12.4349 | 2.3826e-05 | -0.0048812 | 213 | 1302 | 11.63 | 11.6162 | 0.00019156 | 0.01384 | 213 | 1404 | 11.91 | 11.9165 | 4.2316e-05 | -0.0065051 | 213 | 1314 | 11.81 | 11.8279 | 0.00032032 | -0.017898 | 217
214 | 1278 | 11.96 | 11.8503 | 0.012043 | 0.10974 | 214 | 1392 | 12.38 | 12.415 | 0.001224 | -0.034985 | 214 | 1374 | 12.42 | 12.4412 | 0.00044827 | -0.021172 | 214 | 1308 | 11.63 | 11.6239 | 3.6662e-05 | 0.0060549 | 214 | 1410 | 11.91 | 11.9219 | 0.00014262 | -0.011942 | 214 | 1320 | 11.79 | 11.8353 | 0.0020485 | -0.04526 | 218
215 | 1284 | 11.99 | 11.8585 | 0.017302 | 0.13154 | 215 | 1398 | 12.4 | 12.4209 | 0.00043881 | -0.020948 | 215 | 1380 | 12.42 | 12.4474 | 0.00074938 | -0.027375 | 215 | 1314 | 11.64 | 11.6316 | 7.0173e-05 | 0.0083769 | 215 | 1416 | 11.91 | 11.9273 | 0.00029938 | -0.017303 | 215 | 1326 | 11.76 | 11.8425 | 0.0068095 | -0.08252 | 219
216 | 1290 | 12.01 | 11.8666 | 0.020576 | 0.14344 | 216 | 1404 | 12.41 | 12.4268 | 0.00028312 | -0.016826 | 216 | 1386 | 12.42 | 12.4535 | 0.0011216 | -0.03349 | 216 | 1320 | 11.64 | 11.6392 | 6.481e-07 | 0.00080505 | 216 | 1422 | 11.91 | 11.9326 | 0.00051019 | -0.022587 | 216 | 1332 | 11.8 | 11.8497 | 0.002468 | -0.049679 | 220
217 | 1296 | 12.03 | 11.8745 | 0.024169 | 0.15546 | 217 | 1410 | 12.41 | 12.4326 | 0.00051174 | -0.022622 | 217 | 1392 | 12.43 | 12.4595 | 0.00087137 | -0.029519 | 217 | 1326 | 11.64 | 11.6467 | 4.4385e-05 | -0.0066622 | 217 | 1428 | 11.91 | 11.9378 | 0.00077271 | -0.027798 | 217 | 1338 | 11.84 | 11.8567 | 0.00028015 | -0.016738 | 221
218 | 1302 | 12.04 | 11.8824 | 0.024836 | 0.15759 | 218 | 1416 | 12.4 | 12.4383 | 0.0014696 | -0.038335 | 218 | 1398 | 12.41 | 12.4655 | 0.0030761 | -0.055463 | 218 | 1332 | 11.64 | 11.654 | 0.00019674 | -0.014026 | 218 | 1434 | 11.91 | 11.9429 | 0.0010847 | -0.032934 | 218 | 1344 | 11.9 | 11.8637 | 0.0013178 | 0.036302 | 222
219 | 1308 | 12.02 | 11.8902 | 0.016856 | 0.12983 | 219 | 1422 | 12.38 | 12.444 | 0.004092 | -0.063968 | 219 | 1404 | 12.46 | 12.4713 | 0.00012821 | -0.011323 | 219 | 1338 | 11.66 | 11.6613 | 1.6608e-06 | -0.0012887 | 219 | 1440 | 11.93 | 11.948 | 0.00032395 | -0.017999 | 219 | 1350 | 11.9 | 11.8706 | 0.00086661 | 0.029438 | 223
220 | 1314 | 11.97 | 11.8978 | 0.0052092 | 0.072175 | 220 | 1428 | 12.38 | 12.4495 | 0.0048333 | -0.069522 | 220 | 1410 | 12.47 | 12.4771 | 5.0423e-05 | -0.0071009 | 220 | 1344 | 11.67 | 11.6685 | 2.4001e-06 | 0.0015492 | 220 | 1446 | 11.94 | 11.953 | 0.00016877 | -0.012991 | 220 | 1356 | 11.9 | 11.8773 | 0.00051394 | 0.02267 | 224
221 | 1320 | 11.99 | 11.9054 | 0.0071611 | 0.084623 | 221 | 1434 | 12.42 | 12.455 | 0.0012248 | -0.034997 | 221 | 1416 | 12.47 | 12.4828 | 0.00016377 | -0.012797 | 221 | 1350 | 11.7 | 11.6755 | 0.00059957 | 0.024486 | 221 | 1452 | 11.95 | 11.9579 | 6.2626e-05 | -0.0079137 | 221 | 1362 | 11.91 | 11.884 | 0.00067583 | 0.025997 | 225
222 | 1326 | 12.01 | 11.9128 | 0.009443 | 0.097175 | 222 | 1440 | 12.44 | 12.4604 | 0.00041593 | -0.020394 | 222 | 1422 | 12.47 | 12.4884 | 0.00033905 | -0.018413 | 222 | 1356 | 11.71 | 11.6825 | 0.00075738 | 0.027521 | 222 | 1458 | 11.96 | 11.9628 | 7.6539e-06 | -0.0027666 | 222 | 1368 | 11.9 | 11.8906 | 8.8663e-05 | 0.0094161 | 226
223 | 1332 | 11.96 | 11.9202 | 0.0015863 | 0.039829 | 223 | 1446 | 12.45 | 12.4657 | 0.00024699 | -0.015716 | 223 | 1428 | 12.48 | 12.494 | 0.00019461 | -0.01395 | 223 | 1362 | 11.72 | 11.6893 | 0.0009395 | 0.030651 | 223 | 1464 | 11.99 | 11.9676 | 0.00050396 | 0.022449 | 223 | 1374 | 11.91 | 11.8971 | 0.00016711 | 0.012927 | 227
224 | 1338 | 11.96 | 11.9274 | 0.0010617 | 0.032584 | 224 | 1452 | 12.45 | 12.471 | 0.00043941 | -0.020962 | 224 | 1434 | 12.47 | 12.4994 | 0.00086489 | -0.029409 | 224 | 1368 | 11.72 | 11.6961 | 0.00057011 | 0.023877 | 224 | 1470 | 11.99 | 11.9723 | 0.00031443 | 0.017732 | 224 | 1380 | 11.9 | 11.9035 | 1.205e-05 | -0.0034713 | 228
225 | 1344 | 11.96 | 11.9346 | 0.00064707 | 0.025437 | 225 | 1458 | 12.47 | 12.4761 | 3.7631e-05 | -0.0061344 | 225 | 1440 | 12.5 | 12.5048 | 2.2955e-05 | -0.0047911 | 225 | 1374 | 11.72 | 11.7028 | 0.0002957 | 0.017196 | 225 | 1476 | 11.98 | 11.9769 | 9.4967e-06 | 0.0030817 | 225 | 1386 | 11.91 | 11.9098 | 4.8125e-08 | 0.00021937 | 229
226 | 1350 | 11.99 | 11.9416 | 0.0023415 | 0.048389 | 226 | 1464 | 12.48 | 12.4812 | 1.5216e-06 | -0.0012335 | 226 | 1446 | 12.5 | 12.5101 | 0.00010195 | -0.010097 | 226 | 1380 | 11.72 | 11.7094 | 0.00011252 | 0.010608 | 226 | 1482 | 11.99 | 11.9815 | 7.2197e-05 | 0.0084969 | 226 | 1392 | 11.92 | 11.916 | 1.5984e-05 | 0.003998 | 230
227 | 1356 | 12.01 | 11.9486 | 0.0037746 | 0.061438 | 227 | 1470 | 12.48 | 12.4863 | 3.9196e-05 | -0.0062607 | 227 | 1452 | 12.5 | 12.5153 | 0.00023497 | -0.015329 | 227 | 1386 | 11.72 | 11.7159 | 1.6893e-05 | 0.0041101 | 227 | 1488 | 12 | 11.986 | 0.00019535 | 0.013977 | 227 | 1398 | 11.93 | 11.9221 | 6.1831e-05 | 0.0078633 | 231
228 | 1362 | 12.01 | 11.9554 | 0.0029791 | 0.054581 | 228 | 1476 | 12.49 | 12.4912 | 1.4808e-06 | -0.0012169 | 228 | 1458 | 12.53 | 12.5205 | 9.0509e-05 | 0.0095136 | 228 | 1392 | 11.71 | 11.7223 | 0.00015123 | -0.012298 | 228 | 1494 | 12 | 11.9905 | 9.064e-05 | 0.0095205 | 228 | 1404 | 11.93 | 11.9282 | 3.2909e-06 | 0.0018141 | 232
229 | 1368 | 12.02 | 11.9622 | 0.003343 | 0.057819 | 229 | 1482 | 12.47 | 12.4961 | 0.00068137 | -0.026103 | 229 | 1464 | 12.53 | 12.5256 | 1.9612e-05 | 0.0044285 | 229 | 1398 | 11.71 | 11.7286 | 0.00034659 | -0.018617 | 229 | 1500 | 12 | 11.9949 | 2.6287e-05 | 0.005127 | 229 | 1410 | 11.91 | 11.9342 | 0.00058326 | -0.024151 | 233
230 | 1374 | 12.03 | 11.9689 | 0.0037392 | 0.061149 | 230 | 1488 | 12.46 | 12.5009 | 0.0016745 | -0.04092 | 230 | 1470 | 12.54 | 12.5306 | 8.8645e-05 | 0.0094151 | 230 | 1404 | 11.72 | 11.7348 | 0.00022049 | -0.014849 | 230 | 1506 | 12.01 | 11.9992 | 0.00011654 | 0.010796 | 230 | 1416 | 11.94 | 11.94 | 1.0622e-09 | -3.2592e-05 | 234
231 | 1380 | 12.06 | 11.9754 | 0.0071522 | 0.084571 | 231 | 1494 | 12.46 | 12.5057 | 0.0020857 | -0.045669 | 231 | 1476 | 12.56 | 12.5355 | 0.0005989 | 0.024472 | 231 | 1410 | 11.73 | 11.741 | 0.00012088 | -0.010995 | 231 | 1512 | 12 | 12.0035 | 1.2074e-05 | -0.0034748 | 231 | 1422 | 11.93 | 11.9458 | 0.00025066 | -0.015832 | 235
232 | 1386 | 12.09 | 11.9819 | 0.011682 | 0.10808 | 232 | 1500 | 12.47 | 12.5104 | 0.0016282 | -0.040351 | 232 | 1482 | 12.57 | 12.5404 | 0.00087612 | 0.029599 | 232 | 1416 | 11.73 | 11.7471 | 0.00029089 | -0.017056 | 232 | 1518 | 11.99 | 12.0077 | 0.00031275 | -0.017685 | 232 | 1428 | 11.94 | 11.9516 | 0.00013343 | -0.011551 | 236
233 | 1392 | 12.12 | 11.9883 | 0.017341 | 0.13168 | 233 | 1506 | 12.5 | 12.515 | 0.00022402 | -0.014967 | 233 | 1488 | 12.58 | 12.5452 | 0.0012107 | 0.034795 | 233 | 1422 | 11.73 | 11.753 | 0.00053051 | -0.023033 | 233 | 1524 | 11.99 | 12.0118 | 0.00047679 | -0.021836 | 233 | 1434 | 11.94 | 11.9572 | 0.00029552 | -0.017191 | 237
234 | 1398 | 12.14 | 11.9946 | 0.021133 | 0.14537 | 234 | 1512 | 12.52 | 12.5195 | 2.3217e-07 | 0.00048184 | 234 | 1494 | 12.58 | 12.5499 | 0.00090348 | 0.030058 | 234 | 1428 | 11.73 | 11.7589 | 0.00083679 | -0.028927 | 234 | 1530 | 12.01 | 12.0159 | 3.5138e-05 | -0.0059277 | 234 | 1440 | 11.96 | 11.9628 | 7.5701e-06 | -0.0027514 | 238
235 | 1404 | 12.16 | 12.0009 | 0.025328 | 0.15915 | 235 | 1518 | 12.51 | 12.524 | 0.00019613 | -0.014005 | 235 | 1500 | 12.58 | 12.5546 | 0.00064455 | 0.025388 | 235 | 1434 | 11.74 | 11.7647 | 0.00061209 | -0.02474 | 235 | 1536 | 12.03 | 12.02 | 0.00010076 | 0.010038 | 235 | 1446 | 11.94 | 11.9682 | 0.00079719 | -0.028235 | 239
236 | 1410 | 12.14 | 12.007 | 0.017691 | 0.13301 | 236 | 1524 | 12.51 | 12.5284 | 0.00033958 | -0.018428 | 236 | 1506 | 12.58 | 12.5592 | 0.00043196 | 0.020784 | 236 | 1440 | 11.75 | 11.7705 | 0.00041916 | -0.020473 | 236 | 1542 | 12.02 | 12.0239 | 1.5521e-05 | -0.0039396 | 236 | 1452 | 11.98 | 11.9736 | 4.0432e-05 | 0.0063586 | 240
237 | 1416 | 12.09 | 12.013 | 0.0059215 | 0.076951 | 237 | 1530 | 12.51 | 12.5328 | 0.00051932 | -0.022788 | 237 | 1512 | 12.54 | 12.5638 | 0.00056433 | -0.023756 | 237 | 1446 | 11.77 | 11.7761 | 3.754e-05 | -0.006127 | 237 | 1548 | 12.04 | 12.0279 | 0.00014736 | 0.012139 | 237 | 1458 | 12.01 | 11.979 | 0.00096268 | 0.031027 | 241
238 | 1422 | 12.05 | 12.019 | 0.00095967 | 0.030979 | 238 | 1536 | 12.51 | 12.5371 | 0.00073374 | -0.027088 | 238 | 1518 | 12.52 | 12.5682 | 0.0023262 | -0.048231 | 238 | 1452 | 11.78 | 11.7817 | 2.8987e-06 | -0.0017025 | 238 | 1554 | 12.04 | 12.0317 | 6.8442e-05 | 0.0082729 | 238 | 1464 | 12.02 | 11.9842 | 0.0012795 | 0.03577 | 242
239 | 1428 | 12.04 | 12.0249 | 0.00022764 | 0.015088 | 239 | 1542 | 12.53 | 12.5413 | 0.00012828 | -0.011326 | 239 | 1524 | 12.54 | 12.5726 | 0.0010656 | -0.032644 | 239 | 1458 | 11.8 | 11.7872 | 0.00016381 | 0.012799 | 239 | 1560 | 12.04 | 12.0355 | 1.9904e-05 | 0.0044614 | 239 | 1470 | 12.02 | 11.9894 | 0.00093551 | 0.030586 | 243
240 | 1434 | 12.08 | 12.0307 | 0.0024283 | 0.049278 | 240 | 1548 | 12.52 | 12.5455 | 0.00065048 | -0.025505 | 240 | 1530 | 12.55 | 12.577 | 0.00072866 | -0.026994 | 240 | 1464 | 11.81 | 11.7926 | 0.00030194 | 0.017376 | 240 | 1566 | 12.04 | 12.0393 | 4.952e-07 | 0.0007037 | 240 | 1476 | 12.02 | 11.9945 | 0.00064895 | 0.025474 | 244
241 | 1440 | 12.07 | 12.0365 | 0.0011254 | 0.033547 | 241 | 1554 | 12.52 | 12.5496 | 0.00087758 | -0.029624 | 241 | 1536 | 12.59 | 12.5813 | 7.5992e-05 | 0.0087174 | 241 | 1470 | 11.82 | 11.798 | 0.00048526 | 0.022029 | 241 | 1572 | 12.03 | 12.043 | 0.00016903 | -0.013001 | 241 | 1482 | 12.02 | 11.9996 | 0.00041755 | 0.020434 | 245
242 | 1446 | 12.07 | 12.0421 | 0.00077814 | 0.027895 | 242 | 1560 | 12.54 | 12.5537 | 0.00018729 | -0.013685 | 242 | 1542 | 12.6 | 12.5855 | 0.00020993 | 0.014489 | 242 | 1476 | 11.82 | 11.8032 | 0.00028073 | 0.016755 | 242 | 1578 | 12.03 | 12.0467 | 0.00027734 | -0.016653 | 242 | 1488 | 12.03 | 12.0045 | 0.00064841 | 0.025464 | 246
243 | 1452 | 12.03 | 12.0477 | 0.00031256 | -0.017679 | 243 | 1566 | 12.55 | 12.5577 | 5.9127e-05 | -0.0076894 | 243 | 1548 | 12.58 | 12.5897 | 9.3703e-05 | -0.00968 | 243 | 1482 | 11.82 | 11.8084 | 0.0001335 | 0.011554 | 243 | 1584 | 12.04 | 12.0503 | 0.00010515 | -0.010254 | 243 | 1494 | 12.04 | 12.0094 | 0.00093409 | 0.030563 | 247
244 | 1458 | 11.93 | 12.0532 | 0.015173 | -0.12318 | 244 | 1572 | 12.57 | 12.5616 | 6.9942e-05 | 0.0083631 | 244 | 1554 | 12.57 | 12.5938 | 0.00056598 | -0.02379 | 244 | 1488 | 11.82 | 11.8136 | 4.128e-05 | 0.0064249 | 244 | 1590 | 12.04 | 12.0538 | 0.00019056 | -0.013804 | 244 | 1500 | 12.05 | 12.0143 | 0.0012767 | 0.03573 | 248
245 | 1464 | 11.85 | 12.0586 | 0.043514 | -0.2086 | 245 | 1578 | 12.59 | 12.5655 | 0.00059885 | 0.024471 | 245 | 1560 | 12.58 | 12.5978 | 0.00031835 | -0.017843 | 245 | 1494 | 11.83 | 11.8186 | 0.0001292 | 0.011367 | 245 | 1596 | 12.04 | 12.0573 | 0.00029945 | -0.017305 | 245 | 1506 | 12.06 | 12.019 | 0.0016781 | 0.040965 | 249
246 | 1470 | 11.9 | 12.0639 | 0.026879 | -0.16395 | 246 | 1584 | 12.59 | 12.5694 | 0.00042579 | 0.020635 | 246 | 1566 | 12.6 | 12.6018 | 3.3771e-06 | -0.0018377 | 246 | 1500 | 11.84 | 11.8236 | 0.00026825 | 0.016378 | 246 | 1602 | 12.07 | 12.0608 | 8.5467e-05 | 0.0092448 | 246 | 1512 | 12.05 | 12.0237 | 0.00068991 | 0.026266 | 250
247 | 1476 | 11.9 | 12.0692 | 0.028637 | -0.16922 | 247 | 1590 | 12.59 | 12.5731 | 0.00028399 | 0.016852 | 247 | 1572 | 12.57 | 12.6058 | 0.00128 | -0.035777 | 247 | 1506 | 11.84 | 11.8285 | 0.00013131 | 0.011459 | 247 | 1608 | 12.1 | 12.0642 | 0.0012847 | 0.035843 | 247 | 1518 | 12.04 | 12.0284 | 0.00013532 | 0.011633 | 251
248 | 1482 | 11.88 | 12.0744 | 0.037802 | -0.19443 | 248 | 1596 | 12.59 | 12.5769 | 0.00017221 | 0.013123 | 248 | 1578 | 12.54 | 12.6097 | 0.0048525 | -0.06966 | 248 | 1512 | 11.84 | 11.8334 | 4.366e-05 | 0.0066075 | 248 | 1614 | 12.1 | 12.0675 | 0.0010555 | 0.032489 | 248 | 1524 | 12.02 | 12.0329 | 0.00016734 | -0.012936 | 252
249 | 1488 | 11.93 | 12.0796 | 0.022368 | -0.14956 | 249 | 1602 | 12.59 | 12.5806 | 8.9236e-05 | 0.0094465 | 249 | 1584 | 12.58 | 12.6135 | 0.0011215 | -0.033489 | 249 | 1518 | 11.84 | 11.8382 | 3.3237e-06 | 0.0018231 | 249 | 1620 | 12.09 | 12.0708 | 0.00036796 | 0.019182 | 249 | 1530 | 12.04 | 12.0374 | 6.5478e-06 | 0.0025589 | 253
250 | 1494 | 11.96 | 12.0846 | 0.01553 | -0.12462 | 250 | 1608 | 12.6 | 12.5842 | 0.00025033 | 0.015822 | 250 | 1590 | 12.6 | 12.6173 | 0.00029803 | -0.017263 | 250 | 1524 | 11.84 | 11.8429 | 8.3823e-06 | -0.0028952 | 250 | 1626 | 12.08 | 12.0741 | 3.5073e-05 | 0.0059223 | 250 | 1536 | 12.06 | 12.0419 | 0.00032821 | 0.018117 | 254
251 | 1500 | 11.98 | 12.0896 | 0.012015 | -0.10961 | 251 | 1614 | 12.59 | 12.5878 | 5.0558e-06 | 0.0022485 | 251 | 1596 | 12.63 | 12.621 | 8.1271e-05 | 0.009015 | 251 | 1530 | 11.84 | 11.8475 | 5.6978e-05 | -0.0075484 | 251 | 1632 | 12.09 | 12.0773 | 0.0001615 | 0.012708 | 251 | 1542 | 12.07 | 12.0463 | 0.0005634 | 0.023736 | 255
252 | 1506 | 12.04 | 12.0945 | 0.0029741 | -0.054536 | 252 | 1620 | 12.6 | 12.5913 | 7.6136e-05 | 0.0087256 | 252 | 1602 | 12.67 | 12.6247 | 0.0020563 | 0.045346 | 252 | 1536 | 11.84 | 11.8521 | 0.00014731 | -0.012137 | 252 | 1638 | 12.11 | 12.0805 | 0.00087259 | 0.02954 | 252 | 1548 | 12.07 | 12.0506 | 0.00037701 | 0.019417 | 256
253 | 1512 | 12.03 | 12.0994 | 0.0048152 | -0.069392 | 253 | 1626 | 12.59 | 12.5947 | 2.2539e-05 | -0.0047476 | 253 | 1608 | 12.67 | 12.6283 | 0.0017413 | 0.041728 | 253 | 1542 | 11.85 | 11.8567 | 4.4392e-05 | -0.0066627 | 253 | 1644 | 12.11 | 12.0836 | 0.00069779 | 0.026416 | 253 | 1554 | 12.08 | 12.0548 | 0.0006329 | 0.025157 | 257
254 | 1518 | 12.02 | 12.1042 | 0.0070865 | -0.084181 | 254 | 1632 | 12.6 | 12.5982 | 3.3427e-06 | 0.0018283 | 254 | 1614 | 12.67 | 12.6318 | 0.0014563 | 0.038162 | 254 | 1548 | 11.86 | 11.8611 | 1.2671e-06 | -0.0011256 | 254 | 1650 | 12.08 | 12.0867 | 4.4412e-05 | -0.0066642 | 254 | 1560 | 12.09 | 12.059 | 0.00095837 | 0.030958 | 258
255 | 1524 | 12.02 | 12.1089 | 0.0079041 | -0.088905 | 255 | 1638 | 12.63 | 12.6015 | 0.00080955 | 0.028453 | 255 | 1620 | 12.64 | 12.6354 | 2.1583e-05 | 0.0046458 | 255 | 1554 | 11.86 | 11.8655 | 3.0547e-05 | -0.0055269 | 255 | 1656 | 12.12 | 12.0897 | 0.00091805 | 0.030299 | 255 | 1566 | 12.08 | 12.0632 | 0.00028279 | 0.016816 | 259
256 | 1530 | 12.03 | 12.1136 | 0.006983 | -0.083564 | 256 | 1644 | 12.63 | 12.6049 | 0.00063124 | 0.025124 | 256 | 1626 | 12.63 | 12.6388 | 7.7809e-05 | -0.0088209 | 256 | 1560 | 11.86 | 11.8699 | 9.7366e-05 | -0.0098674 | 256 | 1662 | 12.13 | 12.0927 | 0.0013917 | 0.037306 | 256 | 1572 | 12.06 | 12.0673 | 5.2815e-05 | -0.0072674 | 260
257 | 1536 | 12.03 | 12.1182 | 0.0077722 | -0.08816 | 257 | 1650 | 12.63 | 12.6082 | 0.00047713 | 0.021843 | 257 | 1632 | 12.65 | 12.6422 | 6.0237e-05 | 0.0077612 | 257 | 1566 | 11.87 | 11.8741 | 1.7206e-05 | -0.004148 | 257 | 1668 | 12.15 | 12.0956 | 0.0029544 | 0.054354 | 257 | 1578 | 12.05 | 12.0713 | 0.00045344 | -0.021294 | 261
258 | 1542 | 12.05 | 12.1227 | 0.0052842 | -0.072692 | 258 | 1656 | 12.65 | 12.6114 | 0.0014906 | 0.038609 | 258 | 1638 | 12.67 | 12.6456 | 0.00059495 | 0.024392 | 258 | 1572 | 11.88 | 11.8784 | 2.659e-06 | 0.0016307 | 258 | 1674 | 12.13 | 12.0986 | 0.00098877 | 0.031445 | 258 | 1584 | 12.05 | 12.0753 | 0.0006383 | -0.025265 | 262
259 | 1548 | 12.06 | 12.1272 | 0.0045108 | -0.067162 | 259 | 1662 | 12.66 | 12.6146 | 0.0020629 | 0.04542 | 259 | 1644 | 12.66 | 12.6489 | 0.00012253 | 0.011069 | 259 | 1578 | 11.89 | 11.8825 | 5.5765e-05 | 0.0074676 | 259 | 1680 | 12.12 | 12.1014 | 0.00034507 | 0.018576 | 259 | 1590 | 12.04 | 12.0792 | 0.0015351 | -0.03918 | 263
260 | 1554 | 12.02 | 12.1316 | 0.012448 | -0.11157 | 260 | 1668 | 12.67 | 12.6177 | 0.0027327 | 0.052275 | 260 | 1650 | 12.66 | 12.6522 | 6.0746e-05 | 0.0077939 | 260 | 1584 | 11.89 | 11.8866 | 1.1303e-05 | 0.003362 | 260 | 1686 | 12.12 | 12.1043 | 0.00024799 | 0.015748 | 260 | 1596 | 12.04 | 12.083 | 0.0018525 | -0.043041 | 264
261 | 1560 | 12.06 | 12.1359 | 0.0057639 | -0.07592 | 261 | 1674 | 12.66 | 12.6208 | 0.0015347 | 0.039176 | 261 | 1656 | 12.63 | 12.6554 | 0.00064696 | -0.025435 | 261 | 1590 | 11.88 | 11.8907 | 0.00011421 | -0.010687 | 261 | 1692 | 12.13 | 12.107 | 0.00052714 | 0.02296 | 261 | 1602 | 12.05 | 12.0868 | 0.0013577 | -0.036848 | 265
262 | 1566 | 12.12 | 12.1402 | 0.00040841 | -0.020209 | 262 | 1680 | 12.66 | 12.6239 | 0.0013047 | 0.03612 | 262 | 1662 | 12.63 | 12.6586 | 0.00081905 | -0.028619 | 262 | 1596 | 11.87 | 11.8947 | 0.00060909 | -0.02468 | 262 | 1698 | 12.12 | 12.1098 | 0.00010426 | 0.010211 | 262 | 1608 | 12.05 | 12.0906 | 0.0016485 | -0.040601 | 266
263 | 1572 | 12.18 | 12.1444 | 0.0012646 | 0.035561 | 263 | 1686 | 12.64 | 12.6269 | 0.0001718 | 0.013107 | 263 | 1668 | 12.67 | 12.6618 | 6.7931e-05 | 0.008242 | 263 | 1602 | 11.87 | 11.8986 | 0.00081896 | -0.028617 | 263 | 1704 | 12.12 | 12.1125 | 5.6256e-05 | 0.0075004 | 263 | 1614 | 12.08 | 12.0943 | 0.00020457 | -0.014303 | 267
264 | 1578 | 12.2 | 12.1486 | 0.0026408 | 0.051388 | 264 | 1692 | 12.63 | 12.6299 | 1.8785e-08 | 0.00013706 | 264 | 1674 | 12.69 | 12.6649 | 0.00063239 | 0.025147 | 264 | 1608 | 11.88 | 11.9025 | 0.00050629 | -0.022501 | 264 | 1710 | 12.12 | 12.1152 | 2.3314e-05 | 0.0048285 | 264 | 1620 | 12.09 | 12.098 | 6.3249e-05 | -0.0079529 | 268
265 | 1584 | 12.18 | 12.1527 | 0.00074383 | 0.027273 | 265 | 1698 | 12.63 | 12.6328 | 7.7906e-06 | -0.0027912 | 265 | 1680 | 12.69 | 12.6679 | 0.00048824 | 0.022096 | 265 | 1614 | 11.89 | 11.9063 | 0.00026669 | -0.016331 | 265 | 1716 | 12.13 | 12.1178 | 0.0001487 | 0.012194 | 265 | 1626 | 12.06 | 12.1016 | 0.0017266 | -0.041552 | 269
266 | 1590 | 12.18 | 12.1568 | 0.00053891 | 0.023214 | 266 | 1704 | 12.63 | 12.6357 | 3.224e-05 | -0.005678 | 266 | 1686 | 12.69 | 12.6709 | 0.00036436 | 0.019088 | 266 | 1620 | 11.91 | 11.9101 | 1.1511e-08 | -0.00010729 | 266 | 1722 | 12.12 | 12.1204 | 1.6226e-07 | -0.00040281 | 266 | 1632 | 12.06 | 12.1051 | 0.0020341 | -0.045101 | 270
267 | 1596 | 12.19 | 12.1608 | 0.0008533 | 0.029211 | 267 | 1710 | 12.63 | 12.6385 | 7.2661e-05 | -0.0085242 | 267 | 1692 | 12.71 | 12.6739 | 0.0013048 | 0.036122 | 267 | 1626 | 11.91 | 11.9138 | 1.4683e-05 | -0.0038319 | 267 | 1728 | 12.1 | 12.123 | 0.00052731 | -0.022963 | 267 | 1638 | 12.06 | 12.1086 | 0.002362 | -0.0486 | 271
268 | 1602 | 12.21 | 12.1647 | 0.0020487 | 0.045263 | 268 | 1716 | 12.64 | 12.6413 | 1.7691e-06 | -0.0013301 | 268 | 1698 | 12.69 | 12.6768 | 0.0001742 | 0.013199 | 268 | 1632 | 11.91 | 11.9175 | 5.6326e-05 | -0.0075051 | 268 | 1734 | 12.11 | 12.1255 | 0.00023986 | -0.015488 | 268 | 1644 | 12.07 | 12.1121 | 0.0017683 | -0.042051 | 272
269 | 1608 | 12.26 | 12.1686 | 0.0083483 | 0.091369 | 269 | 1722 | 12.64 | 12.6441 | 1.678e-05 | -0.0040964 | 269 | 1704 | 12.67 | 12.6797 | 9.3784e-05 | -0.0096842 | 269 | 1638 | 11.92 | 11.9211 | 1.2712e-06 | -0.0011275 | 269 | 1740 | 12.13 | 12.128 | 4.0956e-06 | 0.0020238 | 269 | 1650 | 12.1 | 12.1155 | 0.00023882 | -0.015454 | 273
270 | 1614 | 12.27 | 12.1725 | 0.0095117 | 0.097528 | 270 | 1728 | 12.66 | 12.6468 | 0.00017362 | 0.013176 | 270 | 1710 | 12.63 | 12.6825 | 0.002759 | -0.052526 | 270 | 1644 | 11.93 | 11.9247 | 2.8092e-05 | 0.0053002 | 270 | 1746 | 12.13 | 12.1304 | 1.8474e-07 | -0.00042981 | 270 | 1656 | 12.16 | 12.1188 | 0.0016967 | 0.041191 | 274
271 | 1620 | 12.29 | 12.1763 | 0.012937 | 0.11374 | 271 | 1734 | 12.66 | 12.6495 | 0.00010999 | 0.010488 | 271 | 1716 | 12.63 | 12.6853 | 0.0030612 | -0.055328 | 271 | 1650 | 11.95 | 11.9282 | 0.00047424 | 0.021777 | 271 | 1752 | 12.14 | 12.1328 | 5.114e-05 | 0.0071512 | 271 | 1662 | 12.19 | 12.1221 | 0.004608 | 0.067883 | 275
272 | 1626 | 12.29 | 12.18 | 0.012101 | 0.11 | 272 | 1740 | 12.66 | 12.6522 | 6.1418e-05 | 0.007837 | 272 | 1722 | 12.63 | 12.6881 | 0.0033746 | -0.058091 | 272 | 1656 | 11.95 | 11.9317 | 0.00033499 | 0.018303 | 272 | 1758 | 12.14 | 12.1352 | 2.2719e-05 | 0.0047664 | 272 | 1668 | 12.19 | 12.1254 | 0.0041758 | 0.06462 | 276
273 | 1632 | 12.26 | 12.1837 | 0.0058245 | 0.076319 | 273 | 1746 | 12.66 | 12.6548 | 2.7287e-05 | 0.0052237 | 273 | 1728 | 12.65 | 12.6908 | 0.0016658 | -0.040815 | 273 | 1662 | 11.96 | 11.9351 | 0.00061884 | 0.024876 | 273 | 1764 | 12.15 | 12.1376 | 0.00015414 | 0.012415 | 273 | 1674 | 12.18 | 12.1286 | 0.0026423 | 0.051403 | 277
274 | 1638 | 12.27 | 12.1873 | 0.0068367 | 0.082684 | 274 | 1752 | 12.66 | 12.6574 | 7.008e-06 | 0.0026473 | 274 | 1734 | 12.69 | 12.6935 | 1.225e-05 | -0.0035 | 274 | 1668 | 11.96 | 11.9385 | 0.00046214 | 0.021497 | - | 1764 | - | - | - | - | 274 | 1680 | 12.18 | 12.1318 | 0.0023263 | 0.048231 | 278
275 | 1644 | 12.26 | 12.1909 | 0.0047747 | 0.069099 | 275 | 1758 | 12.64 | 12.6599 | 0.00039572 | -0.019893 | 275 | 1740 | 12.71 | 12.6961 | 0.00019189 | 0.013853 | 275 | 1674 | 11.97 | 11.9418 | 0.00079327 | 0.028165 | - | 1764 | - | - | - | - | 275 | 1686 | 12.16 | 12.1349 | 0.00063018 | 0.025103 | 279
276 | 1650 | 12.26 | 12.1944 | 0.0042986 | 0.065564 | 276 | 1764 | 12.63 | 12.6624 | 0.0010496 | -0.032397 | 276 | 1746 | 12.73 | 12.6988 | 0.00097609 | 0.031242 | 276 | 1680 | 11.98 | 11.9451 | 0.0012165 | 0.034879 | - | 1764 | - | - | - | - | 276 | 1692 | 12.14 | 12.138 | 4.0772e-06 | 0.0020192 | 280
277 | 1656 | 12.25 | 12.1979 | 0.002712 | 0.052077 | - | 1764 | - | - | - | - | 277 | 1752 | 12.72 | 12.7013 | 0.00034853 | 0.018669 | 277 | 1686 | 11.97 | 11.9484 | 0.0004682 | 0.021638 | - | 1764 | - | - | - | - | 277 | 1698 | 12.12 | 12.141 | 0.00044193 | -0.021022 | 281
278 | 1662 | 12.26 | 12.2014 | 0.0034383 | 0.058637 | - | 1764 | - | - | - | - | 278 | 1758 | 12.71 | 12.7039 | 3.7599e-05 | 0.0061318 | 278 | 1692 | 11.98 | 11.9516 | 0.00080894 | 0.028442 | - | 1764 | - | - | - | - | 278 | 1704 | 12.11 | 12.144 | 0.0011574 | -0.034021 | 282
279 | 1668 | 12.25 | 12.2048 | 0.0020471 | 0.045245 | - | 1764 | - | - | - | - | 279 | 1764 | 12.72 | 12.7064 | 0.00018579 | 0.01363 | 279 | 1698 | 11.98 | 11.9547 | 0.00063958 | 0.02529 | - | 1764 | - | - | - | - | 279 | 1710 | 12.12 | 12.147 | 0.00072782 | -0.026978 | 283
280 | 1674 | 12.23 | 12.2081 | 0.00047957 | 0.021899 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 280 | 1704 | 11.97 | 11.9578 | 0.00014839 | 0.012181 | - | 1764 | - | - | - | - | 280 | 1716 | 12.14 | 12.1499 | 9.789e-05 | -0.0098939 | 284
281 | 1680 | 12.2 | 12.2114 | 0.00012998 | -0.011401 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 281 | 1710 | 11.97 | 11.9609 | 8.3101e-05 | 0.009116 | - | 1764 | - | - | - | - | 281 | 1722 | 12.12 | 12.1528 | 0.0010738 | -0.032769 | 285
282 | 1686 | 12.21 | 12.2147 | 2.1675e-05 | -0.0046557 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 282 | 1716 | 11.96 | 11.9639 | 1.5266e-05 | -0.0039072 | - | 1764 | - | - | - | - | 282 | 1728 | 12.11 | 12.1556 | 0.0020798 | -0.045604 | 286
283 | 1692 | 12.21 | 12.2179 | 6.1871e-05 | -0.0078658 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 283 | 1722 | 11.96 | 11.9669 | 4.7452e-05 | -0.0068885 | - | 1764 | - | - | - | - | 283 | 1734 | 12.12 | 12.1584 | 0.0014746 | -0.0384 | 287
284 | 1698 | 12.19 | 12.221 | 0.00096298 | -0.031032 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 284 | 1728 | 11.96 | 11.9698 | 9.6603e-05 | -0.0098287 | - | 1764 | - | - | - | - | 284 | 1740 | 12.11 | 12.1612 | 0.002617 | -0.051157 | 288
285 | 1704 | 12.19 | 12.2242 | 0.0011665 | -0.034155 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 285 | 1734 | 11.95 | 11.9727 | 0.00051657 | -0.022728 | - | 1764 | - | - | - | - | 285 | 1746 | 12.1 | 12.1639 | 0.00408 | -0.063875 | 289
286 | 1710 | 12.21 | 12.2272 | 0.00029703 | -0.017235 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 286 | 1740 | 11.95 | 11.9756 | 0.00065473 | -0.025588 | - | 1764 | - | - | - | - | 286 | 1752 | 12.14 | 12.1666 | 0.0007052 | -0.026556 | 290
287 | 1716 | 12.21 | 12.2303 | 0.00041097 | -0.020272 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 287 | 1746 | 11.95 | 11.9784 | 0.000807 | -0.028408 | - | 1764 | - | - | - | - | 287 | 1758 | 12.14 | 12.1692 | 0.00085256 | -0.029199 | 291
288 | 1722 | 12.21 | 12.2333 | 0.00054143 | -0.023269 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 288 | 1752 | 11.95 | 11.9812 | 0.00097274 | -0.031189 | - | 1764 | - | - | - | - | 288 | 1764 | 12.13 | 12.1718 | 0.0017476 | -0.041805 | 292
289 | 1728 | 12.18 | 12.2362 | 0.0031611 | -0.056224 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 289 | 1758 | 11.97 | 11.9839 | 0.00019408 | -0.013931 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 293
290 | 1734 | 12.12 | 12.2391 | 0.014194 | -0.11914 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 290 | 1764 | 11.97 | 11.9866 | 0.00027676 | -0.016636 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 294
291 | 1740 | 12.11 | 12.242 | 0.017427 | -0.13201 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 295
292 | 1746 | 12.16 | 12.2448 | 0.0071992 | -0.084848 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 296
293 | 1752 | 12.23 | 12.2476 | 0.00031133 | -0.017645 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 297
294 | 1758 | 12.28 | 12.2504 | 0.000876 | 0.029597 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 298
295 | 1764 | 12.3 | 12.2531 | 0.0021975 | 0.046877 | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 299
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 300
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 301
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 302
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 303
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 304
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 305
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 306
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 307
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 308
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 309
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 310
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 311
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 312
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 313
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 314
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 315
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 316
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 317
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 318
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 319
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 320
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 321
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 322
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 323
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 324
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 325
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 326
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 327
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 328
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 329
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 330
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 331
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 332
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 333
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 334
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 335
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 336
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 337
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 338
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 339
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 340
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 341
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 342
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 343
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 344
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 345
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 346
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 347
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 348
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 349
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 350
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 351
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 352
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 353
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 354
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 355
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 356
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 357
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 358
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 359
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 360
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 361
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 362
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 363
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 364
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 365
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 366
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 367
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 368
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 369
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 370
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 371
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 372
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 373
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 374
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 375
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 376
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 377
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 378
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 379
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 380
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 381
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 382
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 383
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 384
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 385
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 386
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 387
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 388
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 389
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 390
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 391
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 392
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 393
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 394
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 395
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 396
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 397
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 398
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 399
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 400
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 401
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 402
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 403
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 404
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 405
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 406
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 407
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 408
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 409
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 410
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 411
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 412
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 413
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 414
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 415
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 416
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 417
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 418
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 419
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 420
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 421
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 422
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 423
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 424
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 425
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 426
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 427
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 428
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 429
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 430
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 431
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 432
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 433
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 434
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 435
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 436
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 437
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 438
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 439
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 440
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 441
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 442
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 443
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 444
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 445
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 446
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 447
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 448
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 449
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 450
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 451
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 452
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 453
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 454
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 455
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 456
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 457
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 458
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 459
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 460
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 461
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 462
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 463
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 464
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 465
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 466
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 467
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 468
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 469
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 470
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 471
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 472
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 473
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 474
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 475
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 476
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 477
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 478
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 479
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 480
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 481
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 482
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 483
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 484
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 485
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 486
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 487
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 488
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 489
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 490
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 491
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 492
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 493
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 494
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 495
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 496
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 497
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 498
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 499
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 500
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 501
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 502
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 503
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 504
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 505
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 506
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 507
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 508
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 509
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 510
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 511
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 512
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 513
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 514
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 515
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 516
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 517
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 518
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 519
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 520
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 521
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 522
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 523
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 524
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 525
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 526
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 527
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 528
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 529
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 530
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 531
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 532
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 533
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 534
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 535
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 536
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 537
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 538
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 539
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 540
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 541
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 542
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 543
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 544
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 545
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 546
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 547
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 548
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 549
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 550
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 551
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 552
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 553
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 554
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 555
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 556
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 557
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 558
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 559
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 560
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 561
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 562
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 563
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 564
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 565
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 566
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 567
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 568
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 569
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 570
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 571
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 572
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 573
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 574
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 575
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 576
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 577
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 578
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 579
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 580
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 581
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 582
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 583
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 584
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 585
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 586
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 587
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 588
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 589
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 590
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 591
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 592
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 593
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 594
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 595
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 596
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 597
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 598
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 599
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 600
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 601
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 602
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 603
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 604
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 605
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 606
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 607
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 608
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 609
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 610
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 611
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 612
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 613
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 614
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 615
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 616
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 617
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 618
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 619
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 620
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 621
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 622
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 623
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 624
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 625
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 626
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 627
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 628
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 629
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 630
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 631
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 632
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 633
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 634
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 635
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 636
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 637
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 638
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 639
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 640
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 641
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 642
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 643
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 644
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 645
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 646
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 647
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 648
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 649
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 650
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 651
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 652
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 653
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 654
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 655
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 656
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 657
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 658
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 659
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 660
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 661
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 662
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 663
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 664
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 665
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 666
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 667
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 668
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 669
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 670
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 671
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 672
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 673
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 674
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 675
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 676
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 677
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 678
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 679
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 680
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 681
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 682
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 683
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 684
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 685
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 686
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 687
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 688
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 689
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 690
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 691
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 692
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 693
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 694
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 695
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 696
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 697
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 698
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 699
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 700
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 701
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 702
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 703
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 704
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 705
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 706
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 707
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 708
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 709
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 710
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 711
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 712
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 713
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 714
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 715
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 716
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 717
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 718
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 719
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 720
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 721
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 722
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 723
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 724
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 725
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 726
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 727
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 728
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 729
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 730
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 731
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 732
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 733
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 734
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 735
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 736
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 737
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 738
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 739
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 740
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 741
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 742
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 743
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 744
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 745
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 746
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 747
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 748
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 749
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 750
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 751
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 752
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 753
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 754
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 755
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 756
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 757
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 758
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 759
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 760
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 761
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 762
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 763
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 764
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 765
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 766
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 767
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 768
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 769
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 770
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 771
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 772
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 773
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 774
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 775
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 776
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 777
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 778
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 779
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 780
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 781
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 782
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 783
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 784
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 785
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 786
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 787
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 788
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 789
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 790
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 791
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 792
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 793
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 794
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 795
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 796
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 797
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 798
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 799
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 800
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 801
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 802
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 803
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 804
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 805
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 806
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 807
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 808
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 809
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 810
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 811
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 812
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 813
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 814
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 815
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 816
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 817
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 818
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 819
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 820
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 821
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 822
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 823
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 824
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 825
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 826
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 827
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 828
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 829
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 830
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 831
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 832
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 833
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 834
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 835
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 836
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 837
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 838
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 839
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 840
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 841
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 842
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 843
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 844
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 845
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 846
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 847
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 848
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 849
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 850
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 851
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 852
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 853
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 854
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 855
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 856
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 857
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 858
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 859
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 860
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 861
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 862
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 863
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 864
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 865
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 866
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 867
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 868
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 869
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 870
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 871
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 872
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 873
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 874
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 875
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 876
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 877
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 878
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 879
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 880
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 881
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 882
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 883
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 884
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 885
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 886
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 887
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 888
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 889
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 890
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 891
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 892
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 893
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 894
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 895
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 896
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 897
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 898
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 899
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 900
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 901
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 902
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 903
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 904
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 905
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 906
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 907
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 908
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 909
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 910
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 911
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 912
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 913
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 914
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 915
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 916
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 917
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 918
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 919
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 920
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 921
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 922
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 923
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 924
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 925
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 926
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 927
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 928
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 929
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 930
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 931
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 932
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 933
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 934
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 935
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 936
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 937
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 938
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 939
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 940
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 941
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 942
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 943
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 944
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 945
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 946
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 947
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 948
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 949
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 950
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 951
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 952
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 953
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 954
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 955
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 956
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 957
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 958
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 959
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 960
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 961
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 962
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 963
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 964
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 965
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 966
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 967
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 968
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 969
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 970
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 971
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 972
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 973
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 974
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 975
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 976
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 977
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 978
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 979
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 980
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 981
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 982
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 983
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 984
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 985
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 986
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 987
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 988
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 989
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 990
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 991
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 992
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 993
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 994
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 995
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 996
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 997
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 998
- | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | 999
296 | 1764 | - | - | - | - | 277 | 1764 | - | - | - | - | 280 | 1764 | - | - | - | - | 291 | 1764 | - | - | - | - | 274 | 1764 | - | - | - | - | 289 | 1764 | - | - | - | - | 1000

## Meetgegevens meting 3
METING 3 | [44 empty] | kolomnr naar kolomletters
TYPE | Absorptiemeting in slibwater | [43 empty] | 1 | a
Toename bij beluchting aan | [17 empty] | Afname bij beluchting uit | [26 empty] | 2 | b
[18 empty] | Gegevens worden gebruikt voor berekening veradememing in slibwater | [20 empty] | Hulpkolommen afname (opzoeken rijnummer laatste meting) | [5 empty] | 3 | c
Sonde 1 | Sonde 1 |  | Sonde 2 | Sonde 2 |  | Sonde 3 | Sonde 3 |  | Sonde 4 | Sonde 4 |  | Sonde 5 | Sonde 5 |  | Sonde 6 | Sonde 6 |  | Sonde 1 |  | Sonde 2 |  | Sonde 3 |  | Sonde 4 |  | Sonde 5 |  | Sonde 6 |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | METING 3 | Verademing (mg/(l.h)) |  | Sonde 1 | Sonde 2 | Sonde 3 | Sonde 4 | Sonde 5 | Sonde 6 | 4 | d
monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | monster-nummer | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | tijd | zuurstof | afname | afname | afname | afname | afname | afname |  | gemiddeld | berekend | [6 empty] | 5 | e
| (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) |  | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | (sec) | (mg/l) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | mg/(l.h) | Sonde 1 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6 | f
1 | 0 | 1.13 | 1 | 114 | 3.9 | 1 | 96 | 3.61 | 1 | 30 | 0.87 | 1 | 132 | 4.3 | 1 | 42 | 1.73 | 0 | 9.75 | 0 | 8.7 | [14 empty] | Sonde 2 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 7 | g
2 | 6 | 1.28 | 2 | 120 | 4.04 | 2 | 102 | 3.77 | 2 | 36 | 1.07 | 2 | 138 | 4.43 | 2 | 48 | 1.9 | 30 | 9.57 | 30 | 8.64 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 3 | - | - | 11 | 11 |  |  |  |  | 8 | h
3 | 12 | 1.39 | 3 | 126 | 4.19 | 3 | 108 | 3.94 | 3 | 42 | 1.29 | 3 | 144 | 4.53 | 3 | 54 | 2.03 | 60 | 9.39 | 60 | 8.58 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 7.2 | Sonde 4 | - | - | 12 | 12 |  |  |  |  | 9 | i
4 | 18 | 1.47 | 4 | 132 | 4.32 | 4 | 114 | 4.06 | 4 | 48 | 1.51 | 4 | 150 | 4.67 | 4 | 60 | 2.26 | 90 | 9.07 | 90 | 8.415 | [8 empty] | Sonde 1: 38.4; Sonde 2: 19.8 | Sonde 5 | - | - | 13 | 13 |  |  |  |  | 10 | j
5 | 24 | 1.61 | 5 | 138 | 4.48 | 5 | 120 | 4.23 | 5 | 54 | 1.74 | 5 | 156 | 4.81 | 5 | 66 | 2.47 | 120 | 8.88 | 120 | 8.25 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 19.8 | Sonde 6 | - | - | 14 | 14 |  |  |  |  | 11 | k
6 | 30 | 1.77 | 6 | 144 | 4.64 | 6 | 126 | 4.4 | 6 | 60 | 1.99 | 6 | 162 | 4.95 | 6 | 72 | 2.65 | 150 | 8.48 | 150 | 7.86 | [8 empty] | Sonde 1: 48; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12 | l
7 | 36 | 1.88 | 7 | 150 | 4.78 | 7 | 132 | 4.51 | 7 | 66 | 2.26 | 7 | 168 | 5.12 | 7 | 78 | 2.83 | 180 | 8.15 | 180 | 7.47 | [8 empty] | Sonde 1: 39.6; Sonde 2: 46.8 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 13 | m
8 | 42 | 2 | 8 | 156 | 4.89 | 8 | 138 | 4.64 | 8 | 72 | 2.49 | 8 | 174 | 5.19 | 8 | 84 | 2.96 | 210 | 7.87 | 210 | 7.24 | [8 empty] | Sonde 1: 33.6; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 14 | n
9 | 48 | 2.13 | 9 | 162 | 5.02 | 9 | 144 | 4.79 | 9 | 78 | 2.68 | 9 | 180 | 5.32 | 9 | 90 | 3.1 | 240 | 7.52 | 240 | 7.01 | [8 empty] | Sonde 1: 42; Sonde 2: 27.6 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 15 | o
10 | 54 | 2.27 | 10 | 168 | 5.18 | 10 | 150 | 4.97 | 10 | 84 | 2.79 | 10 | 186 | 5.44 | 10 | 96 | 3.22 | 270 | 7.43 | 270 | 6.895 | [8 empty] | Sonde 1: 10.8; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 16 | p
11 | 60 | 2.41 | 11 | 174 | 5.35 | 11 | 156 | 5.09 | 11 | 90 | 2.9 | 11 | 192 | 5.57 | 11 | 102 | 3.29 | 300 | 7.44 | 300 | 6.78 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: 13.8 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 17 | q
12 | 66 | 2.56 | 12 | 180 | 5.49 | 12 | 162 | 5.25 | 12 | 96 | 3.03 | 12 | 198 | 5.73 | 12 | 108 | 3.35 | 330 | 7.44 | 330 | 6.775 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 18 | r
13 | 72 | 2.69 | 13 | 186 | 5.62 | 13 | 168 | 5.4 | 13 | 102 | 3.2 | 13 | 204 | 5.87 | 13 | 114 | 3.5 | 360 | 7.49 | 360 | 6.77 | [8 empty] | Sonde 1: -6; Sonde 2: 0.6 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 19 | s
14 | 78 | 2.8 | 14 | 192 | 5.76 | 14 | 174 | 5.55 | 14 | 108 | 3.36 | 14 | 210 | 5.97 | 14 | 120 | 3.65 | 390 | 7.52 | 390 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 20 | t
15 | 84 | 2.94 | 15 | 198 | 5.92 | 15 | 180 | 5.67 | 15 | 114 | 3.5 | 15 | 216 | 6.11 | 15 | 126 | 3.85 | 420 | 7.55 | 420 | 6.84 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -4.2 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 21 | u
16 | 90 | 3.12 | 16 | 204 | 6.05 | 16 | 186 | 5.8 | 16 | 120 | 3.57 | 16 | 222 | 6.19 | 16 | 132 | 4.05 | 450 | 7.58 | 450 | 6.865 | [8 empty] | Sonde 1: -3.6; Sonde 2: -3 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 22 | v
17 | 96 | 3.27 | 17 | 210 | 6.15 | 17 | 192 | 5.92 | 17 | 126 | 3.64 | 17 | 228 | 6.3 | 17 | 138 | 4.18 | 480 | 7.6 | 480 | 6.89 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 23 | w
18 | 102 | 3.41 | 18 | 216 | 6.23 | 18 | 198 | 6.05 | 18 | 132 | 3.76 | 18 | 234 | 6.37 | 18 | 144 | 4.35 | 510 | 7.64 | 510 | 6.915 | [8 empty] | Sonde 1: -4.8; Sonde 2: -3 |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  | 24 | x
19 | 108 | 3.57 | 19 | 222 | 6.33 | 19 | 204 | 6.16 | 19 | 138 | 3.89 | 19 | 240 | 6.45 | 19 | 150 | 4.47 | 540 | 7.66 | 540 | 6.94 | [8 empty] | Sonde 1: -2.4; Sonde 2: -3 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 25 | y
20 | 114 | 3.73 | 20 | 228 | 6.44 | 20 | 210 | 6.26 | 20 | 144 | 4.04 | 20 | 246 | 6.51 | 20 | 156 | 4.62 | 570 | 7.66 | 570 | 6.965 | [8 empty] | Sonde 1: 0; Sonde 2: -3 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 26 | z
21 | 120 | 3.88 | 21 | 234 | 6.5 | 21 | 216 | 6.33 | 21 | 150 | 4.18 | 21 | 252 | 6.56 | 21 | 162 | 4.73 | 600 | 7.67 | 600 | 6.99 | [8 empty] | Sonde 1: -1.2; Sonde 2: -3 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 27 | aa
22 | 126 | 4.03 | 22 | 240 | 6.57 | 22 | 222 | 6.38 | 22 | 156 | 4.31 | 22 | 258 | 6.61 | 22 | 168 | 4.85 | 630 | 7.64 | 630 | 6.95 | [8 empty] | Sonde 1: 3.6; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 28 | ab
23 | 132 | 4.16 | 23 | 246 | 6.61 | 23 | 228 | 6.44 | 23 | 162 | 4.46 | 23 | 264 | 6.61 | 23 | 174 | 4.95 | 660 | 7.57 | 660 | 6.91 | [8 empty] | Sonde 1: 8.4; Sonde 2: 4.8 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 29 | ac
24 | 138 | 4.3 | 24 | 252 | 6.65 | 24 | 234 | 6.5 | 24 | 168 | 4.6 | 24 | 270 | 6.66 | 24 | 180 | 5.03 | 690 | 7.45 | 690 | 6.805 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 30 | ad
25 | 144 | 4.44 | 25 | 258 | 6.67 | 25 | 240 | 6.55 | 25 | 174 | 4.72 | 25 | 276 | 6.73 | 25 | 186 | 5.14 | 720 | 7.3 | 720 | 6.7 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 12.6 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | 31 | ae
26 | 150 | 4.61 | 26 | 264 | 6.7 | 26 | 246 | 6.62 | 26 | 180 | 4.81 | 26 | 282 | 6.76 | 26 | 192 | 5.26 | 750 | 7.12 | 750 | 6.45 | [8 empty] | Sonde 1: 21.6; Sonde 2: 30 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 32 | af
27 | 156 | 4.75 | 27 | 270 | 6.73 | 27 | 252 | 6.66 | 27 | 186 | 4.89 | 27 | 288 | 6.8 | 27 | 198 | 5.41 | 780 | 6.81 | 780 | 6.2 | [8 empty] | Sonde 1: 37.2; Sonde 2: 30 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 33 | ag
28 | 162 | 4.9 | 28 | 276 | 6.78 | 28 | 258 | 6.7 | 28 | 192 | 4.96 | 28 | 294 | 6.85 | 28 | 204 | 5.53 | 810 | 6.62 | 810 | 6.025 | [8 empty] | Sonde 1: 22.8; Sonde 2: 21 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 34 | ah
29 | 168 | 5.02 | 29 | 282 | 6.86 | 29 | 264 | 6.7 | 29 | 198 | 5.05 | 29 | 300 | 6.89 | 29 | 210 | 5.64 | 840 | 6.5 | 840 | 5.85 | [8 empty] | Sonde 1: 14.4; Sonde 2: 21 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 35 | ai
30 | 174 | 5.12 | 30 | 288 | 6.93 | 30 | 270 | 6.73 | 30 | 204 | 5.15 | 30 | 306 | 6.98 | 30 | 216 | 5.71 | 870 | 6.35 | 870 | 5.715 | [8 empty] | Sonde 1: 18; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 36 | aj
31 | 180 | 5.21 | 31 | 294 | 6.99 | 31 | 276 | 6.81 | 31 | 210 | 5.27 | 31 | 312 | 7.04 | 31 | 222 | 5.84 | 900 | 6.19 | 900 | 5.58 | [8 empty] | Sonde 1: 19.2; Sonde 2: 16.2 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 37 | ak
32 | 186 | 5.35 | 32 | 300 | 7.05 | 32 | 282 | 6.88 | 32 | 216 | 5.39 | 32 | 318 | 7.09 | 32 | 228 | 5.89 | [27 empty] | 38 | al
33 | 192 | 5.51 | 33 | 306 | 7.14 | 33 | 288 | 6.96 | 33 | 222 | 5.47 | 33 | 324 | 7.17 | 33 | 234 | 6 | [27 empty] | 39 | am
34 | 198 | 5.68 | 34 | 312 | 7.23 | 34 | 294 | 7.05 | 34 | 228 | 5.54 | 34 | 330 | 7.26 | 34 | 240 | 6.09 | [27 empty] | 40 | an
35 | 204 | 5.82 | 35 | 318 | 7.28 | 35 | 300 | 7.14 | 35 | 234 | 5.67 | 35 | 336 | 7.35 | 35 | 246 | 6.17 | [27 empty] | 41 | ao
36 | 210 | 5.95 | 36 | 324 | 7.34 | 36 | 306 | 7.24 | 36 | 240 | 5.79 | 36 | 342 | 7.42 | 36 | 252 | 6.22 | [27 empty] | 42 | ap
37 | 216 | 6.04 | 37 | 330 | 7.43 | 37 | 312 | 7.31 | 37 | 246 | 5.91 | 37 | 348 | 7.48 | 37 | 258 | 6.26 | [27 empty] | 43 | aq
38 | 222 | 6.15 | 38 | 336 | 7.52 | 38 | 318 | 7.36 | 38 | 252 | 5.98 | 38 | 354 | 7.52 | 38 | 264 | 6.3 | [27 empty] | 44 | ar
39 | 228 | 6.22 | 39 | 342 | 7.61 | 39 | 324 | 7.44 | 39 | 258 | 6.05 | 39 | 360 | 7.6 | 39 | 270 | 6.33 | [27 empty] | 45 | as
40 | 234 | 6.3 | 40 | 348 | 7.69 | 40 | 330 | 7.49 | 40 | 264 | 6.12 | 40 | 366 | 7.66 | 40 | 276 | 6.36 | [27 empty] | 46 | at
41 | 240 | 6.34 | 41 | 354 | 7.76 | 41 | 336 | 7.56 | 41 | 270 | 6.17 | 41 | 372 | 7.7 | 41 | 282 | 6.4 | [27 empty] | 47 | au
42 | 246 | 6.34 | 42 | 360 | 7.83 | 42 | 342 | 7.65 | 42 | 276 | 6.21 | 42 | 378 | 7.8 | 42 | 288 | 6.47 | [27 empty] | 48 | av
43 | 252 | 6.31 | 43 | 366 | 7.89 | 43 | 348 | 7.73 | 43 | 282 | 6.24 | 43 | 384 | 7.87 | 43 | 294 | 6.52 | [27 empty] | 49 | aw
44 | 258 | 6.26 | 44 | 372 | 7.96 | 44 | 354 | 7.82 | 44 | 288 | 6.27 | 44 | 390 | 7.96 | 44 | 300 | 6.58 | [27 empty] | 50 | ax
45 | 264 | 6.28 | 45 | 378 | 8.01 | 45 | 360 | 7.92 | 45 | 294 | 6.32 | 45 | 396 | 8.02 | 45 | 306 | 6.65 | [27 empty] | 51 | ay
46 | 270 | 6.36 | 46 | 384 | 8.11 | 46 | 366 | 7.99 | 46 | 300 | 6.36 | 46 | 402 | 8.09 | 46 | 312 | 6.72 | [27 empty] | 52 | az
47 | 276 | 6.45 | 47 | 390 | 8.23 | 47 | 372 | 8.08 | 47 | 306 | 6.42 | 47 | 408 | 8.14 | 47 | 318 | 6.79 | [27 empty] | 53 | ba
48 | 282 | 6.51 | 48 | 396 | 8.31 | 48 | 378 | 8.15 | 48 | 312 | 6.49 | 48 | 414 | 8.2 | 48 | 324 | 6.85 | [27 empty] | 54 | bb
49 | 288 | 6.61 | 49 | 402 | 8.39 | 49 | 384 | 8.23 | 49 | 318 | 6.55 | 49 | 420 | 8.25 | 49 | 330 | 6.9 | [27 empty] | 55 | bc
50 | 294 | 6.73 | 50 | 408 | 8.44 | 50 | 390 | 8.27 | 50 | 324 | 6.62 | 50 | 426 | 8.33 | 50 | 336 | 6.95 | [27 empty] | 56 | bd
51 | 300 | 6.79 | 51 | 414 | 8.48 | 51 | 396 | 8.34 | 51 | 330 | 6.67 | 51 | 432 | 8.41 | 51 | 342 | 7.02 | [27 empty] | 57 | be
52 | 306 | 6.81 | 52 | 420 | 8.56 | 52 | 402 | 8.43 | 52 | 336 | 6.72 | 52 | 438 | 8.49 | 52 | 348 | 7.09 | [27 empty] | 58 | bf
53 | 312 | 6.76 | 53 | 426 | 8.65 | 53 | 408 | 8.53 | 53 | 342 | 6.76 | 53 | 444 | 8.56 | 53 | 354 | 7.17 | [27 empty] | 59 | bg
54 | 318 | 6.76 | 54 | 432 | 8.71 | 54 | 414 | 8.62 | 54 | 348 | 6.8 | 54 | 450 | 8.63 | 54 | 360 | 7.25 | [27 empty] | 60 | bh
55 | 324 | 6.86 | 55 | 438 | 8.77 | 55 | 420 | 8.68 | 55 | 354 | 6.85 | 55 | 456 | 8.69 | 55 | 366 | 7.34 | [27 empty] | 61 | bi
56 | 330 | 7.01 | 56 | 444 | 8.84 | 56 | 426 | 8.76 | 56 | 360 | 6.93 | 56 | 462 | 8.71 | 56 | 372 | 7.39 | [27 empty] | 62 | bj
57 | 336 | 7.13 | 57 | 450 | 8.91 | 57 | 432 | 8.85 | 57 | 366 | 7.03 | 57 | 468 | 8.77 | 57 | 378 | 7.45 | [27 empty] | 63 | bk
58 | 342 | 7.24 | 58 | 456 | 8.98 | 58 | 438 | 8.91 | 58 | 372 | 7.11 | 58 | 474 | 8.84 | 58 | 384 | 7.52 | [27 empty] | 64 | bl
59 | 348 | 7.34 | 59 | 462 | 9.04 | 59 | 444 | 8.97 | 59 | 378 | 7.19 | 59 | 480 | 8.9 | 59 | 390 | 7.61 | [27 empty] | 65 | bm
60 | 354 | 7.42 | 60 | 468 | 9.09 | 60 | 450 | 9.03 | 60 | 384 | 7.26 | 60 | 486 | 8.96 | 60 | 396 | 7.7 | [27 empty] | 66 | bn
61 | 360 | 7.47 | 61 | 474 | 9.15 | 61 | 456 | 9.09 | 61 | 390 | 7.34 | 61 | 492 | 9.02 | 61 | 402 | 7.78 | [27 empty] | 67 | bo
62 | 366 | 7.53 | 62 | 480 | 9.23 | 62 | 462 | 9.12 | 62 | 396 | 7.44 | 62 | 498 | 9.09 | 62 | 408 | 7.85 | [27 empty] | 68 | bp
63 | 372 | 7.63 | 63 | 486 | 9.3 | 63 | 468 | 9.16 | 63 | 402 | 7.52 | 63 | 504 | 9.17 | 63 | 414 | 7.9 | [27 empty] | 69 | bq
64 | 378 | 7.7 | 64 | 492 | 9.36 | 64 | 474 | 9.25 | 64 | 408 | 7.6 | 64 | 510 | 9.23 | 64 | 420 | 7.94 | [27 empty] | 70 | br
65 | 384 | 7.7 | 65 | 498 | 9.44 | 65 | 480 | 9.31 | 65 | 414 | 7.64 | 65 | 516 | 9.28 | 65 | 426 | 8.02 | [27 empty] | 71 | bs
66 | 390 | 7.7 | 66 | 504 | 9.49 | 66 | 486 | 9.38 | 66 | 420 | 7.69 | 66 | 522 | 9.32 | 66 | 432 | 8.08 | [27 empty] | 72 | bt
67 | 396 | 7.71 | 67 | 510 | 9.55 | 67 | 492 | 9.47 | 67 | 426 | 7.75 | 67 | 528 | 9.37 | 67 | 438 | 8.17 | [27 empty] | 73 | bu
68 | 402 | 7.69 | 68 | 516 | 9.61 | 68 | 498 | 9.52 | 68 | 432 | 7.81 | 68 | 534 | 9.42 | 68 | 444 | 8.28 | [27 empty] | 74 | bv
69 | 408 | 7.8 | 69 | 522 | 9.64 | 69 | 504 | 9.58 | 69 | 438 | 7.88 | 69 | 540 | 9.47 | 69 | 450 | 8.31 | [27 empty] | 75 | bw
70 | 414 | 7.83 | 70 | 528 | 9.67 | 70 | 510 | 9.61 | 70 | 444 | 7.94 | 70 | 546 | 9.51 | 70 | 456 | 8.37 | [27 empty] | 76 | bx
71 | 420 | 7.86 | 71 | 534 | 9.73 | 71 | 516 | 9.66 | 71 | 450 | 7.99 | 71 | 552 | 9.56 | 71 | 462 | 8.43 | [27 empty] | 77 | by
72 | 426 | 7.91 | 72 | 540 | 9.78 | 72 | 522 | 9.71 | 72 | 456 | 8.06 | 72 | 558 | 9.61 | 72 | 468 | 8.47 | [27 empty] | 78 | bz
73 | 432 | 7.93 | 73 | 546 | 9.82 | 73 | 528 | 9.75 | 73 | 462 | 8.13 | 73 | 564 | 9.64 | 73 | 474 | 8.53 | [27 empty] | 79 | ca
74 | 438 | 8.01 | 74 | 552 | 9.86 | 74 | 534 | 9.8 | 74 | 468 | 8.2 | 74 | 570 | 9.65 | 74 | 480 | 8.61 | [27 empty] | 80 | cb
75 | 444 | 8.02 | 75 | 558 | 9.89 | 75 | 540 | 9.83 | 75 | 474 | 8.27 | 75 | 576 | 9.66 | 75 | 486 | 8.66 | [27 empty] | 81 | cc
76 | 450 | 8.05 | 76 | 564 | 9.91 | 76 | 546 | 9.87 | 76 | 480 | 8.33 | 76 | 582 | 9.68 | 76 | 492 | 8.73 | [27 empty] | 82 | cd
77 | 456 | 8.1 | 77 | 570 | 9.95 | 77 | 552 | 9.9 | 77 | 486 | 8.37 | 77 | 588 | 9.71 | 77 | 498 | 8.77 | [27 empty] | 83 | ce
78 | 462 | 8.08 | 78 | 576 | 9.99 | 78 | 558 | 9.91 | 78 | 492 | 8.43 | 78 | 594 | 9.74 | 78 | 504 | 8.86 | [27 empty] | 84 | cf
79 | 468 | 8.13 | 79 | 582 | 10.01 | 79 | 564 | 9.94 | 79 | 498 | 8.49 | 79 | 600 | 9.77 | 79 | 510 | 8.96 | [27 empty] | 85 | cg
80 | 474 | 8.21 | 80 | 588 | 10.05 | 80 | 570 | 9.97 | 80 | 504 | 8.59 | 80 | 606 | 9.81 | 80 | 516 | 9 | [27 empty] | 86 | ch
81 | 480 | 8.33 | 81 | 594 | 10.08 | 81 | 576 | 9.99 | 81 | 510 | 8.67 | 81 | 612 | 9.84 | 81 | 522 | 9.05 | [27 empty] | 87 | ci
82 | 486 | 8.55 | 82 | 600 | 10.1 | 82 | 582 | 10.02 | 82 | 516 | 8.75 | 82 | 618 | 9.87 | 82 | 528 | 9.1 | [27 empty] | 88 | cj
83 | 492 | 8.76 | 83 | 606 | 10.13 | 83 | 588 | 10.08 | 83 | 522 | 8.82 | 83 | 624 | 9.87 | 83 | 534 | 9.12 | [27 empty] | 89 | ck
84 | 498 | 8.86 | 84 | 612 | 10.14 | 84 | 594 | 10.14 | 84 | 528 | 8.87 | 84 | 630 | 9.86 | 84 | 540 | 9.17 | [27 empty] | 90 | cl
85 | 504 | 8.95 | 85 | 618 | 10.16 | 85 | 600 | 10.18 | 85 | 534 | 8.92 | 85 | 636 | 9.88 | 85 | 546 | 9.26 | [27 empty] | 91 | cm
86 | 510 | 9.03 | 86 | 624 | 10.2 | 86 | 606 | 10.19 | 86 | 540 | 8.96 | 86 | 642 | 9.91 | 86 | 552 | 9.34 | [27 empty] | 92 | cn
87 | 516 | 9.13 | 87 | 630 | 10.25 | 87 | 612 | 10.21 | 87 | 546 | 8.99 | 87 | 648 | 9.95 | 87 | 558 | 9.39 | [27 empty] | 93 | co
88 | 522 | 9.18 | 88 | 636 | 10.28 | 88 | 618 | 10.23 | 88 | 552 | 9.03 | 88 | 654 | 9.97 | 88 | 564 | 9.44 | [27 empty] | 94 | cp
89 | 528 | 9.19 | 89 | 642 | 10.3 | 89 | 624 | 10.25 | 89 | 558 | 9.09 | 89 | 660 | 9.98 | 89 | 570 | 9.46 | [27 empty] | 95 | cq
90 | 534 | 9.26 | 90 | 648 | 10.35 | 90 | 630 | 10.26 | 90 | 564 | 9.16 | 90 | 666 | 10.02 | 90 | 576 | 9.47 | [27 empty] | 96 | cr
91 | 540 | 9.33 | 91 | 654 | 10.38 | 91 | 636 | 10.3 | 91 | 570 | 9.24 | 91 | 672 | 10.07 | 91 | 582 | 9.49 | [27 empty] | 97 | cs
92 | 546 | 9.45 | 92 | 660 | 10.41 | 92 | 642 | 10.36 | 92 | 576 | 9.28 | 92 | 678 | 10.1 | 92 | 588 | 9.53 | [27 empty] | 98 | ct
93 | 552 | 9.53 | 93 | 666 | 10.45 | 93 | 648 | 10.41 | 93 | 582 | 9.33 | 93 | 684 | 10.13 | 93 | 594 | 9.55 | [27 empty] | 99 | cu
94 | 558 | 9.54 | 94 | 672 | 10.49 | 94 | 654 | 10.43 | 94 | 588 | 9.35 | 94 | 690 | 10.16 | 94 | 600 | 9.58 | [27 empty] | 100 | cv
95 | 564 | 9.49 | 95 | 678 | 10.52 | 95 | 660 | 10.47 | 95 | 594 | 9.36 | 95 | 696 | 10.2 | 95 | 606 | 9.63 | [27 empty] | 101 | cw
96 | 570 | 9.53 | 96 | 684 | 10.54 | 96 | 666 | 10.48 | 96 | 600 | 9.37 | 96 | 702 | 10.26 | 96 | 612 | 9.67 | [27 empty] | 102 | cx
97 | 576 | 9.61 | 97 | 690 | 10.57 | 97 | 672 | 10.52 | 97 | 606 | 9.39 | 97 | 708 | 10.29 | 97 | 618 | 9.71 | [27 empty] | 103 | cy
98 | 582 | 9.66 | 98 | 696 | 10.61 | 98 | 678 | 10.57 | 98 | 612 | 9.42 | 98 | 714 | 10.32 | 98 | 624 | 9.78 | [27 empty] | 104 | cz
99 | 588 | 9.64 | 99 | 702 | 10.63 | 99 | 684 | 10.61 | 99 | 618 | 9.46 | 99 | 720 | 10.34 | 99 | 630 | 9.79 | [27 empty] | 105
100 | 594 | 9.59 | 100 | 708 | 10.64 | 100 | 690 | 10.66 | 100 | 624 | 9.49 | 100 | 726 | 10.36 | 100 | 636 | 9.77 | [27 empty] | 106
101 | 600 | 9.47 | 101 | 714 | 10.68 | 101 | 696 | 10.69 | 101 | 630 | 9.52 | 101 | 732 | 10.4 | 101 | 642 | 9.77 | [27 empty] | 107
102 | 606 | 9.54 | 102 | 720 | 10.69 | 102 | 702 | 10.72 | 102 | 636 | 9.54 | 102 | 738 | 10.42 | 102 | 648 | 9.8 | [27 empty] | 108
103 | 612 | 9.65 | 103 | 726 | 10.74 | 103 | 708 | 10.73 | 103 | 642 | 9.56 | 103 | 744 | 10.43 | 103 | 654 | 9.81 | [27 empty] | 109
104 | 618 | 9.71 | 104 | 732 | 10.77 | 104 | 714 | 10.75 | 104 | 648 | 9.59 | 104 | 750 | 10.47 | 104 | 660 | 9.85 | [27 empty] | 110
105 | 624 | 9.76 | 105 | 738 | 10.79 | 105 | 720 | 10.76 | 105 | 654 | 9.62 | 105 | 756 | 10.5 | 105 | 666 | 9.92 | [27 empty] | 111
106 | 630 | 9.8 | 106 | 744 | 10.81 | 106 | 726 | 10.79 | 106 | 660 | 9.63 | 106 | 762 | 10.52 | 106 | 672 | 9.97 | [27 empty] | 112
107 | 636 | 9.77 | 107 | 750 | 10.85 | 107 | 732 | 10.8 | 107 | 666 | 9.65 | 107 | 768 | 10.53 | 107 | 678 | 10.01
108 | 642 | 9.72 | 108 | 756 | 10.87 | 108 | 738 | 10.84 | 108 | 672 | 9.68 | 108 | 774 | 10.55 | 108 | 684 | 10.03
109 | 648 | 9.75 | 109 | 762 | 10.89 | 109 | 744 | 10.89 | 109 | 678 | 9.72 | 109 | 780 | 10.57 | 109 | 690 | 10.03
110 | 654 | 9.88 | 110 | 768 | 10.9 | 110 | 750 | 10.91 | 110 | 684 | 9.75 | 110 | 786 | 10.58 | 110 | 696 | 10.05
111 | 660 | 9.99 | 111 | 774 | 10.93 | 111 | 756 | 10.91 | 111 | 690 | 9.78 | 111 | 792 | 10.59 | 111 | 702 | 10.07
112 | 666 | 10.08 | 112 | 780 | 10.95 | 112 | 762 | 10.91 | 112 | 696 | 9.83 | 112 | 798 | 10.63 | 112 | 708 | 10.12
113 | 672 | 10.15 | 113 | 786 | 10.98 | 113 | 768 | 10.91 | 113 | 702 | 9.85 | 113 | 804 | 10.68 | 113 | 714 | 10.21
114 | 678 | 10.19 | 114 | 792 | 11.05 | 114 | 774 | 10.95 | 114 | 708 | 9.87 | 114 | 810 | 10.73 | 114 | 720 | 10.23
115 | 684 | 10.22 | 115 | 798 | 11.09 | 115 | 780 | 11 | 115 | 714 | 9.9 | 115 | 816 | 10.75 | 115 | 726 | 10.23
116 | 690 | 10.24 | 116 | 804 | 11.12 | 116 | 786 | 11.07 | 116 | 720 | 9.93 | 116 | 822 | 10.77 | 116 | 732 | 10.24
117 | 696 | 10.26 | 117 | 810 | 11.16 | 117 | 792 | 11.12 | 117 | 726 | 9.97 | 117 | 828 | 10.8 | 117 | 738 | 10.25
118 | 702 | 10.3 | 118 | 816 | 11.18 | 118 | 798 | 11.14 | 118 | 732 | 10.01 | 118 | 834 | 10.84 | 118 | 744 | 10.27
119 | 708 | 10.32 | 119 | 822 | 11.21 | 119 | 804 | 11.17 | 119 | 738 | 10.03 | 119 | 840 | 10.86 | 119 | 750 | 10.35
120 | 714 | 10.33 | 120 | 828 | 11.24 | 120 | 810 | 11.21 | 120 | 744 | 10.05 | 120 | 846 | 10.91 | 120 | 756 | 10.42
121 | 720 | 10.32 | 121 | 834 | 11.29 | 121 | 816 | 11.25 | 121 | 750 | 10.08 | 121 | 852 | 10.91 | 121 | 762 | 10.46
122 | 726 | 10.36 | 122 | 840 | 11.31 | 122 | 822 | 11.28 | 122 | 756 | 10.13 | 122 | 858 | 10.95 | 122 | 768 | 10.45
123 | 732 | 10.38 | 123 | 846 | 11.33 | 123 | 828 | 11.31 | 123 | 762 | 10.17 | 123 | 864 | 10.95 | 123 | 774 | 10.48
124 | 738 | 10.3 | 124 | 852 | 11.36 | 124 | 834 | 11.32 | 124 | 768 | 10.19 | 124 | 870 | 10.98 | 124 | 780 | 10.5
125 | 744 | 10.2 | 125 | 858 | 11.37 | 125 | 840 | 11.34 | 125 | 774 | 10.21 | 125 | 876 | 11.02 | 125 | 786 | 10.5
126 | 750 | 10.22 | 126 | 864 | 11.41 | 126 | 846 | 11.39 | 126 | 780 | 10.24 | 126 | 882 | 11.05 | 126 | 792 | 10.52
127 | 756 | 10.32 | 127 | 870 | 11.44 | 127 | 852 | 11.44 | 127 | 786 | 10.29 | 127 | 888 | 11.07 | 127 | 798 | 10.52
128 | 762 | 10.36 | 128 | 876 | 11.44 | 128 | 858 | 11.47 | 128 | 792 | 10.33 | 128 | 894 | 11.07 | 128 | 804 | 10.53
129 | 768 | 10.36 | 129 | 882 | 11.48 | 129 | 864 | 11.49 | 129 | 798 | 10.36 | 129 | 900 | 11.06 | 129 | 810 | 10.56
130 | 774 | 10.33 | 130 | 888 | 11.52 | 130 | 870 | 11.54 | 130 | 804 | 10.38 | 130 | 906 | 11.06 | 130 | 816 | 10.58
131 | 780 | 10.31 | 131 | 894 | 11.56 | 131 | 876 | 11.54 | 131 | 810 | 10.39 | 131 | 912 | 11.11 | 131 | 822 | 10.62
132 | 786 | 10.39 | 132 | 900 | 11.58 | 132 | 882 | 11.49 | 132 | 816 | 10.42 | 132 | 918 | 11.12 | 132 | 828 | 10.69
133 | 792 | 10.52 | 133 | 906 | 11.59 | 133 | 888 | 11.52 | 133 | 822 | 10.45 | 133 | 924 | 11.13 | 133 | 834 | 10.76
134 | 798 | 10.61 | 134 | 912 | 11.6 | 134 | 894 | 11.55 | 134 | 828 | 10.49 | 134 | 930 | 11.1 | 134 | 840 | 10.79
135 | 804 | 10.67 | 135 | 918 | 11.59 | 135 | 900 | 11.58 | 135 | 834 | 10.52 | 135 | 936 | 11.11 | 135 | 846 | 10.82
136 | 810 | 10.7 | 136 | 924 | 11.59 | 136 | 906 | 11.6 | 136 | 840 | 10.54 | 136 | 942 | 11.13 | 136 | 852 | 10.85
137 | 816 | 10.75 | 137 | 930 | 11.59 | 137 | 912 | 11.62 | 137 | 846 | 10.57 | 137 | 948 | 11.15 | 137 | 858 | 10.87
138 | 822 | 10.8 | 138 | 936 | 11.59 | 138 | 918 | 11.63 | 138 | 852 | 10.58 | 138 | 954 | 11.15 | 138 | 864 | 10.9
139 | 828 | 10.81 | 139 | 942 | 11.6 | 139 | 924 | 11.63 | 139 | 858 | 10.59 | 139 | 960 | 11.17 | 139 | 870 | 10.9
140 | 834 | 10.82 | 140 | 948 | 11.64 | 140 | 930 | 11.63 | 140 | 864 | 10.61 | 140 | 966 | 11.19 | 140 | 876 | 10.93
141 | 840 | 10.83 | 141 | 954 | 11.65 | 141 | 936 | 11.64 | 141 | 870 | 10.64 | 141 | 972 | 11.19 | 141 | 882 | 10.95
142 | 846 | 10.84 | 142 | 960 | 11.67 | 142 | 942 | 11.63 | 142 | 876 | 10.67 | 142 | 978 | 11.2 | 142 | 888 | 10.96
143 | 852 | 10.89 | 143 | 966 | 11.67 | 143 | 948 | 11.64 | 143 | 882 | 10.71 | 143 | 984 | 11.23 | 143 | 894 | 10.99
144 | 858 | 10.89 | 144 | 972 | 11.66 | 144 | 954 | 11.63 | 144 | 888 | 10.74 | 144 | 990 | 11.26 | 144 | 900 | 11
145 | 864 | 10.9 | 145 | 978 | 11.68 | 145 | 960 | 11.67 | 145 | 894 | 10.78 | 145 | 996 | 11.25 | 145 | 906 | 11.03
146 | 870 | 10.95 | 146 | 984 | 11.71 | 146 | 966 | 11.71 | 146 | 900 | 10.8 | 146 | 1002 | 11.25 | 146 | 912 | 11.07
147 | 876 | 11.05 | 147 | 990 | 11.73 | 147 | 972 | 11.73 | 147 | 906 | 10.82 | 147 | 1008 | 11.27 | 147 | 918 | 11.1
148 | 882 | 11.11 | 148 | 996 | 11.74 | 148 | 978 | 11.75 | 148 | 912 | 10.84 | 148 | 1014 | 11.28 | 148 | 924 | 11.11
149 | 888 | 11.13 | 149 | 1002 | 11.76 | 149 | 984 | 11.78 | 149 | 918 | 10.86 | 149 | 1020 | 11.3 | 149 | 930 | 11.13
150 | 894 | 11.1 | 150 | 1008 | 11.79 | 150 | 990 | 11.79 | 150 | 924 | 10.88 | 150 | 1026 | 11.33 | 150 | 936 | 11.13
151 | 900 | 11.03 | 151 | 1014 | 11.81 | 151 | 996 | 11.8 | 151 | 930 | 10.89 | 151 | 1032 | 11.35 | 151 | 942 | 11.12
152 | 906 | 11.04 | 152 | 1020 | 11.84 | 152 | 1002 | 11.82 | 152 | 936 | 10.92 | 152 | 1038 | 11.35 | 152 | 948 | 11.14
153 | 912 | 11.04 | 153 | 1026 | 11.88 | 153 | 1008 | 11.84 | 153 | 942 | 10.94 | 153 | 1044 | 11.36 | 153 | 954 | 11.16
154 | 918 | 11.08 | 154 | 1032 | 11.88 | 154 | 1014 | 11.86 | 154 | 948 | 10.96 | 154 | 1050 | 11.38 | 154 | 960 | 11.15
155 | 924 | 11.12 | 155 | 1038 | 11.86 | 155 | 1020 | 11.87 | 155 | 954 | 10.97 | 155 | 1056 | 11.4 | 155 | 966 | 11.18
156 | 930 | 11.15 | 156 | 1044 | 11.86 | 156 | 1026 | 11.87 | 156 | 960 | 10.98 | 156 | 1062 | 11.42 | 156 | 972 | 11.21
157 | 936 | 11.19 | 157 | 1050 | 11.86 | 157 | 1032 | 11.84 | 157 | 966 | 10.99 | 157 | 1068 | 11.44 | 157 | 978 | 11.21
158 | 942 | 11.21 | 158 | 1056 | 11.85 | 158 | 1038 | 11.86 | 158 | 972 | 10.99 | 158 | 1074 | 11.45 | 158 | 984 | 11.21
159 | 948 | 11.23 | 159 | 1062 | 11.88 | 159 | 1044 | 11.86 | 159 | 978 | 11 | 159 | 1080 | 11.48 | 159 | 990 | 11.21
160 | 954 | 11.24 | 160 | 1068 | 11.88 | 160 | 1050 | 11.89 | 160 | 984 | 11.01 | 160 | 1086 | 11.48 | 160 | 996 | 11.24
161 | 960 | 11.22 | 161 | 1074 | 11.9 | 161 | 1056 | 11.89 | 161 | 990 | 11.01 | 161 | 1092 | 11.47 | 161 | 1002 | 11.3
162 | 966 | 11.21 | 162 | 1080 | 11.92 | 162 | 1062 | 11.91 | 162 | 996 | 11.02 | 162 | 1098 | 11.47 | 162 | 1008 | 11.31
163 | 972 | 11.21 | 163 | 1086 | 11.93 | 163 | 1068 | 11.94 | 163 | 1002 | 11.03 | 163 | 1104 | 11.49 | 163 | 1014 | 11.32
164 | 978 | 11.21 | 164 | 1092 | 11.94 | 164 | 1074 | 11.97 | 164 | 1008 | 11.05 | 164 | 1110 | 11.47 | 164 | 1020 | 11.34
165 | 984 | 11.26 | 165 | 1098 | 11.96 | 165 | 1080 | 11.99 | 165 | 1014 | 11.08 | 165 | 1116 | 11.48 | 165 | 1026 | 11.36
166 | 990 | 11.31 | 166 | 1104 | 11.99 | 166 | 1086 | 11.99 | 166 | 1020 | 11.1 | 166 | 1122 | 11.53 | 166 | 1032 | 11.37
167 | 996 | 11.36 | 167 | 1110 | 12.02 | 167 | 1092 | 11.99 | 167 | 1026 | 11.12 | 167 | 1128 | 11.54 | 167 | 1038 | 11.37
168 | 1002 | 11.41 | 168 | 1116 | 12.05 | 168 | 1098 | 12.02 | 168 | 1032 | 11.15 | 168 | 1134 | 11.56 | 168 | 1044 | 11.4
169 | 1008 | 11.44 | 169 | 1122 | 12.09 | 169 | 1104 | 12.02 | 169 | 1038 | 11.17 | 169 | 1140 | 11.58 | 169 | 1050 | 11.42
170 | 1014 | 11.45 | 170 | 1128 | 12.09 | 170 | 1110 | 11.99 | 170 | 1044 | 11.2 | 170 | 1146 | 11.59 | 170 | 1056 | 11.44
171 | 1020 | 11.46 | 171 | 1134 | 12.11 | 171 | 1116 | 12.04 | 171 | 1050 | 11.2 | 171 | 1152 | 11.61 | 171 | 1062 | 11.45
172 | 1026 | 11.48 | 172 | 1140 | 12.09 | 172 | 1122 | 12.04 | 172 | 1056 | 11.2 | 172 | 1158 | 11.62 | 172 | 1068 | 11.45
173 | 1032 | 11.49 | 173 | 1146 | 12.09 | 173 | 1128 | 12.08 | 173 | 1062 | 11.2 | 173 | 1164 | 11.64 | 173 | 1074 | 11.43
174 | 1038 | 11.46 | 174 | 1152 | 12.09 | 174 | 1134 | 12.12 | 174 | 1068 | 11.2 | 174 | 1170 | 11.64 | 174 | 1080 | 11.4
175 | 1044 | 11.4 | 175 | 1158 | 12.11 | 175 | 1140 | 12.14 | 175 | 1074 | 11.2 | 175 | 1176 | 11.65 | 175 | 1086 | 11.41
176 | 1050 | 11.34 | 176 | 1164 | 12.15 | 176 | 1146 | 12.16 | 176 | 1080 | 11.19 | 176 | 1182 | 11.65 | 176 | 1092 | 11.42
177 | 1056 | 11.34 | 177 | 1170 | 12.15 | 177 | 1152 | 12.15 | 177 | 1086 | 11.2 | 177 | 1188 | 11.67 | 177 | 1098 | 11.43
178 | 1062 | 11.4 | 178 | 1176 | 12.14 | 178 | 1158 | 12.15 | 178 | 1092 | 11.2 | 178 | 1194 | 11.68 | 178 | 1104 | 11.47
179 | 1068 | 11.49 | 179 | 1182 | 12.14 | 179 | 1164 | 12.19 | 179 | 1098 | 11.23 | 179 | 1200 | 11.69 | 179 | 1110 | 11.49
180 | 1074 | 11.54 | 180 | 1188 | 12.13 | 180 | 1170 | 12.2 | 180 | 1104 | 11.24 | 180 | 1206 | 11.7 | 180 | 1116 | 11.51
181 | 1080 | 11.56 | 181 | 1194 | 12.11 | 181 | 1176 | 12.21 | 181 | 1110 | 11.27 | 181 | 1212 | 11.68 | 181 | 1122 | 11.54
182 | 1086 | 11.57 | 182 | 1200 | 12.13 | 182 | 1182 | 12.21 | 182 | 1116 | 11.3 | 182 | 1218 | 11.69 | 182 | 1128 | 11.55
183 | 1092 | 11.6 | 183 | 1206 | 12.17 | 183 | 1188 | 12.21 | 183 | 1122 | 11.32 | 183 | 1224 | 11.71 | 183 | 1134 | 11.54
184 | 1098 | 11.61 | 184 | 1212 | 12.21 | 184 | 1194 | 12.23 | 184 | 1128 | 11.34 | 184 | 1230 | 11.73 | 184 | 1140 | 11.55
185 | 1104 | 11.62 | 185 | 1218 | 12.21 | 185 | 1200 | 12.26 | 185 | 1134 | 11.35 | 185 | 1236 | 11.72 | 185 | 1146 | 11.57
186 | 1110 | 11.63 | 186 | 1224 | 12.19 | 186 | 1206 | 12.26 | 186 | 1140 | 11.36 | 186 | 1242 | 11.76 | 186 | 1152 | 11.6
187 | 1116 | 11.64 | 187 | 1230 | 12.21 | 187 | 1212 | 12.25 | 187 | 1146 | 11.38 | 187 | 1248 | 11.75 | 187 | 1158 | 11.6
188 | 1122 | 11.65 | 188 | 1236 | 12.23 | 188 | 1218 | 12.26 | 188 | 1152 | 11.4 | 188 | 1254 | 11.75 | 188 | 1164 | 11.59
189 | 1128 | 11.61 | 189 | 1242 | 12.23 | 189 | 1224 | 12.3 | 189 | 1158 | 11.4 | 189 | 1260 | 11.75 | 189 | 1170 | 11.6
190 | 1134 | 11.53 | 190 | 1248 | 12.23 | 190 | 1230 | 12.31 | 190 | 1164 | 11.41 | 190 | 1266 | 11.77 | 190 | 1176 | 11.59
191 | 1140 | 11.53 | 191 | 1254 | 12.23 | 191 | 1236 | 12.34 | 191 | 1170 | 11.42 | 191 | 1272 | 11.78 | 191 | 1182 | 11.59
192 | 1146 | 11.42 | 192 | 1260 | 12.25 | 192 | 1242 | 12.33 | 192 | 1176 | 11.43 | 192 | 1278 | 11.78 | 192 | 1188 | 11.64
193 | 1152 | 11.38 | 193 | 1266 | 12.26 | 193 | 1248 | 12.32 | 193 | 1182 | 11.44 | 193 | 1284 | 11.79 | 193 | 1194 | 11.67
194 | 1158 | 11.46 | 194 | 1272 | 12.31 | 194 | 1254 | 12.3 | 194 | 1188 | 11.44 | 194 | 1290 | 11.79 | 194 | 1200 | 11.7
195 | 1164 | 11.56 | 195 | 1278 | 12.34 | 195 | 1260 | 12.31 | 195 | 1194 | 11.47 | 195 | 1296 | 11.78 | 195 | 1206 | 11.71
196 | 1170 | 11.62 | 196 | 1284 | 12.35 | 196 | 1266 | 12.34 | 196 | 1200 | 11.49 | 196 | 1302 | 11.79 | 196 | 1212 | 11.7
197 | 1176 | 11.65 | 197 | 1290 | 12.35 | 197 | 1272 | 12.34 | 197 | 1206 | 11.52 | 197 | 1308 | 11.8 | 197 | 1218 | 11.69
198 | 1182 | 11.63 | 198 | 1296 | 12.35 | 198 | 1278 | 12.35 | 198 | 1212 | 11.54 | 198 | 1314 | 11.8 | 198 | 1224 | 11.73
199 | 1188 | 11.66 | 199 | 1302 | 12.36 | 199 | 1284 | 12.34 | 199 | 1218 | 11.55 | 199 | 1320 | 11.83 | 199 | 1230 | 11.75
200 | 1194 | 11.67 | 200 | 1308 | 12.36 | 200 | 1290 | 12.32 | 200 | 1224 | 11.55 | 200 | 1326 | 11.84 | 200 | 1236 | 11.78
201 | 1200 | 11.68 | 201 | 1314 | 12.37 | 201 | 1296 | 12.34 | 201 | 1230 | 11.55 | 201 | 1332 | 11.87 | 201 | 1242 | 11.78
202 | 1206 | 11.73 | 202 | 1320 | 12.37 | 202 | 1302 | 12.38 | 202 | 1236 | 11.56 | 202 | 1338 | 11.88 | 202 | 1248 | 11.8
203 | 1212 | 11.76 | 203 | 1326 | 12.36 | 203 | 1308 | 12.38 | 203 | 1242 | 11.57 | 203 | 1344 | 11.85 | 203 | 1254 | 11.79
204 | 1218 | 11.76 | 204 | 1332 | 12.36 | 204 | 1314 | 12.4 | 204 | 1248 | 11.58 | 204 | 1350 | 11.87 | 204 | 1260 | 11.76
205 | 1224 | 11.75 | 205 | 1338 | 12.38 | 205 | 1320 | 12.41 | 205 | 1254 | 11.58 | 205 | 1356 | 11.87 | 205 | 1266 | 11.78
206 | 1230 | 11.75 | 206 | 1344 | 12.41 | 206 | 1326 | 12.41 | 206 | 1260 | 11.58 | 206 | 1362 | 11.89 | 206 | 1272 | 11.76
207 | 1236 | 11.74 | 207 | 1350 | 12.4 | 207 | 1332 | 12.41 | 207 | 1266 | 11.59 | 207 | 1368 | 11.91 | 207 | 1278 | 11.76
208 | 1242 | 11.74 | 208 | 1356 | 12.37 | 208 | 1338 | 12.41 | 208 | 1272 | 11.6 | 208 | 1374 | 11.9 | 208 | 1284 | 11.77
209 | 1248 | 11.77 | 209 | 1362 | 12.36 | 209 | 1344 | 12.44 | 209 | 1278 | 11.6 | 209 | 1380 | 11.89 | 209 | 1290 | 11.8
210 | 1254 | 11.82 | 210 | 1368 | 12.36 | 210 | 1350 | 12.44 | 210 | 1284 | 11.59 | 210 | 1386 | 11.9 | 210 | 1296 | 11.82
211 | 1260 | 11.86 | 211 | 1374 | 12.36 | 211 | 1356 | 12.43 | 211 | 1290 | 11.6 | 211 | 1392 | 11.92 | 211 | 1302 | 11.82
212 | 1266 | 11.91 | 212 | 1380 | 12.36 | 212 | 1362 | 12.44 | 212 | 1296 | 11.61 | 212 | 1398 | 11.92 | 212 | 1308 | 11.8
213 | 1272 | 11.94 | 213 | 1386 | 12.35 | 213 | 1368 | 12.43 | 213 | 1302 | 11.63 | 213 | 1404 | 11.91 | 213 | 1314 | 11.81
214 | 1278 | 11.96 | 214 | 1392 | 12.38 | 214 | 1374 | 12.42 | 214 | 1308 | 11.63 | 214 | 1410 | 11.91 | 214 | 1320 | 11.79
215 | 1284 | 11.99 | 215 | 1398 | 12.4 | 215 | 1380 | 12.42 | 215 | 1314 | 11.64 | 215 | 1416 | 11.91 | 215 | 1326 | 11.76
216 | 1290 | 12.01 | 216 | 1404 | 12.41 | 216 | 1386 | 12.42 | 216 | 1320 | 11.64 | 216 | 1422 | 11.91 | 216 | 1332 | 11.8
217 | 1296 | 12.03 | 217 | 1410 | 12.41 | 217 | 1392 | 12.43 | 217 | 1326 | 11.64 | 217 | 1428 | 11.91 | 217 | 1338 | 11.84
218 | 1302 | 12.04 | 218 | 1416 | 12.4 | 218 | 1398 | 12.41 | 218 | 1332 | 11.64 | 218 | 1434 | 11.91 | 218 | 1344 | 11.9
219 | 1308 | 12.02 | 219 | 1422 | 12.38 | 219 | 1404 | 12.46 | 219 | 1338 | 11.66 | 219 | 1440 | 11.93 | 219 | 1350 | 11.9
220 | 1314 | 11.97 | 220 | 1428 | 12.38 | 220 | 1410 | 12.47 | 220 | 1344 | 11.67 | 220 | 1446 | 11.94 | 220 | 1356 | 11.9
221 | 1320 | 11.99 | 221 | 1434 | 12.42 | 221 | 1416 | 12.47 | 221 | 1350 | 11.7 | 221 | 1452 | 11.95 | 221 | 1362 | 11.91
222 | 1326 | 12.01 | 222 | 1440 | 12.44 | 222 | 1422 | 12.47 | 222 | 1356 | 11.71 | 222 | 1458 | 11.96 | 222 | 1368 | 11.9
223 | 1332 | 11.96 | 223 | 1446 | 12.45 | 223 | 1428 | 12.48 | 223 | 1362 | 11.72 | 223 | 1464 | 11.99 | 223 | 1374 | 11.91
224 | 1338 | 11.96 | 224 | 1452 | 12.45 | 224 | 1434 | 12.47 | 224 | 1368 | 11.72 | 224 | 1470 | 11.99 | 224 | 1380 | 11.9
225 | 1344 | 11.96 | 225 | 1458 | 12.47 | 225 | 1440 | 12.5 | 225 | 1374 | 11.72 | 225 | 1476 | 11.98 | 225 | 1386 | 11.91
226 | 1350 | 11.99 | 226 | 1464 | 12.48 | 226 | 1446 | 12.5 | 226 | 1380 | 11.72 | 226 | 1482 | 11.99 | 226 | 1392 | 11.92
227 | 1356 | 12.01 | 227 | 1470 | 12.48 | 227 | 1452 | 12.5 | 227 | 1386 | 11.72 | 227 | 1488 | 12 | 227 | 1398 | 11.93
228 | 1362 | 12.01 | 228 | 1476 | 12.49 | 228 | 1458 | 12.53 | 228 | 1392 | 11.71 | 228 | 1494 | 12 | 228 | 1404 | 11.93
229 | 1368 | 12.02 | 229 | 1482 | 12.47 | 229 | 1464 | 12.53 | 229 | 1398 | 11.71 | 229 | 1500 | 12 | 229 | 1410 | 11.91
230 | 1374 | 12.03 | 230 | 1488 | 12.46 | 230 | 1470 | 12.54 | 230 | 1404 | 11.72 | 230 | 1506 | 12.01 | 230 | 1416 | 11.94
231 | 1380 | 12.06 | 231 | 1494 | 12.46 | 231 | 1476 | 12.56 | 231 | 1410 | 11.73 | 231 | 1512 | 12 | 231 | 1422 | 11.93
232 | 1386 | 12.09 | 232 | 1500 | 12.47 | 232 | 1482 | 12.57 | 232 | 1416 | 11.73 | 232 | 1518 | 11.99 | 232 | 1428 | 11.94
233 | 1392 | 12.12 | 233 | 1506 | 12.5 | 233 | 1488 | 12.58 | 233 | 1422 | 11.73 | 233 | 1524 | 11.99 | 233 | 1434 | 11.94
234 | 1398 | 12.14 | 234 | 1512 | 12.52 | 234 | 1494 | 12.58 | 234 | 1428 | 11.73 | 234 | 1530 | 12.01 | 234 | 1440 | 11.96
235 | 1404 | 12.16 | 235 | 1518 | 12.51 | 235 | 1500 | 12.58 | 235 | 1434 | 11.74 | 235 | 1536 | 12.03 | 235 | 1446 | 11.94
236 | 1410 | 12.14 | 236 | 1524 | 12.51 | 236 | 1506 | 12.58 | 236 | 1440 | 11.75 | 236 | 1542 | 12.02 | 236 | 1452 | 11.98
237 | 1416 | 12.09 | 237 | 1530 | 12.51 | 237 | 1512 | 12.54 | 237 | 1446 | 11.77 | 237 | 1548 | 12.04 | 237 | 1458 | 12.01
238 | 1422 | 12.05 | 238 | 1536 | 12.51 | 238 | 1518 | 12.52 | 238 | 1452 | 11.78 | 238 | 1554 | 12.04 | 238 | 1464 | 12.02
239 | 1428 | 12.04 | 239 | 1542 | 12.53 | 239 | 1524 | 12.54 | 239 | 1458 | 11.8 | 239 | 1560 | 12.04 | 239 | 1470 | 12.02
240 | 1434 | 12.08 | 240 | 1548 | 12.52 | 240 | 1530 | 12.55 | 240 | 1464 | 11.81 | 240 | 1566 | 12.04 | 240 | 1476 | 12.02
241 | 1440 | 12.07 | 241 | 1554 | 12.52 | 241 | 1536 | 12.59 | 241 | 1470 | 11.82 | 241 | 1572 | 12.03 | 241 | 1482 | 12.02
242 | 1446 | 12.07 | 242 | 1560 | 12.54 | 242 | 1542 | 12.6 | 242 | 1476 | 11.82 | 242 | 1578 | 12.03 | 242 | 1488 | 12.03
243 | 1452 | 12.03 | 243 | 1566 | 12.55 | 243 | 1548 | 12.58 | 243 | 1482 | 11.82 | 243 | 1584 | 12.04 | 243 | 1494 | 12.04
244 | 1458 | 11.93 | 244 | 1572 | 12.57 | 244 | 1554 | 12.57 | 244 | 1488 | 11.82 | 244 | 1590 | 12.04 | 244 | 1500 | 12.05
245 | 1464 | 11.85 | 245 | 1578 | 12.59 | 245 | 1560 | 12.58 | 245 | 1494 | 11.83 | 245 | 1596 | 12.04 | 245 | 1506 | 12.06
246 | 1470 | 11.9 | 246 | 1584 | 12.59 | 246 | 1566 | 12.6 | 246 | 1500 | 11.84 | 246 | 1602 | 12.07 | 246 | 1512 | 12.05
247 | 1476 | 11.9 | 247 | 1590 | 12.59 | 247 | 1572 | 12.57 | 247 | 1506 | 11.84 | 247 | 1608 | 12.1 | 247 | 1518 | 12.04
248 | 1482 | 11.88 | 248 | 1596 | 12.59 | 248 | 1578 | 12.54 | 248 | 1512 | 11.84 | 248 | 1614 | 12.1 | 248 | 1524 | 12.02
249 | 1488 | 11.93 | 249 | 1602 | 12.59 | 249 | 1584 | 12.58 | 249 | 1518 | 11.84 | 249 | 1620 | 12.09 | 249 | 1530 | 12.04
250 | 1494 | 11.96 | 250 | 1608 | 12.6 | 250 | 1590 | 12.6 | 250 | 1524 | 11.84 | 250 | 1626 | 12.08 | 250 | 1536 | 12.06
251 | 1500 | 11.98 | 251 | 1614 | 12.59 | 251 | 1596 | 12.63 | 251 | 1530 | 11.84 | 251 | 1632 | 12.09 | 251 | 1542 | 12.07
252 | 1506 | 12.04 | 252 | 1620 | 12.6 | 252 | 1602 | 12.67 | 252 | 1536 | 11.84 | 252 | 1638 | 12.11 | 252 | 1548 | 12.07
253 | 1512 | 12.03 | 253 | 1626 | 12.59 | 253 | 1608 | 12.67 | 253 | 1542 | 11.85 | 253 | 1644 | 12.11 | 253 | 1554 | 12.08
254 | 1518 | 12.02 | 254 | 1632 | 12.6 | 254 | 1614 | 12.67 | 254 | 1548 | 11.86 | 254 | 1650 | 12.08 | 254 | 1560 | 12.09
255 | 1524 | 12.02 | 255 | 1638 | 12.63 | 255 | 1620 | 12.64 | 255 | 1554 | 11.86 | 255 | 1656 | 12.12 | 255 | 1566 | 12.08
256 | 1530 | 12.03 | 256 | 1644 | 12.63 | 256 | 1626 | 12.63 | 256 | 1560 | 11.86 | 256 | 1662 | 12.13 | 256 | 1572 | 12.06
257 | 1536 | 12.03 | 257 | 1650 | 12.63 | 257 | 1632 | 12.65 | 257 | 1566 | 11.87 | 257 | 1668 | 12.15 | 257 | 1578 | 12.05
258 | 1542 | 12.05 | 258 | 1656 | 12.65 | 258 | 1638 | 12.67 | 258 | 1572 | 11.88 | 258 | 1674 | 12.13 | 258 | 1584 | 12.05
259 | 1548 | 12.06 | 259 | 1662 | 12.66 | 259 | 1644 | 12.66 | 259 | 1578 | 11.89 | 259 | 1680 | 12.12 | 259 | 1590 | 12.04
260 | 1554 | 12.02 | 260 | 1668 | 12.67 | 260 | 1650 | 12.66 | 260 | 1584 | 11.89 | 260 | 1686 | 12.12 | 260 | 1596 | 12.04
261 | 1560 | 12.06 | 261 | 1674 | 12.66 | 261 | 1656 | 12.63 | 261 | 1590 | 11.88 | 261 | 1692 | 12.13 | 261 | 1602 | 12.05
262 | 1566 | 12.12 | 262 | 1680 | 12.66 | 262 | 1662 | 12.63 | 262 | 1596 | 11.87 | 262 | 1698 | 12.12 | 262 | 1608 | 12.05
263 | 1572 | 12.18 | 263 | 1686 | 12.64 | 263 | 1668 | 12.67 | 263 | 1602 | 11.87 | 263 | 1704 | 12.12 | 263 | 1614 | 12.08
264 | 1578 | 12.2 | 264 | 1692 | 12.63 | 264 | 1674 | 12.69 | 264 | 1608 | 11.88 | 264 | 1710 | 12.12 | 264 | 1620 | 12.09
265 | 1584 | 12.18 | 265 | 1698 | 12.63 | 265 | 1680 | 12.69 | 265 | 1614 | 11.89 | 265 | 1716 | 12.13 | 265 | 1626 | 12.06
266 | 1590 | 12.18 | 266 | 1704 | 12.63 | 266 | 1686 | 12.69 | 266 | 1620 | 11.91 | 266 | 1722 | 12.12 | 266 | 1632 | 12.06
267 | 1596 | 12.19 | 267 | 1710 | 12.63 | 267 | 1692 | 12.71 | 267 | 1626 | 11.91 | 267 | 1728 | 12.1 | 267 | 1638 | 12.06
268 | 1602 | 12.21 | 268 | 1716 | 12.64 | 268 | 1698 | 12.69 | 268 | 1632 | 11.91 | 268 | 1734 | 12.11 | 268 | 1644 | 12.07
269 | 1608 | 12.26 | 269 | 1722 | 12.64 | 269 | 1704 | 12.67 | 269 | 1638 | 11.92 | 269 | 1740 | 12.13 | 269 | 1650 | 12.1
270 | 1614 | 12.27 | 270 | 1728 | 12.66 | 270 | 1710 | 12.63 | 270 | 1644 | 11.93 | 270 | 1746 | 12.13 | 270 | 1656 | 12.16
271 | 1620 | 12.29 | 271 | 1734 | 12.66 | 271 | 1716 | 12.63 | 271 | 1650 | 11.95 | 271 | 1752 | 12.14 | 271 | 1662 | 12.19
272 | 1626 | 12.29 | 272 | 1740 | 12.66 | 272 | 1722 | 12.63 | 272 | 1656 | 11.95 | 272 | 1758 | 12.14 | 272 | 1668 | 12.19
273 | 1632 | 12.26 | 273 | 1746 | 12.66 | 273 | 1728 | 12.65 | 273 | 1662 | 11.96 | 273 | 1764 | 12.15 | 273 | 1674 | 12.18
274 | 1638 | 12.27 | 274 | 1752 | 12.66 | 274 | 1734 | 12.69 | 274 | 1668 | 11.96 | 274 |  |  | 274 | 1680 | 12.18
275 | 1644 | 12.26 | 275 | 1758 | 12.64 | 275 | 1740 | 12.71 | 275 | 1674 | 11.97 | 274 |  |  | 275 | 1686 | 12.16
276 | 1650 | 12.26 | 276 | 1764 | 12.63 | 276 | 1746 | 12.73 | 276 | 1680 | 11.98 | 274 |  |  | 276 | 1692 | 12.14
277 | 1656 | 12.25 | 277 |  |  | 277 | 1752 | 12.72 | 277 | 1686 | 11.97 | 274 |  |  | 277 | 1698 | 12.12
278 | 1662 | 12.26 | 277 |  |  | 278 | 1758 | 12.71 | 278 | 1692 | 11.98 | 274 |  |  | 278 | 1704 | 12.11
279 | 1668 | 12.25 | 277 |  |  | 279 | 1764 | 12.72 | 279 | 1698 | 11.98 | 274 |  |  | 279 | 1710 | 12.12
280 | 1674 | 12.23 | 277 |  |  | 280 |  |  | 280 | 1704 | 11.97 | 274 |  |  | 280 | 1716 | 12.14
281 | 1680 | 12.2 | 277 |  |  | 280 |  |  | 281 | 1710 | 11.97 | 274 |  |  | 281 | 1722 | 12.12
282 | 1686 | 12.21 | 277 |  |  | 280 |  |  | 282 | 1716 | 11.96 | 274 |  |  | 282 | 1728 | 12.11
283 | 1692 | 12.21 | 277 |  |  | 280 |  |  | 283 | 1722 | 11.96 | 274 |  |  | 283 | 1734 | 12.12
284 | 1698 | 12.19 | 277 |  |  | 280 |  |  | 284 | 1728 | 11.96 | 274 |  |  | 284 | 1740 | 12.11
285 | 1704 | 12.19 | 277 |  |  | 280 |  |  | 285 | 1734 | 11.95 | 274 |  |  | 285 | 1746 | 12.1
286 | 1710 | 12.21 | 277 |  |  | 280 |  |  | 286 | 1740 | 11.95 | 274 |  |  | 286 | 1752 | 12.14
287 | 1716 | 12.21 | 277 |  |  | 280 |  |  | 287 | 1746 | 11.95 | 274 |  |  | 287 | 1758 | 12.14
288 | 1722 | 12.21 | 277 |  |  | 280 |  |  | 288 | 1752 | 11.95 | 274 |  |  | 288 | 1764 | 12.13
289 | 1728 | 12.18 | 277 |  |  | 280 |  |  | 289 | 1758 | 11.97 | 274 |  |  | 289
290 | 1734 | 12.12 | 277 |  |  | 280 |  |  | 290 | 1764 | 11.97 | 274 |  |  | 289
291 | 1740 | 12.11 | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
292 | 1746 | 12.16 | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
293 | 1752 | 12.23 | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
294 | 1758 | 12.28 | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
295 | 1764 | 12.3 | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289
296 |  |  | 277 |  |  | 280 |  |  | 291 |  |  | 274 |  |  | 289

## Blad1 (hidden)
bellenbeluchting | 1 |  |  | Zuurstofverzadigingsconcentraties in water in evenwicht met lucht met 100% luchtvochtigheid, bij atmosferische druk van 1013 mbar (volgens DWA M209, blz 37)
puntbeluchting |  |  |  | temp. | Cs
borstelbeluchting |  |  |  | ºC | mg/l
ja | 1 |  |  | 0 | 14.62
nee |  |  |  | 0.2 | 14.54
slibwater | 1 |  |  | 0.4 | 14.46
schoon water |  |  |  | 0.6 | 14.38
absorptiemeting | 1 |  |  | 0.8 | 14.3
desorptiemeting |  |  |  | 1 | 14.22
uit CS,p,T | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 14.14
=CS,md,20 of CS,33,20 |  |  |  | 1.4 | 14.06
|  |  |  | 1.6 | 13.98
|  |  |  | 1.8 | 13.91
|  |  |  | 2 | 13.83
|  |  |  | 2.2 | 13.75
|  |  |  | 2.4 | 13.68
|  |  |  | 2.6 | 13.61
|  |  |  | 2.8 | 13.53
|  |  |  | 3 | 13.46
|  |  |  | 3.2 | 13.39
|  |  |  | 3.4 | 13.32
|  |  |  | 3.6 | 13.25
|  |  |  | 3.8 | 13.18
|  |  |  | 4 | 13.11
|  |  |  | 4.2 | 13.04
|  |  |  | 4.4 | 12.97
|  |  |  | 4.6 | 12.9
|  |  |  | 4.8 | 12.84
|  |  |  | 5 | 12.77
|  |  |  | 5.2 | 12.7
|  |  |  | 5.4 | 12.64
|  |  |  | 5.6 | 12.57
|  |  |  | 5.8 | 12.51
|  |  |  | 6 | 12.45
|  |  |  | 6.2 | 12.38
|  |  |  | 6.4 | 12.32
|  |  |  | 6.6 | 12.26
|  |  |  | 6.8 | 12.2
|  |  |  | 7 | 12.14
|  |  |  | 7.2 | 12.08
|  |  |  | 7.4 | 12.02
|  |  |  | 7.6 | 11.96
|  |  |  | 7.8 | 11.9
|  |  |  | 8 | 11.84
|  |  |  | 8.2 | 11.78
|  |  |  | 8.4 | 11.73
|  |  |  | 8.6 | 11.67
|  |  |  | 8.8 | 11.61
|  |  |  | 9 | 11.56
|  |  |  | 9.2 | 11.5
|  |  |  | 9.4 | 11.45
|  |  |  | 9.6 | 11.39
|  |  |  | 9.8 | 11.34
|  |  |  | 10 | 11.29
|  |  |  | 10.2 | 11.23
|  |  |  | 10.4 | 11.18
|  |  |  | 10.6 | 11.13
|  |  |  | 10.8 | 11.08
|  |  |  | 11 | 11.03
|  |  |  | 11.2 | 10.98
|  |  |  | 11.4 | 10.93 | 12.5853
|  |  |  | 11.6 | 10.88
|  |  |  | 11.8 | 10.83 | 13.8545
|  |  |  | 12 | 10.78
|  |  |  | 12.2 | 10.73
|  |  |  | 12.4 | 10.68
|  |  |  | 12.6 | 10.63
|  |  |  | 12.8 | 10.58
|  |  |  | 13 | 10.54
|  |  |  | 13.2 | 10.49
|  |  |  | 13.4 | 10.44
|  |  |  | 13.6 | 10.4
|  |  |  | 13.8 | 10.35
|  |  |  | 14 | 10.31
|  |  |  | 14.2 | 10.26
|  |  |  | 14.4 | 10.22
|  |  |  | 14.6 | 10.17
|  |  |  | 14.8 | 10.13
|  |  |  | 15 | 10.08
|  |  |  | 15.2 | 10.04
|  |  |  | 15.4 | 10
|  |  |  | 15.6 | 9.95
|  |  |  | 15.8 | 9.91
|  |  |  | 16 | 9.87
|  |  |  | 16.2 | 9.83
|  |  |  | 16.4 | 9.79
|  |  |  | 16.6 | 9.75
|  |  |  | 16.8 | 9.71
|  |  |  | 17 | 9.66
|  |  |  | 17.2 | 9.62
|  |  |  | 17.4 | 9.58
|  |  |  | 17.6 | 9.55
|  |  |  | 17.8 | 9.51
|  |  |  | 18 | 9.47
|  |  |  | 18.2 | 9.43
|  |  |  | 18.4 | 9.39
|  |  |  | 18.6 | 9.35
|  |  |  | 18.8 | 9.31
|  |  |  | 19 | 9.28
|  |  |  | 19.2 | 9.24
|  |  |  | 19.4 | 9.2
|  |  |  | 19.6 | 9.16
|  |  |  | 19.8 | 9.13
|  |  |  | 20 | 9.09
|  |  |  | 20.2 | 9.06
|  |  |  | 20.4 | 9.02
|  |  |  | 20.6 | 8.98
|  |  |  | 20.8 | 8.95
|  |  |  | 21 | 8.91
|  |  |  | 21.2 | 8.88
|  |  |  | 21.4 | 8.85
|  |  |  | 21.6 | 8.81
|  |  |  | 21.8 | 8.78
|  |  |  | 22 | 8.74
|  |  |  | 22.2 | 8.71
|  |  |  | 22.4 | 8.68
|  |  |  | 22.6 | 8.64
|  |  |  | 22.8 | 8.61
|  |  |  | 23 | 8.58
|  |  |  | 23.2 | 8.55
|  |  |  | 23.4 | 8.51
|  |  |  | 23.6 | 8.48
|  |  |  | 23.8 | 8.45
|  |  |  | 24 | 8.42
|  |  |  | 24.2 | 8.39
|  |  |  | 24.4 | 8.36
|  |  |  | 24.6 | 8.32
|  |  |  | 24.8 | 8.29
|  |  |  | 25 | 8.26
|  |  |  | 25.2 | 8.23
|  |  |  | 25.4 | 8.2
|  |  |  | 25.6 | 8.17
|  |  |  | 25.8 | 8.14
|  |  |  | 26 | 8.11
|  |  |  | 26.2 | 8.08
|  |  |  | 26.4 | 8.05
|  |  |  | 26.6 | 8.03
|  |  |  | 26.8 | 8
|  |  |  | 27 | 7.97
|  |  |  | 27.2 | 7.94
|  |  |  | 27.4 | 7.91
|  |  |  | 27.6 | 7.88
|  |  |  | 27.8 | 7.85
|  |  |  | 28 | 7.83
|  |  |  | 28.2 | 7.8
|  |  |  | 28.4 | 7.77
|  |  |  | 28.6 | 7.74
|  |  |  | 28.8 | 7.72
|  |  |  | 29 | 7.69
|  |  |  | 29.2 | 7.66
|  |  |  | 29.4 | 7.64
|  |  |  | 29.6 | 7.61
|  |  |  | 29.8 | 7.58
|  |  |  | 30 | 7.56
|  |  |  | 30.2 | 7.53
|  |  |  | 30.4 | 7.51
|  |  |  | 30.6 | 7.48
|  |  |  | 30.8 | 7.46